## 需求调查表
燃煤发电需求调查表
单位名称： 设计单位（若有）：
序号 | 项目 | 符号 | 单位 | 数值 |  | 备注
一 | 燃料情况
1 | 煤质分析
1） | 设计燃料
2） | 校核燃料
2 | 燃料收到基的元素分析及工业分析 |  |  | 设计 | 校核
1） | 收到基碳含量 | Car | %
2） | 收到基氢含量 | Har | %
3） | 收到基氧含量 | Oar | %
4） | 收到基氮含量 | Nar | %
5） | 收到基硫含量 | Sar | %
6） | 收到基全水份 | Mar | %
7） | 收到基灰份 | Var | %
8） | 干燥无灰基挥发分 | Aar | %
9） | 哈式可磨性系数 | FCar | %
10） | 收到基低位发热量 | Qnet，ar，q | MJ/kg
二 | 当地气象及地址条件
1 | 当地平均海拔 | A | m
2 | 年平均温度 | ℃ | 年平均温度
3 | 夏季平均温度 | ℃ | 夏季平均温度
4 | 冬季平均温度 | ℃ | 冬季平均温度
5 | 年平均大气压力 | mmHg | 年平均大气压力
6 | 夏季大气压力 | mmHg | 夏季大气压力
7 | 冬季大气压力 | mmHg | 冬季大气压力
8 | 年平均相对湿度 | % | 年平均相对湿度
三 | 热负荷需求情况
1 | 工业热负荷
1） | 蒸汽压力等级 | P | MPa
2） | 蒸汽温度等级 | T | ℃
3） | 用汽时段 | —— | ——
4） | 近期蒸汽流量范围 | Qjq | t/h
5） | 远期蒸汽流量范围 | Qyq | t/h
6） | 凝结水含铁量 | CFe | mg/m3 |  |  | 考虑回水是否受主工艺污染
7） | 凝结水回收率 | Φ | %
2 | 采暖热负荷
1） | 采暖场合类型 | —— | ——
2） | 全年采暖天数 | —— | d/a
3） | 近期采暖面积 | —— | 万m3
4） | 远期采暖面积 | —— | 万m3
四 | 其它情况
1 | 项目选址情况
1） | 规划占地面积 | —— | 亩
2） | 规划扩建容量 | —— | MW |  |  | 是否扩建
2 | 当地水源条件 | —— | ——
3 | 电力系统
1） | 电负荷需求 | —— | KW
2） | 上级变电压等级 | —— | kV
3） | 厂区距上级变距离 | —— | km
4） | 是否上网 | ——
5） | 是否孤网运行 | ——
4 | 当地环保要求
1） | 烟气SOX排放限值 | —— | mg/Nm3
2） | 烟气NOX排放限值 | —— | mg/Nm3
3） | 烟气烟尘排放限值 | —— | mg/Nm3
5 | 脱硫脱硝
1） | 拟采用脱硫形式 | ——
2） | 拟采用脱硝形式 | ——
3） | 石灰石供应情况 | —— | mg/Nm3
4） | 尿素/氨水供应情况 | ——
Note on H2: 作者: 第一部分：需求调查表

## 锅炉计算
| 一 | 煤质资料
| 分项 | 检测项目 | 表示符号 | 计量单位 | 公式及计算 | 检测结果
[6 empty] | 设计煤种（烟煤） | 校核煤种（烟煤）
输入（需求调查表） | （1） | 收到基碳含量 | Car | % | 用户提供 | 37.61 | 66.4
输入（需求调查表） | （2） | 收到基氢含量 | Har | % | 用户提供 | 2.58 | 4.08
输入（需求调查表） | （3） | 收到基氧含量 | Oar | % | 用户提供 | 11.8 | 8.86
输入（需求调查表） | （4） | 收到基氮含量 | Nar | % | 用户提供 | 0.36 | 0.85
输入（需求调查表） | （5） | 收到基硫含量 | Sar | % | 用户提供 | 0.44 | 2.3
输入（需求调查表） | （6） | 收到基灰分 | Aar | % | 用户提供;煤矸石≥50 | 20.41 | 8.41
输入（需求调查表） | （7） | 收到基水含量 | Mar | % | 用户提供 | 26.8 | 9.1
| （8） | 总和 | 100 | % | / | 100 | 100 | 0
输入（需求调查表） | （9） | 干燥无灰基挥发分 | Vdaf | % | 无烟煤≤10；贫煤10~20;烟煤20~37；褐煤＞37 | 82.74 | 36.59
输入（需求调查表） | （10） | 哈氏可磨系数 | HGI |  | 用户提供 | 57 | 57
输入（需求调查表） | （11） | 收到基低位发热量 | Qnet.Ar | Kj/kg | 用户提供 | 13270 | 52159.1544
输入（需求调查表） |  |  | Qnet.Ar | Kcal/kg | KJ=4.1868*Kcal | 2860 | 12458
输入（需求调查表） | （12） | 低位发热量估算 | Qnet.Ar | Kj/kg | Qnet.ar=339xCar+1030*Har-25xMar-109(Oar-Sar) | 13498.95 | 25769.46
输入（需求调查表） | （13） | 高位发热量估算 | Qar.gt | Kj/kg | Qnet.gt=339xCar+1256*Har-109(Oar-Sar) | 14752.03 | 26919.04
| 二 | 燃料耗量
输入（自定义） | （1） | 过热蒸汽流量 | Dgr | t/h | 锅炉厂资料 | 130 | 320
输入（自定义） | （2） | 过热蒸汽出口压力 | Pgr | Mpa（g） | 锅炉厂资料 | 9.8 | 10.6
输入（自定义） | （3） | 过热蒸汽温度 | Tgr | ℃ | 锅炉厂资料 | 540 | 540
函数计算 | （4） | 过热蒸汽焓值 | Igr | Kj/kg | 查表 | 3478.9508 | 3478.9508
输出结果 | （5） | 锅筒压力 | Dgr | Mpa（g） | 锅炉厂资料-----过热蒸汽压力*1.1 | 10.78 | 11.66
函数计算 | （6） | 汽包内饱和水焓值 | Ibs | Kj/kg | 查表 | 1441.079 | 1441.079
输入（自定义） | （7） | 给水温度 | Tgs | ℃ | 158、104、215 | 150 | 215
函数计算 | （8） | 给水焓值 | Igs | Kj/kg | 查表 | 638.6742 | 638.6742
输入（自定义） | （9） | 锅炉效率 | ηg | % |  | 0.893 | 0.893
输入（自定义、参数范围显示） | （10） | 机械未燃烧损失 | q4 | % | 0.5~2%锅炉厂资料 取3% | 0.03 | 0.03
输入（自定义、参数范围显示） | （11） | 锅炉排污率 | ηpw | % | 锅炉厂资料 取2% | 0.02 | 0.02 |  | 22 | 7260
输出结果 | （12） | 锅炉燃料消耗量 | Bg | kg/h | Dgr*1000*/ηg（(Igr-Igs)+ηpw(ibs-igs)）/Qnet.ar | 31334.9166 | 19623.4584 | 输煤系统 | 689.3682 | 22.7491
输出结果 | （13） | 计算燃料消耗量 | Bj | kg/h | Bg*（1-q4） | 30394.8691 | 19034.7547 | 烟风系统(考虑机械未完全燃烧损失）
| 三 | 灰渣量
输出结果 | （1） | 灰渣总量 | Gzhb | kg/h | Bg(Aar/100+Qnet,ar*q4/3387000) P209 | 6399.1395 | 1659.3988 |  | 140.7811 | 4.6458
输入（自定义） | （2） | 炉内喷钙灰渣总量 | G'zhb | kg/h | 若无炉内喷钙则为0 | 106.6696 | 输出
输入（自定义、参数范围显示） | （3） | 飞灰份额 | k1 |  | CFB锅炉0.6（济锅）~0.7（华光），煤粉0.9 | 0.6 | 0.9
输出结果 | （4） | 底渣份额 | k2 |  | 1-k1 | 0.4 | 0.1 |  | 22 | 7260
输出结果 | （5） | 灰量 | Gh | t/h | Gznb*k1 | 3.9035 | #VALUE! |  | 85.8767 | 2.8339
输出结果 | （6） | 渣量 | Gz | t/h | Gznb*k2 | 2.6023 | #VALUE! |  | 57.2511 | 1.8893
| 四 | 理论空气量
输出结果 | （1） | 理论干空气量 | Vo | Nm3/kg | 0.0889（Car+0.375St,ar)+0.265Har-0.0333Oar | 3.6489 | 6.7657
输入（需求调查表） | （2） | 最热月平均气温 | Trp | ℃ | 已知 | 24.9 | 24.9
输入（需求调查表） | （3） | 多年平均相对湿度 | φ | % | 已知 | 50.9 | 50.9
输入（需求调查表） | （4） | 多年平均气压 | Pb | kPa | 已知 | 86.755 | 86.755
输入（需求调查表） | （5） | 多年平均气温 | t | ℃ | 已知 | 9.58 | 9.58
函数计算 | （6） | 多年平均气温下的饱和压力 | Ps | kPa | 查水蒸汽表 | 1.194 | 1.194
输出结果 | （7） | 水蒸气分压力 | Pv | kPa | φ*Ps/100 | 0.60777 | 0.60777
输出结果 | （8） | 空气的绝对湿度（含湿量） | d | g水/kg空气 | d=622*Pv/(Pb-Pv)，如无气象资料，可取d=10 | 4.3882 | 4.3882
输出结果 | （9） | 标况下湿空气密度 | ρao | kg/Nm3空气 | (1+0.001d)/(1/1.293+0.001d/0.804) | 1.2896 | 1.2896
输出结果 | （10） | 理论湿空气量 | Vo' | Nm3/kg燃料 | (1+0.0016d)Vo | 3.6746 | 6.8132 | 烟风系统原始数据
| 五 | 理论烟气量
输出结果 | （1） | 理论氮气容积 | V1N2 | Nm3/kg | 0.79Vo+0.008*Nar | 2.8855 | 5.3517
输出结果 | （2） | 理论二氧化物容积 | VoRO2 | Nm3/kg | 1.866(Car+0.375Sar)/100 | 0.70488 | 1.2551
输出结果 | （3） | 理论水蒸汽容积 | VoH2O | Nm3/kg | 0.111Har+0.0124Mar+1.293*d*Vo/0.804/1000 | 0.64445 | 0.61347
输出结果 | （4） | 理论烟气容积 | Vyo | Nm3/kg | VoN2+VoRO2+VoH2O | 4.2349 | 7.2203
输出结果 | （5） | 1kg燃料生成理论湿烟气的重量 | Gyo | kg/kg燃料 | 1-Aar/100+(1+d/1000)*1.293*α*Vo | 5.5347 | 9.7024 | 烟风系统原始数据
输出结果 | （6） | 标况下理论湿烟气密度 | ρyo | kg/Nm3 | Gyo/Vyo | 1.3069 | 1.3438
| 六 | 空气烟气参数
输入（自定义） | （1） | 炉膛出口过剩空气系数 | αl |  | 锅炉厂资料 | 1.2 | 1.2
输入（自定义） | （2） | 旋风分离器漏风系数 | ΔαfL |  | 锅炉厂资料 | 0.05 | 0.05
输出结果 | （3） | 旋风分离器出口过剩空气系数 | αfL |  |  | 1.25 | 1.25
输入（自定义） | （4） | 高过漏风系数 | Δαgr |  | 锅炉厂资料 | 0.05 | 0.05
输出结果 | （5） | 高过出口过剩空气系数 | αgr |  |  | 1.3 | 1.3
输入（自定义） | （6） | 低过漏风系数 | Δαdr |  | 锅炉厂资料 | 0 | 0
输出结果 | （7） | 低过出口过剩空气系数 | αdr |  |  | 1.3 | 1.3
输入（自定义） | （8） | 省燃料器漏风系数 | Δαsm |  | 锅炉厂资料 | 0.03 | 0.03
输出结果 | （9） | 省燃料器出口过剩空气系数 | αsm |  |  | 1.33 | 1.33
输入（自定义） | （10） | 空预器漏风系数 | Δαky |  | 锅炉厂资料 | 0.03 | 0.03
输出结果 | （11） | 空预器出口过剩空气系数 | αky |  |  | 1.36 | 1.36
输入（自定义） | （12） | 空予器至除尘器烟道漏风系数 | Δαcj |  | L(烟道长度)*0.001 | 0.02 | 0.02
输出结果 | （13） | 除尘器进口过剩空气系数 | αcj |  | αky+Δαcj | 1.38 | 1.38
输入（自定义） | （14） | 除尘器漏风系数 | Δαcc |  | 厂家资料 | 0.02 | 0.02
输出结果 | （15） | 除尘器出口过剩空气系数 | αcc |  | αcj+Δαcc | 1.4 | 1.4
输入（自定义） | （16） | 除尘器出口至引风机烟道漏风系数 | Δαyd2 |  | L(烟道长度)*0.001 | 0.03 | 0.03
输出结果 | （17） | 引风机入口过剩空气系数 | αxf |  | αcc+Δαyd2 | 1.43 | 1.43
输出结果 | （18） | 1Kg燃料产生的空预器出口湿烟气容积 | Vy | Nm3/kg | Vyo+(αky-1)Vo+0.0161(αky-1)Vo | 5.5696 | 9.6952
输出结果 | （19） | 1Kg燃料产生的空预器出口湿烟气质量 | Gy | kg/kg | 1-Aar/100+(1+d/1000)*1.293*αky*Vo | 7.2406 | 12.8655
输入（自定义） | （20） | 空预器 |  |  |  | 管式 | 管式
输入（自定义） | （21） | 空预器一次风进口温度 | T'ky.p | ℃ | 锅炉厂资料 | 20 | 20
输入（自定义） | （22） | 空预器二次风进口温度 | T'ky.s | ℃ | 锅炉厂资料 | 20 | 20
输入（自定义） | （23） | 空预器一次风出口温度 | T"ky.p | ℃ | 锅炉厂资料 | 110 | 110
输入（自定义） | （24） | 空预器二次风出口温度 | T"ky.s | ℃ | 锅炉厂资料 | 140 | 140
输入（自定义） | （25） | 锅炉排烟温度 | T"y | ℃ | 锅炉厂资料 | 145 | 145
| 七 | 锅炉各处空气量
输出结果 | （1） | 理论空气量（体积,湿） | Vo' | Nm3/kg燃料 |  | 3.6746 | 6.8132
输出结果 | （2） | 炉膛出口过剩空气系数 | αl |  |  | 1.2 | 1.2
输出结果 | （3） | 实际空气量（体积,湿） | Voks | Nm3/kg | αl*Vo' | 4.4095 | 8.1759
输出结果 | （4） | 计算燃料消耗量 | Bj | kg/h | 燃料灰渣量计算表 | 30394.8691 | 19034.7547
输出结果 | （5） | 实际空气总量（体积，湿） | Vok | Nm3/h | Bj*Voks | 134025.3505 | 155625.4514
| （6） | 冷一次风
输入（自定义） | （7） | 一次风份额 | β1 | % | 锅炉厂资料 | 55 | 50
输出结果 | （8） | 冷风温度（计算温度） | T'ky.p | ℃ |  | 20 | 20
输出结果 | （9） | 当地年平均气压 | Pb | kPa | 已知 | 86.755 | 86.755
输出结果（一次风机选型） | （10） | 冷一次风量（湿-标准态） | VNLf 1 | Nm3/h | β1*Vok | 73713.9428 | 77812.7257
输出结果 | （11） | 冷一次风量（湿-实态） | VLf 1 | m3/h | VNLf 1*(273+T ' ky.p)/273*101.325/Pb | 92401.0088 | 97538.8655
输出结果 | （12） | 标况下湿空气密度 | ρao | kg/Nm3 |  | 1.2896 | 1.2896
输出结果 | （13） | 冷一次风量（质量流量） | GLf 1 | kg/h | ρao*VNLf 1 | 95059.5273 | 100345.2081
输出结果 | （14） | 冷一次风湿空气密度 （湿-实态） | ρa1 | kg/m3 | GLf 1/VLf 1 | 1.0288 | 1.0288
输出结果 | （15） | 校核 | ρa1 | kg/m3 | ρao*273/（273+T'ky.p）*Pb/101.325（校核） | 1.0288 | 1.0288
| （16） | 热一次风
输出结果 | （17） | 热一次风温度 | T"ky.p | ℃ |  | 110 | 110
输出结果 | （18） | 热一次风量（湿-实态） | VRf 1 | m3/h | VNLf 1*(273+T"ky.p)/273*101.325/Pb | 120783.5712 | 127499.6092
输出结果 | （19） | 湿空气密度 （湿-实态） | ρ'a1 | kg/m3 | GLf 1/VRf 1 | 0.78702 | 0.78702
| （20） | 冷二次风
输入（自定义） | （21） | 二次风份额 | β2 | % | 锅炉厂资料 | 45 | 50
输出结果 | （22） | 冷风温度 | T'ky.s | ℃ |  | 20 | 20
输出结果（二次风机选型） | （23） | 冷二次风量（湿-标准态） | VNLf 2 | Nm3/h | β2*Vok | 60311.4077 | 77812.7257
输出结果 | （24） | 冷二次风量（湿-实态） | VLf 2 | m3/h | VNLf 2*(273+T'ky.s)/273*101.325/Pb | 75600.8254 | 97538.8655
输出结果 | （25） | 标况下湿空气密度 | ρao | kg/Nm3 |  | 1.2896 | 1.2896
输出结果 | （26） | 冷二次风量（质量流量） | GLf 2 | kg/h | ρao*VNLf2 | 77775.9769 | 100345.2081
输出结果 | （27） | 冷二次风湿空气密度（湿-实态） | ρa2 | kg/m3 | GLf2/VLf2 | 1.0288 | 1.0288
| （28） | 热二次风
输出结果 | （29） | 热二次风温度 | T"ky.s | ℃ |  | 140 | 140
输出结果 | （30） | 热二次风量（湿-实态） | VRf 2 | m3/h | VNLf 2*(273+T"ky.s)/273*101.325/Pb | 106563.6207 | 137486.5238
输出结果 | （31） | 湿空气密度（湿-实态） | ρ'a2 | kg/m3 | GLf 2/VRf 2 | 0.72985 | 0.72985
| 八 | 锅炉各处烟气量
| （1） | 空预器出口
输出结果 | （2） | 标况下空预器出口1Kg燃料湿烟气容积 | Vy | Nm3/kg |  | 5.5696 | 9.6952
输出结果 | （3） | 空预器出口1Kg燃料产生的湿烟气质量 | Gy | kg/kg |  | 7.2406 | 12.8655
输出结果 | （4） | 计算燃料消耗量 | Bj | kg/h |  | 30394.8691 | 19034.7547
输出结果 | （5） | 标况下空预器出口烟气容积流量 | VNyk | Nm3/h | Vy*Bj | 169288.6026 | 184545.1413
输出结果 | （6） | 空预器出口烟气质量流量 | Gyk | kg/h | Gy*Bj | 220078.5214 | 244891.2063
输出结果 | （7） | 锅炉空预器出口排烟温度 | T"y | ℃ | 锅炉厂资料 | 145 | 145
输出结果 | （8） | 空预器出口烟气容积量(实态） | Vyk | m3/h | VNyk*(273+T"y)/273*101.325/Pb | 302735.571 | 330018.5477
输出结果 | （9） | 烟气密度（实态） | ρyk | kg/m3 | Gyk/Vyk | 0.72697 | 0.74205
| （10） | 除尘器进口
输出结果 | （11） | 空预器出口过剩空气系数 | αky |  |  | 1.36 | 1.36
输出结果 | （12） | 空予器至除尘器烟道漏风系数 | Δαcj |  | L(烟道长度)*0.001 | 0.02 | 0.02
输出结果 | （13） | 除尘器进口过剩空气系数 | αcj |  | αky+Δαcj | 1.38 | 1.38
输出结果 | （14） | 冷空气温度 | Tlk | ℃ |  | 20 | 20
输出结果 | （15） | 除尘器进口处烟气温度 | Tcj | ℃ | (αkyT"y+△αcj*Tlk)/(αky+△αcj) | 143.1884 | 143.1884
输出结果 | （16） | 标况下除尘器进口处1kg燃料湿烟气容积 | V'ycj | Nm3/kg | Vy+△αcj*VO'+0.0161*VO' | 5.7023 | 9.9411
输出结果 | （17） | 除尘器进口处1kg燃料湿烟气质量 | G'ycj | kg/kg | 1-Aar/100+1.293*(1+d/1000)*αcj*Vo | 7.5926 | 13.518
输出结果（用于除尘器选型） | （18） | 标况下除尘器进口烟气容积流量 | VNycj | Nm3/h | V'ycj*Bj | 173320.5318 | 189226.8737
输出结果 | （19） | 除尘器进口处烟气质量流量 | Gycj | kg/h | G'ycj*Bj | 230775.0416 | 257311.6237
输出结果（用于除尘器选型） | （20） | 除尘器进口处烟气容积流量(实态） | Vycj | m3/h | VNycj*(273+Tcj)/273*101.325/Pb | 308602.5012 | 336924.2287
| （21） | 除尘器出口（湿法脱硫）
输出结果 | （22） | 除尘器漏风系数 | Δαcc |  |  | 0.02 | 0.02
输出结果 | （23） | 除尘器出口过剩空气系数 | αcc |  | αcj+△αcc | 1.4 | 1.4
输出结果 | （24） | 除尘器出口烟气温度 | Tcc | ℃ | 湿法脱硫，给定 | 143.1884 | 143.1884
输出结果 | （25） | 标况下除尘器出口处1kg燃料湿烟气容积 | V'ycc | Nm3/kg | V'ycj+△αcc*VO'+0.0161*△αcc*VO' | 5.8349 | 10.1871
输出结果 | （26） | 除尘器出口处1kg燃料湿烟气质量 | G'ycc | kg/kg | 1-Aar/100+1.293*(1+d/1000)*αcc*Vo | 7.6911 | 13.7006
输出结果 | （27） | 标况下除尘器出口湿烟气容积流量 | VNycc | Nm3/h | V'ycc*Bj | 177352.4611 | 193908.606
输出结果 | （28） | 除尘器出口处湿烟气质量流量 | Gycc | kg/h | G'ycc*Bj | 233769.0092 | 260788.112
输出结果 | （29） | 除尘器出口处湿烟气容积流量(实态） | Vycc | m3/h | VNycc*(273+Tcc)/273*101.325/Pb | 315781.4745 | 345260.1962
输出结果 | （30） | 烟气密度（实态） | ρycc | kg/m3 | Gycc/Vycc | 0.74029 | 0.75534
| （31） | 引风机进口（湿法脱硫）
输出结果 | （32） | 除尘器出口至引风机烟道漏风系数 | Δαxj |  | L(烟道长度)*0.001 | 0.03 | 0.03
输出结果 | （33） | 引风机入口过剩空气系数 | αxf |  | αcc+Δαxj | 1.43 | 1.43
输出结果 | （34） | 引风机入口烟气温度 | Txf | ℃ | (αcc*Tcc+△αxj*Tlk)/(αcc+△αxj) | 140.604 | 140.604
输出结果 | （35） | 标况下引风机进口处1kg燃料湿烟气容积 | V'xf | Nm3/kg | V'ycc+△αxj*Vo'+0.0161*△αxj*Vo' | 6.0043 | 10.5012
输出结果 | （36） | 引风机进口处1kg燃料湿烟气质量 | G'xf | kg/kg | 1-Aar/100+1.293*(1+d/1000)*αxf*Vo | 7.8388 | 13.9746
输出结果（引风机选型，标态） | （37） | 标况下引风机进口湿烟气容积流量 | VNxf | Nm3/h | V'xf*Bj | 182501.2684 | 199887.2171
输出结果 | （38） | 标况下引风机进口湿烟气容积流量 |  | Nm3/s | V'xf*Bj/3600 | 50.6948 | 55.5242
输出结果 | （39） | 引风机进口处湿烟气质量流量 | Gxf | kg/h | G'xf*Bj | 238259.9606 | 266002.8444
输出结果（引风机选型，实态） | （40） | 引风机进口处湿烟气容积流量(实态） | Vxf | m3/h | VNxf*(273+Txf)/273*101.325/Pb | 322931.2725 | 353695.2589
输出结果 | （41） | 引风机进口处湿烟气容积流量(实态） | Vxfc | m3/s | Vxf/3600 | 89.7031 | 98.2487
输出结果 | （42） | 烟气密度（实态） | ρyxf | kg/m3 | Gyxf/Vyxf | 0.7378 | 0.75207
输出结果 | （43） | 引风机处计算湿烟气密度（标况） | ρyo | kg/Nm3 | Gxf/VNxf | 1.3055 | 1.3308
| 九 | 烟气中含氧量
输出结果 | （1） | 烟气中的氧量 | VO2' | Nm3/kg燃料 | 0.21(axf-1)V0 | 0.3295 | 0.61094
输出结果 | （2） | 理论干烟气容积 | Vgyo | Nm3/kg燃料 | VoN2+VoRO2 | 3.5904 | 6.6068
输出结果 | （3） | 理论干空气量 | Vo | Nm3/kg燃料 | 0.0889（Car+0.375St,ar)+0.265Har-0.0333Oar | 3.6489 | 6.7657
输出结果 | （4） | 计算燃料消耗量 | Bj | kg/h | 燃料灰渣量计算表 | 30394.8691 | 19034.7547
输出结果 | （5） | 引风机入口过剩空气系数 | αxf |  | αcc+Δαxj | 1.43 | 1.43
输出结果 | （6） | 引风机进口干烟气容积 | V'gy | Nm3/kg燃料 | Vgyo+(axf-1)V0 | 5.1595 | 9.5161
输出结果 | （7） |  | Vgy | Nm3/h |  | 156821.4005 | 181136.3794
输出结果 | （8） | 干烟气中含氧量 | ngo2 | % | VO2'/Vgy' | 6.3863 | 6.4201
输出结果 | （9） | 总燃烧产物6%O2干体积 | Vgy-O2 | Nm3/h | Vgy*(21-ngo2')/(21-6) | 152782.6922 | 176063.1629
Note on A2: 唐游:第二部分，界面1：锅炉本体计算
Note on I65: 唐游:过量空气系数，旋风分离器，高过，低过，省煤器，空预器；空预器到除尘器间管道漏风系数除尘器，除尘器到引风机间管道漏风系数
Note on G87: 作者: 按计算燃料核算

## 汽轮机计算
1、发电功率估算
〔1〕 | 汽轮机内效率 | ηTi |  | 给定 | 0.82
〔2〕 | 机械效率 | ηm |  | 给定 | 0.95
〔3〕 | 发电机效率 | ηg |  | 给定 | 0.973
〔4〕 | 主蒸汽 压力 |  | Mpa | 设计参数 | 8.83
〔5〕 | 温度 |  | ℃ | 设计参数 | 540
〔6〕 | 流量 | G1 | t/h | 热源产生主蒸汽总流量 | 130
〔7〕 | 熵 |  | kJ/(kg·℃) | 查表 | 6.7966 |  |  | 586.5136
〔8〕 | 焓 | Izo | kJ/kg | 查表 | 3488.9821
〔9〕 | 抽汽点 压力 | P2' | Mpa | 设计参数 | 0.2 | 130 | 716.5136 | 1120
〔10〕 | 温度 |  | ℃ | 查表 | 120.2115 | 0.2 | 0.2 | 0.3
〔11〕 | 熵 | S' | kJ/(kg·℃) | 主蒸汽绝热等熵 | 6.7966 | 120.2115 | 100 | 50
〔12〕 | 焓 | Izob | kJ/kg | 查表 | 2576.3158 | 504.6839 | 419.1732 | 209.5843
〔13〕 | 焓 | Izob | kJ/kg | 查表 | 2576.3158
〔14〕 | 流量 | G2 | t/h |  | 130
〔15〕 | 抽汽后蒸汽量 | G | t/h | G1+G2 | 0
〔16〕 | 压力 | P2' | Mpa |  | 0.2
〔17〕 | 焓 | Ih | kJ/kg | （（G1-G3）*Izob+G2*Izo'）/G | 2576.3158
〔18〕 | 熵 | Sh | kJ/(kg·℃) | 查表 | 6.7966
〔19〕 | 乏汽 压力 | P3 | Mpa | 湿冷：0.005～0.007 空冷0.015 | 0.009
〔20〕 | 焓 | Ipo | kJ/kg | 汽轮机绝热等熵做功排汽焓值，查表 | 2139.9467
〔21〕 | 总发电量 | P | kw |  | 24980.6157
〔22〕 | 去除抽汽后 | P | MW | 经验值：有高加0.85；无高加0.9；无低价0.95 | 21.2335
〔23〕 | 选定 | P | MW |  | 73
〔24〕 | 全厂汽水损失 |  |  |  | 0.03
| 进汽量 |  | t/h | 选定 | 300
2、汽轮机回热系统计算--高压设5-6回热，给水温度210-230；中温中压4-5及回热，给水温度150-170；1.3MPa低压2级回热，给水温度104；2.4MPa低压3-4级回热，给水温度150；
根据情况选择加热器形式：汇集式或者疏水放流式加热器，汇集式带疏水泵将疏水打至给水；假定换热效率0.98
序号 | 给水出水温度 | 给水出口焓 | 上端差 | 饱和水温度--加热器疏水温度 | 饱和水焓 | 工作压力 | 抽汽管压损 | 抽汽压力 | 抽汽焓 | 抽汽量 |  |  | 1197.8562
符号 | tw2 | hw2 | φ | te‘ | he’ | pe‘ | ΔPe | Pe | he | Δde‘ | 148.6 | 1193.4 | 272.5 | 31.5 | 3137.5 | 117.5
单位 | ℃ | kj/kg | ℃ | ℃ | ℃ | Mpa | Mpa | Mpa | kj/kg | t/h | 186.3 | 1044.8 | 241 | 41.4 | 3020 | -305
HH1 | 215 | 920.6086 | 2.8 | 217.8 | 933.4876 | 2.2233 | 8% | 2.4166 | 3089.6754 | 18.011 | 146.3 | 858.5 | 199.6 | 31.2 | 3325 | 195.6
HH2 | 187 | 793.7476 | 2.8 | 189.8 | 806.6742 | 1.2495 | 8% | 1.3582 | 2946.0587 | 17.0848 | 152.5 | 712.2 | 168.4 | 35.4 | 3129.4 | 199.3
假设 | 化学补水 | 温度： | 50 | 压力： | 1.176 | 焓值： | 210.3431 | 量： | 5% |  | 124.3 | 559.7 | 133 | 29.3 | 2930.1 | 175.9
D | 158 | 666.8866 |  |  |  | 0.588 | 8% | 0.63913 | 2784.705 | 18.9241 | 84.2 | 435.4 | 103.7 | 20.1 | 2754.2 | 118.6
LH1 | 120 | 505.6786 | 2.8 | 122.8 | 515.694 | 0.21693 | 8% | 0.23579 | 2604.0361 | 18.1942 | 93.1 | 351.2 | 83.6 | 22.2 | 2635.6 | 127.5
LH2 | 82 | 344.4705 | 2.8 | 84.8 | 355.1057 | 0.057415 | 8% | 0.062408 | 2394.8177 | 17.1956 | #REF! | 258.1 | 61.4 | #REF! | 2508.1 | #REF!
C | 43.7618 | 183.2625 |  |  |  | 0.009
注意：除氧器压力、温度选择原则---大气式除氧器0.02MPa，104℃；中压除氧器0.3MPa，130℃；高压除氧器0.5MPa，159℃；压力均为表压；抽汽压力略高于除氧压力
3、组内功率计算及校核--（1）注意补汽压力所对应的的补汽点位置；（2）注意无高加时，高加抽气压力需手动修改
〔1〕 | 汽轮机内效率 | ηTi |  | 给定 | 0.82
〔2〕 | 机械效率 | ηm |  | 给定 | 0.95
〔3〕 | 发电机效率 | ηg |  | 给定 | 0.973
〔4〕 | 主蒸汽 压力 |  | Mpa | 设计参数 | 8.83
〔5〕 | 温度 |  | ℃ | 设计参数 | 540
〔6〕 | 流量 | G1 | t/h | 热源产生主蒸汽总流量 | 300
〔7〕 | 熵 |  | kJ/(kg·℃) | 查表 | 6.7966
〔8〕 | 焓 | Izo | kJ/kg | 查表 | 3488.9821
〔9〕 | 1#高压 压力 |  | Mpa |  | 2.4166
〔10〕 | 熵 | S' | kJ/(kg·℃) | 主蒸汽绝热等熵 | 6.7966
〔11〕 | 温度 |  | ℃ | 查表 | 332.952
〔12〕 | 焓 | Izob | kJ/kg | 查表 | 3089.6754
〔13〕 | 流量 | GH1 | t/h |  | 18.011
〔14〕 | 主汽至HH1功率 | P2 | KW |  | 25221.7727
〔15〕 | 2#高压 压力 |  | Mpa |  | 1.3582
〔16〕 | 熵 | S' | kJ/(kg·℃) | 主蒸汽绝热等熵 | 6.7966
〔17〕 | 温度 |  | ℃ | 查表 | 257.1408
〔18〕 | 焓 | Izob | kJ/kg | 查表 | 2946.0587
〔19〕 | 流量 | GH2 | t/h |  | 17.0848
〔20〕 | HH1至HH2功率 | P3 | KW |  | 8526.7779
〔21〕 | D除氧 压力 |  | Mpa |  | 0.63913
〔22〕 | 熵 | S' | kJ/(kg·℃) | 主蒸汽绝热等熵 | 6.7966
〔23〕 | 温度 |  | ℃ | 查表 | 171.9634
〔24〕 | 焓 | Izob | kJ/kg | 查表 | 2784.705
〔25〕 | 流量 | GD | t/h |  | 18.9241
〔26〕 | HH2至D功率 | P4 | KW |  | 8999.4467
〔27〕 | 抽汽点 压力 | P2' | Mpa | 设计参数 | 0.2
〔28〕 | 温度 |  | ℃ | 设计参数 | 120.2115
〔29〕 | 熵 | S' | kJ/(kg·℃) | 主蒸汽绝热等熵 | 6.7966
〔30〕 | 焓 | Izob | kJ/kg | 实际焓值 | 2576.3158
〔32〕 | 流量 | G2 | t/h |  | 130
〔33〕 | D至抽汽功率 | P1 | KW |  | 10792.5227
〔34〕 | 1#低加 压力 |  | Mpa |  | 0.23579
〔35〕 | 熵 | S' | kJ/(kg·℃) | 主蒸汽绝热等熵 | 6.7966
〔36〕 | 温度 |  | ℃ | 查表 | 125.4966
〔37〕 | 焓 | Izob | kJ/kg | 查表 | 2604.0361
〔38〕 | 流量 | GL2 | t/h |  | 18.1942
〔39〕 | 抽汽至LH1功率 | P5 | KW |  | -676.9077
〔40〕 | 2#低加 压力 |  | Mpa |  | 0.062408
〔41〕 | 熵 | S' | kJ/(kg·℃) | 主蒸汽绝热等熵 | 6.7966
〔42〕 | 温度 |  | ℃ | 查表 | 86.9386
〔43〕 | 焓 | Izob | kJ/kg | 查表 | 2394.8177
〔44〕 | 流量 | GL2 | t/h |  | 17.1956
〔45〕 | LH1至LH2功率 | P6 | KW |  | 4307.4887
〔46〕 | 乏汽 压力 | P3 | Mpa | 湿冷：0.005～0.007 空冷0.015 | 0.005
〔47〕 | 熵 | S' | kJ/(kg·℃) | 主蒸汽绝热等熵 | 6.7966
〔48〕 | 焓 | Ipo | kJ/kg | 汽轮机绝热等熵做功排汽焓值，查表 | 2071.9358
〔49〕 | 实际焓 | Ipo‘ | kJ/kg |  | 2130.0545
〔50〕 | 饱和蒸汽焓 | Ipog | kJ/kg | 查表 | 2560.7651
〔51〕 | 饱和水焓 | Ipos | kJ/kg | 查表 | 137.7651
〔52〕 | 干度 | x |  | (Ipo'-Ipos）/（Ipog-Ipos）小型汽轮机排汽湿度控制在10~12%以内 | 17.78%
〔53〕 | 流量 | GL2 | t/h | 压力提高，排汽干度降低； | 340.5904
〔54〕 | LH2至乏汽功率 | P7 | KW |  | 4492.5054
〔55〕 | 总功率 |  |  |  | 61663.6065
〔56〕 | 计算误差 |  |  | ±3%以内 | -15.53%
4、主要经济指标
〔2〕 | 热耗 | Q | 1000KJ/h | 无用户补汽 | 415814.3428
〔3〕 | 热耗率 | q | kj/（kw.h） |  | 6743.2699
〔4〕 | 汽耗率 | d | kg/kw.h |  | 2.1082
〔5〕 | 标准煤耗量 | B | kg/h | 29308kj/kg 标煤热值；7000大卡 | 14187.742
〔6〕 | 煤耗率 | b | kg/kw.h |  | 0.23008
〔7〕 | 全厂热效率 | ηe |  | 中小型凝汽式发电机组总效率约为30%左右 | 0.53387
〔8〕 | 年利用小时数 | T | h | 给定 | 8000
〔9〕 | 年发电量 |  | 104Kw.h |  | 49330.8852
〔10〕 | 电站自耗电功率 |  | Kwh | 给定 | 4933.0885
〔11〕 | 电站自耗电率 |  | % |  | 0.1
〔12〕 | 年外供电量 |  | 104Kw.h |  | 44397.7967
〔13〕 | 年节约标煤 | 等价 | 万吨 | 国家统计局：每度电折0.404kg 标煤 | 17.9367
〔14〕 | 年节约标煤 | 当量 | 万吨 | 电力：每度电折0.1229kg 标煤 | 5.4565
〔15〕 | 年节约标煤 | 电力行业 | 万吨 | 360g | 15.9832
Note on G2: 唐游:界面2：汽轮机计算，预留此页面，不采用本表格内容，此部分内容田波提供

## 锅炉辅机系统
1、锅炉占地
〔1〕 | 烟气量 |  | Nm3/h | #REF!
〔2〕 | 温度 |  | ℃ | 150
〔3〕 | 工况流量 |  | m3/h | #REF!
〔4〕 | 流速 |  | m/s | 7
〔5〕 | 流通面积 |  | ㎡ | #REF!
〔6〕 | 流通比 |  | ㎡ | 0.4
〔7〕 | 截面积 |  | ㎡ | #REF!
〔8〕 | 长 |  | m | 6
〔9〕 | 宽 |  | m | #REF!
2、定期排污扩容器
| 符号 | 单位 | 说明 | 计算公式 | 结果
〔1〕 | 锅炉蒸发量 | D0 | t/h | 数据输入 | 220 | 锅炉本体抽取数据
〔2〕 | 排放时间 | t | min | 一班一次，2-3次，一次0.5-1min | 1 | 输入，自定义，参考范围显示
〔3〕 | 定期排污率 | η | / | 0.1%-0.5% | 0.1% | 输入，自定义，参考范围显示 | 少排 勤排
〔4〕 | 定期排污水量 | Dpb | kg/h | D0*1000*t*60*η | 220 | 输出
〔5〕 | 汽包压力 | P | Mpa |  | 16 | 锅炉本体抽取数据
〔6〕 | 汽包压力下的饱和水焓 | hd | kj/kg | 汽包压力 | #NAME? | 函数计算
〔7〕 | 排污扩容器工作压力 |  |  | 扩容器压力选0.15MPa(a)/0.45 | 0.15 | 输入，自定义，参考范围显示
〔8〕 | 扩容器压力下饱和水焓 | hs | kj/kg |  | #NAME? | 函数计算
〔9〕 | 扩容器压力下汽化潜热 | r | kj/kg | 查表（饱和汽焓-饱和水焓） | #NAME? | 函数计算
〔10〕 | 扩容器单位容积润许极限强度 | R | m3/（m3/kg） | 2000 | 2000 | 输入，自定义，参考值显示
〔11〕 | 富裕系数 |  |  | 1.3~1.5的富裕系数 |  | 输入，自定义，参考值显示
〔12〕 | 排污扩容容积 | Vv | m³ |  | #NAME? | 输出
〔13〕 | 选取 | 考虑紧急放水后：DP-7.5
3、连续排污扩容器
| 符号 | 单位 | 说明 | 计算公式 | 结果
〔1〕 | 锅炉蒸发量 | D0 | t/h | 数据输入 | 220 | 锅炉本体抽取数据
〔3〕 | 连续排污率 | η | / | 1%-2% | 2% | 输入，自定义，参考范围显示
〔4〕 | 连续排污水量 | Dpb | kg/h | D0*1000*η | 4400 | 输出
〔5〕 | 汽包压力 | P | Mpa |  | 16 | 锅炉本体抽取数据
〔6〕 | 汽包压力下的饱和水焓 | hd | kj/kg | 汽包压力 | #NAME? | 函数计算
〔7〕 | 排污扩容器工作压力 |  |  | 扩容器压力选0.15MPa(a)/0.45/1.0 | 0.45 | 输入，自定义，参考范围显示
〔8〕 | 扩容器压力下饱和水焓 | hs | kj/kg |  | #NAME? | 函数计算
〔9〕 | 扩容器压力下蒸汽比容 | υ | m3/kg | 查表 | #NAME? | 函数计算
〔10〕 | 扩容器压力下汽化潜热 | r | kj/kg | 查表（饱和汽焓-饱和水焓） | #NAME? | 输出
〔12〕 | 扩容器蒸汽干度 | X |  | 0.97~0.98 | 0.97 | 输入，自定义，参考范围显示
〔13〕 | 扩容器单位容积润许极限强度 | R | m3/（m3/kg） | 2000 | 2000 | 输入，自定义,参考值显示
〔14〕 | 排污水汽化量 | Df | kg/h | (hd*η-hs)/xr | #NAME? | 输出
〔15〕 | 富裕系数 |  |  | 1.2的富裕系数 | 1.2 | 输入，自定义，参考值显示
〔16〕 | 排污扩容汽容积 | Vv | m³ | 水容积为汽容积的1/4 | 0 | 输出
〔17〕 | 选取 | DP-3.5/DP-1.5
4、磷酸盐加药装置---PH控制在9~11
| 锅炉水系统容积 | V | m³ | 输入 | 120 | 锅炉本体抽取数据
〔1〕 | 应维持的磷酸根含量 | PO43- | mg/L | 10~30 | 20 | 输入，自定义，参考范围显示
〔2〕 | 给水硬度（原水） | H | mmol/L | 7.0~9.5 | 8.5 | 输入，自定义，参考范围显示
〔3〕 | 纯度 | ε | m | 0.92~0.98 | 0.95 | 输入，自定义，参考范围显示
〔4〕 | 锅炉启动时加药量 | qm | g | V(PO4+28.5*H)/250ε | 132.5053 | 输出
〔5〕 | 锅炉给水量 | qfm | t/h | 输入 | 120 | 锅炉本体抽取数据
〔6〕 | 锅炉排污量 | qbl | t/h |  | 2.4 | 输出
〔7〕 | 运行时加药量 | qm | g/h | 计算 | 122.6021 | 输出
〔8〕 | 磷酸钠浓度 | C | / | 1%~5% | 4% | 输入，自定义，参考范围显示
〔9〕 | 在C浓度下的磷酸三钠密度 | ρ | g/cm3 | 见表 | 1.0405 | 输入，自定义，参考范围显示
〔10〕 | 运行时汽包内加入的溶液量 | qv | m3/h | qm/10Cρ | 294.575 | 输出
5、给水泵
〔1〕 | 锅炉设计使用压力 | P | Mpa | 数据输入 | 9.8 | 锅炉本体抽取数据
〔2〕 | 省煤器入口进水压力 | P1 | Mpa | 当工作压力P≤0.8MPa时，取P+0.05；当0.8<P≤5.9MPa时，取1.06P | 10.63 | 输入，自定义，参考范围显示
〔3〕 | 除氧器工作压力 | Pd | Mpa | 数据输入 | 0.59 | 输入，自定义，参考范围显示
〔4〕 | 给水管阻力（以压头计） | ΔPfw | m | 计算--许可流速2~3m/s | 5 | 输入，自定义，参考范围显示
〔5〕 | 进水管阻力（以压头计） | ΔPin | m | 计算--许可流速0.5~1m/s | 5 | 输入，自定义，参考范围显示
〔6〕 | 水泵中心至汽包正常水位的几何高度差 | Hy | m | 数据输入 | 20 | 输入，自定义
〔7〕 | 除氧器最低水位至水泵中心几何高度差（给水泵进口静水头） | Hst | m | 数据输入 | 25 | 输入，自定义
〔8〕 | 给水泵总扬程 | Hsw | m | （P1-Pd）*102+1.2*(ΔPfw+ΔPin)+Hy-Hst | 1031.08 | 输出
〔9〕 | 流量 | Q | t/h | 已知 | 110 | 输入，自定义
〔10〕 | 泵效率 | η | / | 0.6~0.8 | 0.7 | 输入，自定义，参考范围显示
〔11〕 | 机械传动效率 | η2 | / | 直连1.0，联轴器0.98，皮带0.95 | 0.98 | 输入，自定义，参考范围显示
〔12〕 | 电动机效率 | η3 | / | 通常取0.9 | 0.9 | 输入，自定义，参考范围显示
〔13〕 | 电动机备用系数 | β | / | 查表选取 | 1.15 | 输入，自定义，参考范围显示
〔14〕 | 配套电机功率 | P | kw | ρβgHqv/(3600*1000*η*η2*η3) | 661.3596 | 输出
〔15〕 | 给水泵选用规格
6、锅炉补给水处理能力
〔1〕 | 锅炉蒸发量 | D0 | t/h | 数据输入 | 220 | 锅炉本体抽取数据
〔2〕 | 补汽量 | D0'' | t/h | 若无取0 | 0 | 输入，自定义
〔3〕 | 厂内汽水循环损失 | D1 | t/h | 3% | 6.6 | 输出
〔4〕 | 排污损失 | D2 | t/h | 2% | 4.4 | 输出
〔5〕 | 凝结水量 | D0' | t/h | 数据输入 | 148 | 汽轮机计算页抽取数据
〔6〕 | 换热凝结水损失 | D1' | t/h | 2% | 2.96 | 输出
〔7〕 | 锅炉正常补水量 | D1s | t/h |  | 13.96 | 输出
〔8〕 | 水处理系统正常补水量 | D4 | t/h | （1+r）*（T+t）*（D1s/T） | 18.4272 | 删除
〔9〕 |  | r | / | 除盐设备自用水率 | 0.1 | 删除
〔10〕 |  | T | h | 一级除盐设备工作周期 | 20 | 删除
〔11〕 |  | t | h | 设备再生时间 | 4 | 删除
〔12〕 | 启动或事故增加损失 | Dx | t/h | 10% | 22 | 输出
〔13〕 | 锅炉最大补水量 | Dbu | t/h |  | 35.96 | 输出
〔14〕 | 水处理设备全部出力 | Q1 | t/h |  | 43.152 | 输出
〔15〕 | 选取水处理设备出力 | Q1’ | t/h | 2×20
7、除氧水箱/凝结水箱----共用
〔1〕 | 锅炉蒸发量 | D0 | t/h | 数据输入 | 220 | 锅炉本体抽取数据
〔2〕 | 储水时间 | t | min | 130t/h以下20min；130t/h以上10~15min | 15 | 输入，自定义，参考范围显示
〔3〕 | 容积 | V | m3 |  | 55 | 输出
〔4〕 | 尺寸 | L | m | 长 | 4 | 输入，自定义
〔5〕 |  | D | m | 直径 | 4.1852 | 输出
7、除氧器安装高度核算
〔1〕 | 最大给水量 | D0 | t/h | 数据输入 | 120
〔2〕 | 热力除氧压力 | P1 | Mpa | 即液面压力 | 0.59
〔3〕 | 当地大气压 | P0 | pa | 与海拔有关 | 87850
〔4〕 | 当地大气压对应下的密度 | ρ | kg/m3 | 查询 | #NAME?
〔5〕 | 设计流量 | Dmax | t/h | D0*ρ/ρ' | #NAME?
〔6〕 | 泵必需汽蚀余量 | NPSHr | m | 估算或样本查询 | 2.5
〔7〕 | 吸入管路的总阻力 | H’ | m | 估算 | 1
〔8〕 | 泵入口流速 | V | m/s | 一般0.5~2 | 1.5
〔9〕 | 附加高度 |  | m | 一般0.3~0.5 | 0.5
〔10〕 | 泵安装高度 | H | m | 除氧器最低压面距离泵入口中心线距离 | 9.2048
8、减温减压器---已知减温前、后参数求减温水量及减温后量
〔1〕 | 新蒸汽 温度 | t0 | ℃ | 给定 | 435
〔2〕 | 压力 | P0 | MPa | 给定 | 3.43
〔3〕 | 焓 | h0 | kj/kg | 查询 | #NAME?
〔4〕 | 流量 | q0 | t/h | 给定 | 70
〔5〕 | 减温水 温度 | t1 | ℃ | 给定 | 20
〔6〕 | 压力 | P1 | MPa | 减温减压器出口压力+1.47MPA | 3.97
〔7〕 | 焓 | h1 | kj/kg | 查询 | #NAME?
〔8〕 | 流量 | q1 | t/h | 计算值 | #NAME?
〔5〕 | 减温后蒸汽 温度 | t2 | ℃ | 给定 | 350
〔6〕 | 压力 | P2 | MPa | 给定 | 2.5
〔7〕 | 焓 | h2 | kj/kg | 查询 | #NAME?
〔8〕 | 焓 | h2‘ | kj/kg | 饱和水焓值 | #NAME?
〔9〕 | 减温水中未蒸发部分所占份额 | t |  | 0.3~0.35 | 0.35
〔10〕 | 流量 | q2 | t/h | q0+q1*（1-t） | #NAME?
9、蓄热器---单位水容积的蓄热量gs、蓄热器容积计算、质量蒸发强度R2
〔1〕 | 充热压力 | P1 | MPa | 给定 | 2.2 |  | 即：锅炉额定压力减去蓄热器和锅炉间管道压降
〔2〕 | 放热压力 | P2 | MPa | 给定 | 1.45 |  | 即：汽包压力加蓄热器和汽包间管道压降
〔3〕 | 充热压力下的饱和水焓 | h1‘ | kj/kg | 查询 | #NAME? |  | 即：蓄热器安装于锅炉和汽包之间
〔4〕 | 放热压力下的饱和水焓 | h2‘ | kj/kg | 查询 | #NAME?
〔5〕 | 充热压力下的饱和汽焓 | h1” | kj/kg | 查询 | #NAME?
〔6〕 | 放热压力下的饱和汽焓 | h2“ | kj/kg | 查询 | #NAME?
〔7〕 | P2压力下产生蒸汽量 | g | kg | 热平衡计算 | #NAME?
〔8〕 | 充热压力下的饱和水比容 | r1‘ | m3/kg | 查询 | #NAME?
〔9〕 | 单位水容积蓄热量 | gs | kg/m3 | g/r1' | #NAME?
〔10〕 | 蓄热器热效率 | η |  | 0.95~0.99 | 0.95
〔11〕 | 充水系数 | η2 |  | 0.65~0.85 | 0.85
〔12〕 | 蓄热器的蓄热量 | G | t | 折算成蒸汽 | 30.8
〔13〕 | 蓄热器容积 | V | m3 | G/gs*η*η2 | #NAME?
〔14〕 | 蓄热器上部蒸汽容积 | V" | m3 | （1-η2）*V | #NAME?
〔15〕 | 锅炉最大负荷 | Dmax | t/h | 给定
〔16〕 | 锅炉平均负荷 | Di | t/h | 给定
〔17〕 | 蓄热器最大放汽量 | D | t/h | Dmax-Di | 0
〔18〕 | 质量蒸发强度 | R2 | R2<R2' | D/V" | #NAME?
〔19〕 | 放热压力下的质量蒸发强度 | R2' |  | 查询
〔20〕 | 充热状态下的体积 | V1 | m3 | G/gs | #NAME?
〔21〕 | 放热压力下的饱和水比容 | r2‘ | m3/kg | 查询 | #NAME?
〔22〕 | 放热完了水的体积 | V2 | m3 | （V1*r1'-G)/r2' | #NAME?
〔23〕
Note on G2: 作者: 第二部分，界面3：锅炉辅机计算， 此页目前只计算2、3、4、5、6、7项部分
Note on F34: 作者: 中压锅炉0.15 高压锅炉0.45
Note on F42: 作者: 计算时未考虑公式中汽包到扩容器间的管道散热损失系数0.98

## 输煤系统
1、锅炉耗煤量 |  | 除铁器设置在采光间
〔1〕 | 名称 | 符号 | 单位 | 计算公式 | 结果-设计 | 结果-校核
〔2〕 | 锅炉额定耗煤量 | Bj | t/h |  | 31.3349 | 19.6235 | 锅炉本体计算输出
〔3〕 | 锅炉日利用小时数 | Hd | h | 20~22h | 22 | 22 | 输入（自定义,参考值显示)
〔4〕 | 日耗煤量 | Qd | t/d | Bj*Hd | 689.3682 | 431.7161 | 输出
〔5〕 | 锅炉年利用小时数 | Ha | h | 7260 | 7260 | 7260 | 输入（自定义,参考值显示)
〔6〕 | 年耗煤量 | Qa | 万t/a | Bj*Ha | 22.7491 | 14.2466 | 输出
〔7〕 | 日来煤不均衡系数 | Kb |  | 1.1~1.3 | 1.3 | 1.3 | 输入（自定义,参考值显示)
〔8〕 | 铁路来煤日计算煤量 | Md | t/d | Kb*Qd | 896.1786 | 561.2309 | 输出
〔9〕 | 汽车来煤日计算煤量 | Md | t/d | Kb*Qa*Hd/Ha | 896.1786 | 561.2309 | 输出
2、煤场（干煤棚）面积
〔1〕 | 名称 | 符号 | 单位 | 计算公式 | 结果-设计 | 结果-校核
〔2〕 | 锅炉每小时最大耗煤量 | Q | t |  | 31.3349 | 39.2469 | 输出
〔3〕 | 锅炉每日运行时数 | T | h | 22 | 22 | 22 | 输入（自定义,参考值显示)
〔4〕 | 煤的储备日数 | n | 汽车5~10d，火车10~25d |  | 10 | 10 | 输入（自定义,参考值显示)
〔5〕 | 煤场存储量 | B | t |  | 6893.6816 | 8634.3217 | 输出
〔6〕 | 干煤棚 | Bg | t | 4~8d | 3446.8408 | 6907.4574
〔7〕 | 煤堆通道占用系数 | N | - | 汽车1.5火车1.3 | 1.5 | 1.5 | 输入（自定义,参考值显示)
〔8〕 | 煤堆形状系数 | K | - | 0.6~0.9 | 0.8 | 0.8 | 输入（自定义,参考值显示)
〔9〕 | 煤堆高度 | H | m | 装载机2~3 推煤机≤6 | 3 | 6 | 输入（自定义,参考值显示)
〔10〕 | 煤的堆密度 | p | t/m³ | 0.8~1 | 0.8 | 0.9 | 输入（自定义,参考值显示)
〔11〕 | 煤场面积 | F | ㎡ | QTNn/KHp | 5385.6888 | 2998.0284 | 输出
〔12〕 | 长 | L | m |  | 50 | 70 | 输入（自定义)
〔13〕 | 宽 | B | m |  | 107.7138 | 42.829 | 输出
3、炉前煤仓有效容积
〔1〕 | 名称 | 符号 | 单位 | 计算公式 | 结果-设计 | 结果-校核
〔2〕 | 有效容积-计算 | V | m³ | 二班10~12 | 195.8432 | 109.0192 | 输出
〔3〕 | 煤仓个数 | n |  | 2运1备 | 2 | 2 | 输入（自定义,参考值显示)
〔4〕 | 有效容积-选定 | V | m³ |  | 220 | 220 | 输入（自定义,根据计算容积)
〔5〕 | 反推消耗小时 |  |  |  | 11.2335 | 20.1799 | 输出消耗时间
4、燃煤运输量
〔1〕 | 名称 | 符号 | 单位 | 计算公式 | 结果-设计 | 结果-校核
〔2〕 | 锅炉额定耗煤量 | Bj | t/h |  | 31.3349 | 19.6235 | 输出
〔3〕 | 运输不平衡系数 | K | - | 1.2~1.5 | 1.3 | 1.3 | 输入（自定义,参考值显示)
〔4〕 | 运煤系统有效作业时间 | t | h | 三班≤16h | 12 | 12 | 输入（自定义,参考值显示)
〔5〕 | 运煤系统运输量 | Q | t/h | 22*Bj*K/t | 74.6816 | 46.7692 | 输出 | 75t/h以下500-650，75t/h以上800-1200，
〔6〕 | 车辆名义载重量 | Qa | t | 17 | 17 | 17 | 输入（自定义,参考值显示)
〔7〕 | 每昼夜小时 | T | h | 6 | 6 | 6 | 输入（自定义,参考值显示)
〔8〕 | 日计算受煤量 | Qd | t/d | 单台 | 1792.3572 | 1122.4618 | 输出
〔9〕 | 每天进厂车次 |  |  |  | 105.4328 | 66.0272 | 输出
〔10〕 | 每小时进场车次 | Ct | 次/h |  | 17.5721 | 11.0045 | 输出
5、输煤系统出力
总耗煤量＜60t/h，采用单路，三班，每路出力≥200%的总耗煤量，两班≥300%
总耗煤量≥60t/h，采用双路，三班每路出力≥150%的总耗煤量，两班≥200%
三班＜16h；两班＜11h
〔1〕 | 名称 | 符号 | 单位 | 计算公式 | 结果
〔2〕 | 单台锅炉额定耗煤量 | Bj | t/h |  | 31.3349 |  | 输出
〔3〕 | 多锅炉额定耗煤量 | Bzj | t/h |  | 31.3349 |  | 输出
〔4〕 | 多锅炉额定耗煤量 | Bzj | t/d | 22h | 689.3682 |  | 输出
〔6〕 | 输煤系统选定出力 | Qxcl | t/h | 选取 | 85 |  | 输入（自定义)
〔5〕 | 输煤系统运行小时 | t | h | 双路 三班 | 12.1653 |  | 输出
〔6〕 | 每班运行小时 | tn | h |  | 2.7034 |  | 输出
〔7〕 | 带宽 | B |  | 500/650/800 | 1000 |  | 输入（自定义，参考表10-9）
〔8〕 | 断面系数 | K |  | 选取 | 400 |  | 输入（自定义，参考表10-24）
〔9〕 | 带速 | V | m/s | 1.25/1.6/2 | 1 |  | 输入（自定义，参考表10-9）
〔10〕 | 物料松散密度 | p | t/m³ | 0.8~1 | 0.9 |  | 输入（自定义，参考值显示）
〔11〕 | 皮带最大输送能力 | Q | t/h | KBBvp | 360 |  | 输出
地下受煤斗→给煤机→1#皮带机→破碎间→2#皮带机→电动犁式卸煤器→3#皮带机→原煤仓→炉前给煤机
往复式给煤机最大粒度550mm；电磁振动给煤机最大粒度500mm，不适合粘度大的湿状物料
〔7〕 | 皮带、破碎机、筛煤机、电动梨式卸煤器、除铁器、皮带秤、链码校验装置
〔8〕 | 地下煤口处电磁振动给煤机、
6、炉前给煤机---全封闭带电子称重皮带式给煤机
〔1〕 | 名称 | 符号 | 单位 | 计算公式 | 结果
〔2〕 | 锅炉额定耗煤量 | Bj | t/h |  | 31.3349 |  | 输出
〔3〕 | 台数 | n |  |  | 3 |  | 输入（自定义）
〔4〕 | 富裕量 | k | % | 200% | 200 |  | 输入（自定义，参考值显示）
〔5〕 | 单台给煤机出力 | Qgm | t/h | Bj/n*k | 20.8899 |  | 输出
0.4
143.6125
Note on H2: 作者: 第二部分，界面4：输煤系统
Note on F17: 作者: 删除
Note on F27: 作者: 首先系数确定，煤仓个数确定，再输出
Note on F50: 作者: 1、先根据标准，选定几路、几班，确定出力系数 2、自定义出力值，输入 3、总煤耗量×1.5/出力，算出运行时间 4、运行时间计算值是否符合标准要求，调整系统出力自定义值
Note on F65: 作者: 锅炉耗煤量乘以富裕系数，除以给煤机台数
Note on D69: 作者: 1、电子汽车衡，SCS系列，技术参数P486表10-15 2、装载机，ZL系列，P474表10-6 3、推煤机，TY系列 4、电子皮带秤，参数：带宽、带速、输送量，取决于皮带出力 5、循环链码校验装置，参数：带宽、带速、输送量，取决于皮带出力 6、电动双侧犁式卸料器，参数：带宽取决于皮带 7、除铁器：盘式电磁除铁器/带式电磁除铁器 8、电磁振动给料机，出力取决于给煤系统出力 9、筛煤机、破碎机，出力取决于给煤系统出力

## 烟风系统
海拔大气压换算
1 | 海拔 | m | A |  | 2690 | 输入（需求调查表）
2 | 大气压 | pa | P |  | 72920.3715 | 输出
1、工况--标况 |  |  |  |  | 一次风 | 二次风 | 烟
〔1〕 | 工况温度 | ℃ | t |  | 20 | 20 | 20 | 输入（自定义）
〔2〕 | 工况流量 | m³/h | qv |  | 208333.3333 | 264000 | 264000 | 输入（自定义）
〔3〕 | 当地大气压 | pa | p |  | 87850 | 87850 | 87850 | 输入（需求调查表）
〔4〕 | 标况温度 | ℃ | t0 |  | 0 | 0 | 0 | 标准值
〔5〕 | 标况压力 | pa | p0 |  | 101325 | 101325 | 101325 | 标准值
〔6〕 | 标况流量 | Nm³/h | qv0 | qv0=qv*(p/p0)*((t0+273)/(t+273)) | 168297.9952 | 213267.2196 | 213267.2196 | 输出
2、标况--工况 |  |  |  |  | 一次风 | 二次风 | 烟
〔1〕 | 标况温度 | ℃ | t0 |  | 0 | 0 | 0 | 标准值
〔2〕 | 标况压力 | pa | p0 |  | 101325 | 101325 | 101325 | 标准值
〔3〕 | 标况流量 | Nm³/h | qv0 |  | 73713.9428 | 60311.4077 | 182501.2684 | 锅炉本体计算输出值
〔4〕 | 工况温度 | ℃ | t |  | 20 | 20 | 160 | 输入（自定义）
〔5〕 | 当地大气压 | pa | p |  | 86755 | 86755 | 86755 | 输入（需求调查表）
〔6〕 | 工况流量 | m³/h | qv | qv=qv0*(p0/p)*((t+273)/(t0+273)) | 92401.0088 | 75600.8254 | 338075.1385 | 输出
3、一次风机计算
〔1〕 | 名称 | 符号 | 单位 | 计算公式 | 结果
〔2〕 | 空气温度 | t | ℃ | 设计值 | 20 |  |  | 输入（自定义）
〔3〕 | 锅炉本体阻力 | pg | pa | 是否海拔修正 | 7500 |  |  | 输入（自定义）
〔4〕 | 风道阻力 | py | pa | 大气压未修正 | 1500 |  |  | 输入（自定义）
〔5〕 | 当地大气压 | p0 | pa |  | 86755 |  |  | 输入（需求调查表）
〔6〕 | 烟风流量（工况） | q | m³/h | 50:50时 1.1倍 | 50820.5548 |  |  | 总风量公式1.1×G18，可分为1台或2台（编程时先自定义输入台数，风比，再输出风量）
〔7〕 | 铭牌介质温度 | t1 | ℃ | 常规20℃ | 20 |  |  | 输入（自定义，参考值显示）
〔8〕 | 风机全压 | p1 | pa | p1=p*(101325/p0)*((t+273)/(t1+273)) | 9380.2618 |  |  | 输出
〔9〕 | 风机选用全压 | p2 |  | 1.2 | 11256.3142 |  |  | 输出（显示确定系数）
〔10〕 | 风机选用流量 | q2 | m³/h | 1.3 | 66066.7213 | 18.3519 |  | 输出（显示确定系数）
〔11〕 | 风机效率 | η1 |  | 取0.75 | 0.75 |  |  | 输入（自定义，参考值显示）
〔12〕 | 电动机效率 | ηd |  | 取0.95 | 0.95 |  |  | 输入（自定义，参考值显示）
〔13〕 | 风机轴功率 | P' | kw | P'=p2*q2/η | 275.4325 |  |  | 输出
〔14〕 | 电机安全裕量 | K |  | 取1.1 | 1.1 |  |  | 输入（自定义，参考值显示）
〔15〕 | 电机功率 | P | kw | P=K*P'/ηd | 318.9219 | 560KW，10KV |  | 输出 | 根据输出结果选型
4、二次风机计算
〔1〕 | 名称 | 符号 | 单位 | 计算公式 | 结果
〔2〕 | 空气温度 | t | ℃ | 设计值 | 20 |  |  | 输入（自定义）
〔3〕 | 锅炉本体阻力 | pg | pa | 是否海拔修正 | 5500 |  |  | 输入（自定义）
〔4〕 | 风道阻力 | py | pa | 大气压未修正 | 1500 |  |  | 输入（自定义）
〔5〕 | 当地大气压 | p0 | pa |  | 86755 |  |  | 输入（需求调查表）
〔6〕 | 烟风流量（工况） | q | m³/h |  | 37800.4127 | 有问题，没加系数 |  | 总风量公式1.1×H18，可分为1台或2台（编程时先自定义输入台数，风比，再输出风量）
〔7〕 | 铭牌介质温度 | t1 | ℃ | 常规20℃ | 20 |  |  | 输入（自定义，参考值显示）
〔8〕 | 风机全压 | p1 | pa | p1=p*(101325/p0) | 7251.9163 |  |  | 输出
〔9〕 | 风机选用全压 | p2 |  | 1.2 | 8702.2996 |  |  | 输出（系数参考值显示）
〔10〕 | 风机选用流量 | q2 | m³/h | 1.3 | 49140.5365 | 13.6501 |  | 输出（系数参考值显示）
〔11〕 | 风机效率 | η1 |  | 取0.75 | 0.75 |  |  | 输入（自定义，参考值显示）
〔12〕 | 电动机效率 | ηd |  | 取0.95 | 0.95 |  |  | 输入（自定义，参考值显示）
〔13〕 | 风机轴功率 | P' | kw | P'=p2*q2/η | 158.3836 |  |  | 输出
〔14〕 | 电机安全裕量 | K |  | 取1.1 | 1.1 |  |  | 输入（自定义，参考值显示）
〔15〕 | 电机功率 | P | kw | P=K*P'/ηd | 183.3915 | 355KW，10KV |  | 输出
5、引风机计算
〔1〕 | 名称 | 符号 | 单位 | 计算公式 | 结果
〔2〕 | 烟气温度 | t | ℃ | 设计值 | 160 |  |  | 输入（自定义，参考值显示）
〔3〕 | 锅炉本体烟气阻力 | pg | pa | 是否海拔修正 | 2480 |  |  | 输入（自定义）
〔4〕 | 脱硝 | pn | pa | 大气压未修正 | 600 |  |  | 输入（自定义）
〔5〕 | 除尘器 | pc | Pa | 大气压未修正 | 1200 |  |  | 输入（自定义）
〔6〕 | 风道阻力 | py | pa | 大气压未修正 | 500 |  |  | 输入（自定义）
〔7〕 | 风机后脱硫塔及烟囱烟道阻力 | ph | pa | 大气压未修正 | 3000 |  |  | 输入（自定义）
〔8〕 | 当地大气压 | p0 | pa |  | 86755 |  |  | 输入（需求调查表）
〔9〕 | 烟风流量（工况） | q | m³/h |  | 169037.5693 |  |  | 总风量公式1.1×F18/n，可分为1台或2台（编程时先自定义输入台数，风比，再输出风量）
〔10〕 | 铭牌介质温度 | t1 | ℃ | 常规250℃ | 250 |  |  | 输入（自定义，参考值显示）
〔11〕 | 风机全压 | p1 | pa | p1=p*(101325/p0)*((t+273)/(t1+273)) | 8670.1043 |  |  | 输出
〔12〕 | 风机选用全压 | p2 |  | 1.2 | 10404.1252 |  |  | 输出（系数参考值显示）
〔13〕 | 风机选用流量 | q2 | m³/h | 1.1 | 185941.3262 |  |  | 输出（系数参考值显示）
〔14〕 | 风机效率 | η1 |  | 取0.75 | 0.75 |  |  | 输入（自定义，参考值显示）
〔15〕 | 电动机效率 | ηd |  | 取0.95 | 0.95 |  |  | 输入（自定义，参考值显示）
〔16〕 | 风机轴功率 | P' | kw | P'=p2*q2/η | 716.5025 |  |  | 输出
〔17〕 | 电机安全裕量 | K |  | 取1.1 | 1.1 |  |  | 输入（自定义，参考值显示）
〔18〕 | 电机功率 | P | kw | P=K*P'/ηd | 829.6345 | 900KW，10KV |  | 输出
6、返料风机计算
〔1〕 | 名称 | 符号 | 单位 | 计算公式 | 结果
〔2〕 | 空气温度 | t | ℃ | 常规20 | 20 |  |  | 输入（自定义，参考值显示）
〔3〕 | 风压 | pg | pa | 锅炉厂资料 | 25000 |  |  | 输入（自定义）
| 管道阻力 | pz | pa |  | 500 |  |  | 输入（自定义）
〔5〕 | 当地大气压 | p0 | pa |  | 86755 |  |  | 输入（需求调查表）
〔6〕 | 烟风流量（工况） | q | m³/h |  | 950 |  |  | 输入（自定义）
〔7〕 | 铭牌介质温度 | t1 | ℃ | 常规20℃ | 20 |  |  | 输入（自定义，参考值显示）
〔8〕 | 风机全压 | p1 | pa | p1=p*(101325/p0)*((t+273)/(t1+273)) | 25583.9721 |  |  | 输出
〔9〕 | 风机选用全压 | p2 |  | 1.1 | 30700.7665 |  |  | 输出（系数参考值显示）
〔10〕 | 风机选用流量 | q2 | m³/h | 1.3 | 1235 |  |  | 输出（系数参考值显示）
〔11〕 | 风机效率 | η1 |  | 取0.75 | 0.75 |  |  | 输入（自定义，参考值显示）
〔12〕 | 电动机效率 | ηd |  | 取0.95 | 0.95 |  |  | 输入（自定义，参考值显示）
〔13〕 | 风机轴功率 | P' | kw | P'=p2*q2/η | 14.0428 |  |  | 输出
〔14〕 | 电机安全裕量 | K |  | 取1.1 | 1.1 |  |  | 输入（自定义，参考值显示）
〔15〕 | 电机功率 | P | kw | P=K*P'/ηd | 16.26 | 22KW，380V |  | 输出
Note on J3: 作者: 第二部分，界面5，烟风系统
Note on F15: 作者: 标态冷一次风
Note on G15: 作者: 标态冷二次风
Note on H15: 作者: 标态引风机进口

## 脱硫脱硝
脱硫工艺选择原则：
1、中小容量CFB锅炉宜优先采用炉内脱硫
2、含硫量≥2%宜优先采用石灰石石膏湿法脱硫
3、含硫量＜2%,环保条件容许的情况下啊，优先采用半干法，干法脱硫
一 | 脱硫前烟气SO2含量
（1） | 收到基硫份 | St,ar | % | 已知 | 0.44 | 输入（需求调查表）
（2） | 计算耗煤量 | Bj | kg/h | 煤灰渣量计算表 | 30394.8691 | 锅炉本体计算输出值
（3） | 燃煤中的含硫量燃烧后氧化成SO2的份额 | K |  | 0.98 | 0.98 | 输入（自定义）
（4） | 脱硫前烟气中的SO2含量 | Mso2 | kg/h | 2*K*Bj*St,ar/100 | 262.1254 | 输出
（5） | 引风机进口烟气容积流量（标况） | VNxf | Nm3/h | 烟风量计算表 | 182501.2684 | 标态引风机进口
（6） | 未脱硫前SO2浓度（标态） | C'SO2 | mg/Nm3 | Mso2/VNxf*106 | 1436.2933 | 输出
（7） | 脱硫效率 | η | % |  | 96 | 输入（自定义）
（8） | 脱硫后SO2浓度（标态） | CSO2 | mg/Nm3 | (1-η)C'SO2 | 57.4517 | 输出
（9） | 脱硫后SO2排放量（标态） |  | kg/h | (1-η)MSO2 或 CSO2*VNxf | 10.485 | 输出
一 | 炉内喷钙脱硫
（1） | 炉内脱硫百分比 |  | % | 给定 | 10 | 输入（自定义）
（2） | 炉内脱硫后SO2浓度 | CSO2(炉内) | mg/Nm3 |  | 1298.4092 | 输出
（3） | 脱除SO2质量 |  | kg/h |  | 25.164 | 输出
（4） | 脱除SO2摩尔量 |  | kmol/h | SO2式量64 | 0.39319 | 输出
（5） | 钙硫摩尔比 |  |  | 钙硫比≥2，一般选2 | 2 | 输入（自定义，参考值显示）
（6） | 反应所需CaCO3摩尔量 |  | kmol/h |  | 0.78638 | 输出
（7） | 反应所需CaCO3质量 |  | kg/h | CaCO3式量100 | 78.6376 | 输出
（8） | 参加反应CaCO3质量 |  | kg/h |  | 39.3188 | 输出
（9） | 反应生成CaSO4质量 |  | kg/h | CaCO3-〉CaSO4 | 53.4736 | 输出
（11） | 反应后质量增加 |  | kg/h |  | 14.1548 | 输出
（12） | 石灰石纯度 |  | % |  | 85 | 输入（自定义）
（13） | 石灰石耗量 |  | kg/h | 公式修改 | 92.5148 | 输出
（14） | 炉内脱硫产生的灰渣量 |  | kg/h |  | 106.6696 | 输出
（15） | 石灰石粉仓储存时间 |  | d | 3d | 3 | 输入（自定义）
（16） | 石灰石粉仓出力 |  | kg |  | 6105.9788 | 输出
（17） | 石灰石粉堆积密度 | Pa | t/m³ | 0.7~0.8 | 0.8 | 输入（自定义，参考值显示）
（18） | 石灰石粉库充满系数 | K |  | 0.7~0.8 | 0.8 | 输入（自定义，参考值显示）
（19） | 石灰石粉仓体积 | V | m³ |  | 9540.5918 | 输出
（20） | 高 |  |  |  | 486.1448 | 输出
（21） | 直径 |  |  |  | 5 | 输入（自定义）
二 | 石灰石湿法脱硫
（1） | 石灰石纯度 | β |  | 可根据石灰石成分计算 | 0.85 | 输入（自定义）
（2） | Ca/S（钙硫比） | m |  | 1.05 | 1.05 | 输入（自定义，参考值显示）
（3） | 脱硫效率 | η | % | 99.5 | 99.5 | 输入（自定义，参考值显示）
（4） | 石灰石消耗量 | Gs | kg/h | 100/32*St,ar*Bj*η*m/β | 513.6845 | 输出
（5） | 生成CaSO4量 | Gzhs | kg/h | 136/32*St,ar*Bj*η*m/β | 698.6109 | 输出
三 | 脱硝前烟气Nox
（1） | 脱硝前NOX浓度 | C'NOX | mg/Nm3 | 给定（锅炉低氮燃烧规定值） | 280 | 输入（自定义，参考文字显示）
（2） | 引风机进口烟气容积流量（标况） | VNxf | Nm3/h | 烟风量计算表 | 182501.2684 | 标态引风机进口
（3） | 脱硝效率(总效率) | η | % | 给定 | 65 | 输入（自定义）
（4） | 脱硝前NOX排放量 | MNOX | kg/h | C'NOX*VNxf*10-6 | 51.1004 | 输出
（5） | 脱硝后NOX浓度 | CNOX | mg/Nm3 | (1-η)C'NOX | 98 | 输出
（6） | 环保要求NOX的排放浓度 | C"NOX | mg/Nm3 | 已知 | 100 | 给定（需求调查表）
（7） | 脱硝后NOX排放量 | M'NOX | kg/h | (1-η)MNOX | 17.8851 | 输出
四 | 炉内脱硝SNCR
（1） | 炉内脱硝百分比 | η' | % |  | 0 | 输入（自定义）
（2） | 炉内脱硝量 |  | kg/h | (Mnox-M'nox)*η' | 0 | 输出
（3） | 炉内脱硝后NOX排放量 |  | kg/h |  | 51.1004 | 输出
（4） | 炉内脱硝摩尔量 |  | kmol/h |  | 0 | 输出
（5） | 氨逃逸率 |  | mg/Nm3 | 取8 | 8 | 输入（自定义，参考值显示）
（6） | 氨逃逸量 |  | kg/h |  | 1.46 | 输出
（7） | 逃逸氨折算尿素量 |  | kg/h | (NH2 )2CO→2NH2 + CO | 2.5765 | 输出
（8） | NH3/NOX摩尔比 |  |  | 0.8 | 0.8 | 输入（自定义，参考值显示）
（9） | 尿素/NOX摩尔比 |  |  | NH3/NOX摩尔比/2 | 0.4 | 输出
（10） | 尿素/NOX式量比 |  |  | 1 | 1 | 输入（自定义，参考值显示）
（11） | 理论尿素消耗量 |  |  |  | 0 | 输出
（12） | 尿素用量(一台炉) |  | kg/h | 理论尿素消耗量+逃逸氨折算尿素量 | 2.5765 | 输出
（13） | 尿素溶液消耗水量(一台炉) |  | kg/h |  | 48.9533 | 输出
（14） | 尿素仓库天数 |  |  | 取5d | 5 | 输入（自定义，参考值显示）
（15） | 尿素仓库容量 |  | t |  | 0.30918 | 输出
五 | 脱硝SCR（尿素热解法）
（1） | 烟气脱硝百分比 | η' | % |  | 100 | 输出
（2） | 烟气脱硝后NOX排放量 |  | kg/h |  | 17.8851 | 输出
（3） | 烟气脱硝量 |  | kg/h |  | 33.2152 | 输出
（4） | 氨逃逸率 |  | ppm | 取3 | 3 | 输入（自定义，参考值显示）
（5） | 氨逃逸量 |  | kg/h |  | 0.41552 | 输出
（6） | 逃逸氨折算尿素量 |  | kg/h | (NH2 )2CO→2NH2 + CO | 0.73326 | 输出
（7） | NH3/NOX摩尔比 |  |  | 已知，取1 | 1 | 输入（自定义，参考值显示）
（8） | 尿素/NOX摩尔比 |  |  | NH3/NOX摩尔比/2 | 0.5 | 输出
（9） | 尿素/NOX式量比 |  |  | 已知，取1 | 1 | 输入（自定义，参考值显示）
（10） | 理论尿素消耗量 |  |  |  | 16.6076 | 输出
（11） | 尿素用量(一台炉) |  | kg/h | 理论尿素消耗量+逃逸氨折算尿素量 | 17.3409 | 输出
Note on F3: 作者: 第二部分，界面6：脱硫脱硝系统
Note on A6: 唐游:脱硫工艺分：炉内脱硫，石灰石石膏湿法脱硫、半干法脱硫、干法脱硫 1、本系统设计，第一部分设计自动判别选择工艺 2、判别原则建上方红字，2%数据和F14进行对比（标红内容） 3、系统同时具有手动选择工艺功能
Note on G28: 作者: 参考值见E列

## 除灰除渣系统
单台锅炉 | 《火力发电厂除灰设计规程》《小火规》
一 | 除尘器计算
（1） | 灰渣总量(炉内脱硫后) |  | kg/h |  | 6505.8091 | 锅炉热力计算输出值
（2） | 飞灰份额 | αf | % | 循化流化床一般飞灰比6：4，7：3 | 0.6 | 输入（自定义，参考值显示）
（3） | 除尘器入口（锅炉出口）飞灰量 | Gaf | kg/h | αf*Gzh | 3903.4855 | 输出
（4） | 标况下除尘器进口烟气容积流量 | VNycj | Nm3/h | 烟风量计算表 | 173320.5318 | 锅炉热力计算输出值(除尘器进口流量，标态）
（5） | 除尘器进口处烟气容积流量(实态） | Vycj | m3/h | 烟风量计算表 | 308602.5012 | 锅炉热力计算输出值(除尘器进口流量，实态）
（6） | 标况下除尘器进口烟气浓度 | Ci | mg/Nm3 | Gaf*106/VNycj | 22521.7718 | 输出
（7） | 除尘器进口处烟气浓度(实态） | C'i | mg/m3 | Gaf*106/Vycj | 12648.9106 | 输出
（8） | 除尘效率 | ηc | % | 电布袋除尘器，取99.8 | 99.8 | 输入（自定义，参考值显示）
（9） | 除尘器（烟囱）出口烟气浓度（标况） | Co | mg/Nm3 | Ci*（1-ηc） | 45.0435 | 输出
（10） | 除尘器（烟囱）出口烟气飞灰量（标况） | G'af | kg/h | Gaf*（1-ηc） | 7.807 | 输出
（11） | 除尘器下灰量 | Af | kg/h | Gaf*ηc | 3895.6785 | 输出
（12） | 引风机进口烟气容积量(实态） | Vxf | m3/h | 烟风量计算表 | 322931.2725 | 锅炉热力计算输出值（引风机进口流量，实态）
（13） | 烟囱出口烟气浓度（实态） |  | mg/m3 | Gaf*（1-ηc）*106/Vxf | 24.1753 | 输出
二 | 除灰系统计算--低压力气力输送
| 出力系数 |  |  | 间断＞200%，连续＞150% | 2.5 | 输入（自定义，参考值显示）
（1） | 除灰系统出力 | Gm | t/h |  | 9.7392 | 输出
（2） | 干灰堆积密度 | Pa | t/m³ | 0.7~0.8 | 0.75 | 输入（自定义，参考值显示）
（3） | 灰库充满系数 | K |  | 0.7~0.8 | 0.7 | 输入（自定义，参考值显示）
（4） | 存灰时间 | T | h | 1~2d，用户要求 | 2 | 输入（自定义，参考值显示）
（5） | 灰库有效体积 | Va | m³ | T*Gm/Pa/K | 326.495 | 输出
（6） | 直径 | D | m |  | 8 | 输入
（7） | 高度 | H | m | 未含有5m的操作平台 | 6.4987 | 输出
三 | 输灰系统耗气量计算---罗兹风机
（1） | 灰气比 | n |  | 7~20 | 15 | 输入（自定义，参考值显示）
（2） | 输灰系统耗气量 | Q | Nm³/min | 1.2*16.67*Gm/n/1.293 | 10.045 | 输出 | 空压机选型
四 | 除渣系统计算--机械除渣
（1） | 渣量 | Gz | t/h |  | 2.6023 | 锅炉热力计算输出值
（2） | 冷渣机的出力（单台） | Glz | t/h | 250% | 6.5058 | 输出（编程时先自定义系数，此框可手动修改）
（3） | 冷渣机台数 | n |  | 事故/运行 | 2 | 输入（自定义）
（4） | 除渣系统出力 | Gzm | t/h | 2.5倍的冷渣机总出力 | 32.529 | 输出
（5） | 耐高温带式输送机出力 | Gssm | t/h | 除渣系统出力 | 32.529 | 输出
（6） | 冷渣堆积密度 | Pa | t/m³ | 1.2 | 1.2 | 输入（自定义，参考值显示）
（7） | 渣库充满系数 | K |  | 0.7~0.8 | 0.8 | 输入（自定义，参考值显示）
（8） | 存渣时间 | T | h | 1~2d，用户要求 | 10 | 输入（自定义，参考值显示）
（9） | 渣库有效体积 | Va | m³ | T*Gm/Pa/K | 596.3658 | 输出
（10） | 直径 | D | m |  | 9 | 输入（自定义）
（11） | 高度 | H | m | 未含有5m的操作平台 | 9.379 | 输出
Note on F2: 作者: 第二部分，界面7：除灰除渣系统
Note on F18: 作者: 取决于除尘器下灰量

## 循环水系统
1、循环水量计算
| 《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-2007 |  |  | 冬季 | 夏季
〔1〕 | 乏汽流量 |  | t/h | 148 | 158 | 输入（自定义）
〔2〕 |  | 选定 | t/h | 148 |  | 输入（自定义）
〔3〕 | 循环倍率 | 北方60~70；中部65~75；南方70~80 |  | 55 | 65 | 输入（自定义）
〔4〕 | 循环水量 |  | m3/h | 8140 | 9620 | 输出结果
〔5〕 | 辅机冷却水量 |  | m3/h | 600 | 600 | 输入（自定义） | 双曲线冷却塔时，去喷淋密度7，即可得到喷淋面积；
〔6〕 | 总循环水量 |  | m3/h | 8740 | 10220 | 输出结果 | 具体冷却样式参考热电联产手册
〔7〕 |  | 选定 | m3/h | 10960 |  | 7 | 输入（自定义）
〔8〕 | 进、出水口温差 |  | ℃ | 10 |  | 1565.7143 | 输入（自定义）
〔9〕 | 干球温度 |  | ℃ | 26 |  | 输入（自定义）
〔10〕 | K | 插值法 |  | 0.146 |  | 输入（自定义）
〔11〕 | 蒸发损失率 | Pe=K*温差 | % | 1.46 |  | 输出结果
〔12〕 | 蒸发损失 | Qe=Pe*Q/100 | m3/h | 160.016 |  | 输出结果
〔13〕 | 风吹损失率 | Pw：有除水器时为0.2%-0.3%；无除水器时≥0.5% |  | 0.3 |  | 输入（自定义）
〔14〕 | 分吹损失 |  | m3/h | 32.88 |  | 输出结果
〔15〕 | 浓缩倍率 | C：一般取3 |  | 3 |  | 输入（自定义）
〔16〕 | 排污损失率 | Pb=（Pe-Pw（c-1））/（c-1） |  | 0.43 |  | 输出结果
〔17〕 | 排污量 |  | m3/h | 47.128 |  | 输出结果
〔18〕 | 补充水量 |  | m3/h | 240.024 | 1.5 | 输出结果
〔19〕 | 循环水池尺寸 | 15-25分钟循环水量 | m3 | 2740 |  | 输出结果
〔20〕 |  | 深 | m | 4 |  | 输入（自定义）
〔21〕 |  | 长 | m | 25 |  | 输入（自定义）
〔22〕 |  | 宽 | m | 18 |  | 输入（自定义）
〔23〕 | 校核循环水池尺寸 |  | m3 | 1800 |  | 输出结果
2、循环水泵计算
〔1〕 | 凝汽器循环水进水工作压力 | 输入 | Mpa | 0.214 |  | 输出结果
〔2〕 | 凝汽器阻力 | 厂家提供 | Mpa | 0.034 |  | 输入（自定义）
〔3〕 | 循环水回水压力 |  | Mpa | 0.18 |  | 输入（自定义）
〔4〕 | 循环水吸水池压力 | 输入 | Mpa | 0.1 |  | 输入（自定义）
〔5〕 | 循环水泵出口与凝汽器循环水进水口高度差 | 输入 | M | 4 |  | 输入（自定义）
〔6〕 | 吸水池与水泵入口高度差 |  | m | -2.5 |  | 输入（自定义）
〔7〕 | 管道损失 | 暂定采用5mH2O | m | 4 |  | 输入（自定义）
〔8〕 | Y型过滤器损失 | 厂家提供 | m | 5 |  | 输入（自定义）
〔9〕 | 总扬程 | 102*（P1-P2）+(H1-H2)+1.2*(H3+H4) | m | 28.928 |  | 输出结果
〔10〕 | 流量 |  | t/h | 5480 |  | 输出结果
〔11〕 | 泵效率 | 0.6~0.85 |  | 0.88 |  | 输入（自定义）
〔12〕 | 机械传动效率 | 直连1.0，联轴器0.98，皮带0.95 |  | 0.98 |  | 输入（自定义）
〔13〕 | 电动机效率 | 通常取0.98 |  | 0.98 |  | 输入（自定义）
〔14〕 | 电动机备用系数 | 查表选取 |  | 1.1 |  | 输入（自定义）
〔15〕 | 配套电机功率 | ρβgHqv/(3600*1000*η*η2*η3) |  | 561.6689 |  | 输出结果
〔16〕 | 选用型号 | 两用一备 | 功率 | 280.8345 |  | 输出结果
|  |  | 流量 | 2740 |  | 输出结果
|  |  | 扬程 | 28.928 |  | 输出结果
Note on D1: 作者: 第二部分，界面8：循环水系统
Note on G3: 作者: 先按输入自定义，此参数需从汽机计算调取参数

## 制粉系统
〔1〕 | 名称 | 符号 | 单位 | 计算公式 | 结果-设计 | 结果-校核
〔2〕 | 挥发分 | Vdaf |  |  | 82.74 | 36.59
〔3〕 | 哈氏可磨性指数 | HGI |  | 输入 | 57 | 57
〔4〕 | 制粉系统选择 | 依据煤种 |  |  | 中速磨煤机直吹式系统
〔5〕 | 煤粉细度R90 | 烟煤 |  | 4+0.5nVdaf | 4.3135 | 4.3135
〔6〕 |  | 贫煤 |  | 2+0.5nVdaf | 2.3135 | 2.3135
〔7〕 |  | 无烟煤 |  | 0.5nVdaf | 0.3135 | 0.3135
〔8〕
〔9〕
〔10〕
Note on C10: 作者: 1、分类：直吹式系统、中间储仓式系统 2、直吹式系统 1）磨煤机出力等于锅炉燃料消耗量 2）中速磨负压直吹系统，一次风机位于磨煤机之后，负压工作，不会冒粉，风机磨损严重 3）中速磨正压直吹系统，一次风机位于磨煤机之前 4）风扇磨直吹系统，适用于高挥发分、高水分、磨损性不强的褐煤 5）双进双出钢球磨直吹系统，煤种适应性广、备用容量小、符合调节范围大、煤粉细度稳定、煤粉浓度高
Note on A12: 作者: 此页暂不设计
Note on G25: 作者:

## 烟囱
烟囱计算表 | [20 empty] | （5）烟风煤粉管道配套设计计算方法
烟囱结构高度 | 烟囱计算段累计高度 | 烟囱出口内径 | 锥形烟囱坡度 | 当地年均 大气压 | 当地最热月平均温度 | 标况下湿空气密度 | 空气密度 （压力、温度修正） | 引风机入口烟气密度 | 烟囱内烟气平均温度 | 烟气密度 （压力、温度修正） | 烟/空气密度差 | 烟囱累计自生通风 | 烟气量（4炉） | 出口速度 | 出口动压头 | 烟囱出口与计算截面动压差 | 烟筒内壁摩擦阻力系数 | 折算阻力系数 | 烟囱出口与计算截面摩擦阻力损失 | 计算截面的相对静压即烟囱内外的压差
[10 empty] | （5）P8 | （5）P8 | （5）P8 |  |  |  |  | （5）P15 |  | （5）P10 | （5）P8
H | HJS | d0 | i | Pb | Tp | ρao | ρa | ρyo | Ty | ρy | Δρ | ∑hzs | Vy | WO | hd | Δhd | λZ | ξ | ΔhM | ΔPZ
m | m | m | —— | kPa | ℃ | kg/Nm3 | kg/m3 | kg/Nm3 | ℃ | kg/m3 | kg/m3 | Pa | m3/s | m/s | Pa | Pa | —— | —— |  | Pa
|  |  |  | 烟风量计算表 | 气象资料 | 烟风量计算表 | ρao*Pb*273/（273+Tp）/101.325 | 烟风量计算表 |  | ρyo*Pb*273/（273+Ty）/101.325 | ρa-ρy | g*Δρ*HJS | 烟风量计算表 | Vy/(0.785*do2) | WO2*ρy/2 |  |  | 锥筒：λZ / (8*i) 直筒：λZ*HJS/d0 | ξ*hd | Δhd+ΔhM-∑hzs
120 | —— | 3.8 | —— | 86.755 | 24.9 | 1.2896 | 1.0118 | 1.3055 | 139.104 | 0.74049 | 0.27136 | —— | 269.1094 | 23.7406 | 208.6762 | —— | —— | —— | —— | ——
115 | 5 | 3.8 | 0 | 86.755 | 24.9 | 1.2896 | 1.0118 | 1.3055 | 139.104 | 0.74049 | 0.27136 | 13.3102 | 269.1094 | 23.7406 | 208.6762 | 0 | 0.05 | 0.065789 | 13.7287 | 0.41847
110 | 10 | 3.8 | 0 | 86.755 | 24.9 | 1.2896 | 1.0118 | 1.3055 | 139.104 | 0.74049 | 0.27136 | 26.6205 | 269.1094 | 23.7406 | 208.6762 | 0 | 0.05 | 0.13158 | 27.4574 | 0.83694
105 | 15 | 3.8 | 0 | 86.755 | 24.9 | 1.2896 | 1.0118 | 1.3055 | 139.104 | 0.74049 | 0.27136 | 39.9307 | 269.1094 | 23.7406 | 208.6762 | 0 | 0.05 | 0.19737 | 41.1861 | 1.2554
100 | 20 | 3.8 | 0 | 86.755 | 24.9 | 1.2896 | 1.0118 | 1.3055 | 139.104 | 0.74049 | 0.27136 | 53.2409 | 269.1094 | 23.7406 | 208.6762 | 0 | 0.05 | 0.26316 | 54.9148 | 1.6739
95 | 25 | 3.8 | 0 | 86.755 | 24.9 | 1.2896 | 1.0118 | 1.3055 | 139.104 | 0.74049 | 0.27136 | 66.5511 | 269.1094 | 23.7406 | 208.6762 | 0 | 0.05 | 0.32895 | 68.6435 | 2.0923
90 | 30 | 3.8 | 0 | 86.755 | 24.9 | 1.2896 | 1.0118 | 1.3055 | 139.104 | 0.74049 | 0.27136 | 79.8614 | 269.1094 | 23.7406 | 208.6762 | 0 | 0.05 | 0.39474 | 82.3722 | 2.5108
85 | 35 | 3.8 | 0 | 86.755 | 24.9 | 1.2896 | 1.0118 | 1.3055 | 139.104 | 0.74049 | 0.27136 | 93.1716 | 269.1094 | 23.7406 | 208.6762 | 0 | 0.05 | 0.46053 | 96.1009 | 2.9293
80 | 40 | 3.8 | 0 | 86.755 | 24.9 | 1.2896 | 1.0118 | 1.3055 | 139.104 | 0.74049 | 0.27136 | 106.4818 | 269.1094 | 23.7406 | 208.6762 | 0 | 0.05 | 0.52632 | 109.8296 | 3.3478
75 | 45 | 4 | 0.02 | 86.755 | 24.9 | 1.2896 | 1.0118 | 1.3055 | 139.104 | 0.74049 | 0.27136 | 119.792 | 269.1094 | 21.4259 | 169.9681 | 38.7081 | 0.05 | 0.3125 | 12.0963 | -68.9876
70 | 50 | 4.2 | 0.02 | 86.755 | 24.9 | 1.2896 | 1.0118 | 1.3055 | 139.104 | 0.74049 | 0.27136 | 133.1023 | 269.1094 | 19.4339 | 139.8331 | 68.843 | 0.05 | 0.3125 | 21.5135 | -42.7458
65 | 55 | 4.4 | 0.02 | 86.755 | 24.9 | 1.2896 | 1.0118 | 1.3055 | 139.104 | 0.74049 | 0.27136 | 146.4125 | 269.1094 | 17.7074 | 116.0905 | 92.5857 | 0.05 | 0.3125 | 28.933 | -24.8937
60 | 60 | 4.6 | 0.02 | 86.755 | 24.9 | 1.2896 | 1.0118 | 1.3055 | 139.104 | 0.74049 | 0.27136 | 159.7227 | 269.1094 | 16.2011 | 97.1798 | 111.4964 | 0.05 | 0.3125 | 34.8426 | -13.3837
55 | 65 | 4.8 | 0.02 | 86.755 | 24.9 | 1.2896 | 1.0118 | 1.3055 | 139.104 | 0.74049 | 0.27136 | 173.0329 | 269.1094 | 14.8791 | 81.9676 | 126.7086 | 0.05 | 0.3125 | 39.5964 | -6.728
50 | 70 | 5 | 0.02 | 86.755 | 24.9 | 1.2896 | 1.0118 | 1.3055 | 139.104 | 0.74049 | 0.27136 | 186.3432 | 269.1094 | 13.7126 | 69.6189 | 139.0573 | 0.05 | 0.3125 | 43.4554 | -3.8305
45 | 75 | 5.2 | 0.02 | 86.755 | 24.9 | 1.2896 | 1.0118 | 1.3055 | 139.104 | 0.74049 | 0.27136 | 199.6534 | 269.1094 | 12.6781 | 59.5105 | 149.1656 | 0.05 | 0.3125 | 46.6143 | -3.8735
40 | 80 | 5.4 | 0.02 | 86.755 | 24.9 | 1.2896 | 1.0118 | 1.3055 | 139.104 | 0.74049 | 0.27136 | 212.9636 | 269.1094 | 11.7563 | 51.172 | 157.5042 | 0.05 | 0.3125 | 49.2201 | -6.2394
35 | 85 | 5.6 | 0.02 | 86.755 | 24.9 | 1.2896 | 1.0118 | 1.3055 | 139.104 | 0.74049 | 0.27136 | 226.2739 | 269.1094 | 10.9316 | 44.2441 | 164.4321 | 0.05 | 0.3125 | 51.385 | -10.4567
30 | 90 | 5.8 | 0.02 | 86.755 | 24.9 | 1.2896 | 1.0118 | 1.3055 | 139.104 | 0.74049 | 0.27136 | 239.5841 | 269.1094 | 10.1907 | 38.4499 | 170.2263 | 0.05 | 0.3125 | 53.1957 | -16.1621
25 | 95 | 6 | 0.02 | 86.755 | 24.9 | 1.2896 | 1.0118 | 1.3055 | 139.104 | 0.74049 | 0.27136 | 252.8943 | 269.1094 | 9.5226 | 33.5739 | 175.1022 | 0.05 | 0.3125 | 54.7195 | -23.0726
20 | 100 | 6.2 | 0.02 | 86.755 | 24.9 | 1.2896 | 1.0118 | 1.3055 | 139.104 | 0.74049 | 0.27136 | 266.2045 | 269.1094 | 8.9182 | 29.447 | 179.2292 | 0.05 | 0.3125 | 56.0091 | -30.9662
15 | 105 | 6.4 | 0.02 | 86.755 | 24.9 | 1.2896 | 1.0118 | 1.3055 | 139.104 | 0.74049 | 0.27136 | 279.5148 | 269.1094 | 8.3695 | 25.9351 | 182.7411 | 0.05 | 0.3125 | 57.1066 | -39.6671
10 | 110 | 6.6 | 0.02 | 86.755 | 24.9 | 1.2896 | 1.0118 | 1.3055 | 139.104 | 0.74049 | 0.27136 | 292.825 | 269.1094 | 7.8699 | 22.9315 | 185.7447 | 0.05 | 0.3125 | 58.0452 | -49.035
5 | 115 | 6.8 | 0.02 | 86.755 | 24.9 | 1.2896 | 1.0118 | 1.3055 | 139.104 | 0.74049 | 0.27136 | 306.1352 | 269.1094 | 7.4138 | 20.3503 | 188.3258 | 0.05 | 0.3125 | 58.8518 | -58.9575
0 | 120 | 7 | 0.02 | 86.755 | 24.9 | 1.2896 | 1.0118 | 1.3055 | 139.104 | 0.74049 | 0.27136 | 319.4454 | 269.1094 | 6.9962 | 18.1224 | 190.5538 | 0.05 | 0.3125 | 59.5481 | -69.3436
一 | 烟囱计算
（1） | 几何高度 | Hs | i: m; Tp: 60
（2） | 烟囱温降 | Δt | i: ℃; Pb: 0.05℃/m; Tp: 3
（3） | 环境平均温度 | t | i: ℃; Pb: 烟风量计算表; Tp: 9.58
（4） | 烟囱入口温度 | Txf | i: ℃; Pb: 烟风量计算表; Tp: 140.604
（5） | 烟囱出口温度 | Tc | i: ℃; Pb: Txf-Δt; Tp: 137.604
（6） | 烟囱内平均温度 | Ty | i: ℃; Pb: （Txf+Tc）/2; Tp: 139.104

## 锅炉尺寸
| 吨蒸汽钢耗：7.5~8 | 暂不设计
锅炉尺寸