## 溴化锂制冷
蒸汽型溴化锂机组 | 型号 | 蒸汽压力（MPa） | 制冷量 | 冷水系 |  | 冷却水系 |  | 蒸汽系 | 外形尺寸 |  |  | 电动机 |  |  |  |  | 单价
|  |  |  | 进出口温度 | 流量 | 进出口温度 | 流量 | 蒸汽消耗量 | 长度（L） | 宽度（W） | 高度（H） | 吸收液泵1 | 吸收液泵2 | 冷机泵 | 抽气泵 | 合计
|  |  |  | ℃ | m³/h | ℃ | m³/h | kg/h | mm | mm | mm | kw | kw | kw | kw | kw
| 0.4-292 | 0.4 | 292 | 12→7 | 50.2 | 32→38 | 73.8 | 335 | 2715 | 1620 | 2330 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 3 |  | 标准冷却水进口温度：32℃，冷却水进口温度30℃运行，机组效率更高。
| 0.4-351 | 0.4 | 351 | 12→7 | 60.4 | 32→38 | 89 | 402 | 2715 | 1620 | 2330 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 3 |  | 标准供给蒸汽压力：4kg/c㎡·G，为控制阀前压力
| 0.4-465 | 0.4 | 465 | 12→7 | 80 | 32→38 | 117 | 533 | 3735 | 1620 | 2330 | 2.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 4.2 |  | 冷水、冷却水系最高使用压力：8kg/c㎡·G
| 0.4-526 | 0.4 | 526 | 12→7 | 90.4 | 32→38 | 133 | 602 | 3735 | 1620 | 2330 | 2.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 4.2 |  | 冷水、冷却水流量调节范围：50-120%
| 0.4-613 | 0.4 | 613 | 12→7 | 105 | 32→38 | 155 | 702 | 3830 | 1860 | 2425 | 2.5 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 4.4
| 0.4-700 | 0.4 | 700 | 12→7 | 120 | 32→38 | 177 | 802 | 3830 | 1860 | 2425 | 2.5 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 4.4
| 0.4-817 | 0.4 | 817 | 12→7 | 140 | 32→38 | 207 | 937 | 4850 | 1860 | 2425 | 3.4 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 5.5
| 0.4-934 | 0.4 | 934 | 12→7 | 161 | 32→38 | 236 | 1070 | 4850 | 1860 | 2425 | 3.4 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 5.5
| 0.4-1051 | 0.4 | 1051 | 12→7 | 181 | 32→38 | 265 | 1205 | 4930 | 1965 | 2605 | 3.4 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 5.5
| 0.4-1167 | 0.4 | 1167 | 12→7 | 201 | 32→38 | 295 | 1338 | 4930 | 1965 | 2605 | 3.4 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 5.5
| 0.4-1313 | 0.4 | 1313 | 12→7 | 226 | 32→38 | 332 | 1505 | 4960 | 2235 | 2820 | 3.4 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 6
| 0.4-1459 | 0.4 | 1459 | 12→7 | 251 | 32→38 | 369 | 1673 | 4960 | 2235 | 2820 | 3.4 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 6
| 0.4-1744 | 0.4 | 1744 | 12→7 | 300 | 32→38 | 441 | 1999 | 5040 | 2505 | 3140 | 3.7 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 6.3
| 0.4-1861 | 0.4 | 1861 | 12→7 | 320 | 32→38 | 471 | 2132 | 5590 | 2505 | 3140 | 3.7 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 6.3
| 0.4-2093 | 0.4 | 2093 | 12→7 | 360 | 32→38 | 530 | 2399 | 6080 | 2505 | 3140 | 3.7 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 6.3
| 0.4-2326 | 0.4 | 2326 | 12→7 | 400 | 32→38 | 588 | 2665 | 5690 | 2750 | 3430 | 5.5 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 8.1
| 0.4-2674 | 0.4 | 2674 | 12→7 | 460 | 32→38 | 677 | 3065 | 6190 | 2750 | 3430 | 5.5 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 8.1
| 0.4-2965 | 0.4 | 2965 | 12→7 | 510 | 32→38 | 750 | 3398 | 6710 | 2750 | 3430 | 5.5 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 8.1
| 0.4-3256 | 0.4 | 3256 | 12→7 | 560 | 32→38 | 825 | 3731 | 6450 | 3220 | 3615 | 8.5 | 3.7 | 0.4 | 0.75 | 13.35
| 0.4-3547 | 0.4 | 3547 | 12→7 | 610 | 32→38 | 898 | 4065 | 6975 | 3220 | 3615 | 8.5 | 3.7 | 0.4 | 0.75 | 13.35
| 0.4-4070 | 0.4 | 4070 | 12→7 | 700 | 32→38 | 1030 | 4664 | 7475 | 3220 | 3615 | 8.5 | 3.7 | 0.4 | 0.75 | 13.35
| 0.4-4360 | 0.4 | 4360 | 12→7 | 750 | 32→38 | 1103 | 4998 | 6960 | 3410 | 3920 | 8.5 | 3.7 | 0.4 | 0.75 | 13.35
| 0.4-4651 | 0.4 | 4651 | 12→7 | 800 | 32→38 | 1177 | 5331 | 7460 | 3410 | 3920 | 8.5 | 3.7 | 0.4 | 0.75 | 13.35
| 0.4-5233 | 0.4 | 5233 | 12→7 | 900 | 32→38 | 1327 | 5997 | 8620 | 3425 | 3970 | 15 | 3.7 | 1.8 | 0.75 | 21.25
| 0.4-5814 | 0.4 | 5814 | 12→7 | 1000 | 32→38 | 1473 | 6663 | 7630 | 4300 | 3980 | 15 | 3.7 | 1.8 | 0.75 | 21.25
| 0.6-345 | 0.6 | 345 | 12→7 | 59.3 | 32→38 | 86.9 | 395 | 2670 | 1535 | 2225 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 3 |  | 标准冷却水进口温度：32℃，冷却水进口温度30℃运行，机组效率更高。
| 0.6-414 | 0.6 | 414 | 12→7 | 71.1 | 32→38 | 104 | 474 | 2670 | 1535 | 2225 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 3 |  | 标准供给蒸汽压力：6kg/c㎡·G，为控制阀前压力
| 0.6-517 | 0.6 | 517 | 12→7 | 88.9 | 32→38 | 130 | 592 | 3690 | 1535 | 2225 | 2.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 4.2 |  | 冷水、冷却水系最高使用压力：8kg/c㎡·G
| 0.6-620 | 0.6 | 620 | 12→7 | 107 | 32→38 | 156 | 711 | 3690 | 1535 | 2225 | 2.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 4.2 |  | 冷水、冷却水流量调节范围：50-120%
| 0.6-724 | 0.6 | 724 | 12→7 | 124 | 32→38 | 183 | 829 | 3710 | 1755 | 2310 | 2.5 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 4.4
| 0.6-827 | 0.6 | 827 | 12→7 | 142 | 32→38 | 209 | 948 | 3710 | 1755 | 2310 | 2.5 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 4.4
| 0.6-965 | 0.6 | 965 | 12→7 | 166 | 32→38 | 243 | 1106 | 4760 | 1755 | 2310 | 3.4 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 5.5
| 0.6-1103 | 0.6 | 1103 | 12→7 | 190 | 32→38 | 278 | 1264 | 4760 | 1755 | 2310 | 3.4 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 5.5
| 0.6-1241 | 0.6 | 1241 | 12→7 | 213 | 32→38 | 313 | 1422 | 4830 | 1880 | 2440 | 3.4 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 5.5
| 0.6-1378 | 0.6 | 1378 | 12→7 | 237 | 32→38 | 348 | 1580 | 4830 | 1880 | 2440 | 3.4 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 5.5
| 0.6-1551 | 0.6 | 1551 | 12→7 | 267 | 32→38 | 391 | 1777 | 4890 | 2030 | 2600 | 3.4 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 6
| 0.6-1723 | 0.6 | 1723 | 12→7 | 296 | 32→38 | 435 | 1975 | 4890 | 2030 | 2600 | 3.4 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 6
| 0.6-1930 | 0.6 | 1930 | 12→7 | 332 | 32→38 | 487 | 2212 | 5040 | 2460 | 3060 | 3.7 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 6.3
| 0.6-2171 | 0.6 | 2171 | 12→7 | 373 | 32→38 | 548 | 2488 | 5590 | 2460 | 3060 | 3.7 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 6.3
| 0.6-2412 | 0.6 | 2412 | 12→7 | 415 | 32→38 | 608 | 2765 | 6080 | 2460 | 3060 | 3.7 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 6.3
| 0.6-2757 | 0.6 | 2757 | 12→7 | 474 | 32→38 | 695 | 3160 | 5690 | 2660 | 3480 | 5.5 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 8.1
| 0.6-3101 | 0.6 | 3101 | 12→7 | 533 | 32→38 | 782 | 3554 | 6190 | 2660 | 3480 | 5.5 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 8.1
| 0.6-3446 | 0.6 | 3446 | 12→7 | 593 | 32→38 | 869 | 3949 | 6710 | 2660 | 3480 | 5.5 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 8.1
| 0.6-3791 | 0.6 | 3791 | 12→7 | 652 | 32→38 | 956 | 4344 | 6430 | 3250 | 3580 | 8.5 | 3.7 | 0.4 | 0.75 | 13.35
| 0.6-4135 | 0.6 | 4135 | 12→7 | 711 | 32→38 | 1043 | 4739 | 6960 | 3250 | 3580 | 8.5 | 3.7 | 0.4 | 0.75 | 13.35
| 0.6-4480 | 0.6 | 4480 | 12→7 | 771 | 32→38 | 1130 | 5134 | 7460 | 3250 | 3580 | 8.5 | 3.7 | 0.4 | 0.75 | 13.35
| 0.6-4824 | 0.6 | 4824 | 12→7 | 830 | 32→38 | 1217 | 5529 | 6960 | 3375 | 3780 | 8.5 | 3.7 | 0.4 | 0.75 | 13.35
| 0.6-5169 | 0.6 | 5169 | 12→7 | 889 | 32→38 | 1304 | 5924 | 7460 | 3375 | 3780 | 8.5 | 3.7 | 0.4 | 0.75 | 13.35
| 0.6-5814 | 0.6 | 5814 | 12→7 | 1000 | 32→38 | 1467 | 6663 | 7580 | 3500 | 3980 | 15 | 3.7 | 1.8 | 0.75 | 21.25
| 0.6-6977 | 0.6 | 6977 | 12→7 | 1200 | 32→38 | 1760 | 7996 | 7580 | 4150 | 3980 | 15 | 3.7 | 1.8 | 0.75 | 21.25
| 0.8-345 | 0.8 | 345 | 12→7 | 59.3 | 32→38 | 89 | 393 | 2645 | 1440 | 2200 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 3 |  | 标准冷却水进口温度：32℃，冷却水进口温度30℃运行，机组效率更高。
| 0.8-414 | 0.8 | 414 | 12→7 | 71.1 | 32→38 | 106 | 472 | 2645 | 1440 | 2200 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 3 |  | 标准供给蒸汽压力：8kg/c㎡·G，为控制阀前压力
| 0.8-517 | 0.8 | 517 | 12→7 | 88.9 | 32→38 | 133 | 590 | 3665 | 1440 | 2200 | 2.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 4.2 |  | 冷水、冷却水系最高使用压力：8kg/c㎡·G
| 0.8-620 | 0.8 | 620 | 12→7 | 107 | 32→38 | 159 | 707 | 3665 | 1440 | 2200 | 2.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 4.2 |  | 冷水、冷却水流量调节范围：50-120%
| 0.8-724 | 0.8 | 724 | 12→7 | 124 | 32→38 | 186 | 825 | 3710 | 1660 | 2250 | 2.5 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 4.4
| 0.8-827 | 0.8 | 827 | 12→7 | 142 | 32→38 | 212 | 943 | 3710 | 1660 | 2250 | 2.5 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 4.4
| 0.8-965 | 0.8 | 965 | 12→7 | 166 | 32→38 | 248 | 1100 | 4760 | 1660 | 2250 | 3.4 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 5.5
| 0.8-1103 | 0.8 | 1103 | 12→7 | 190 | 32→38 | 283 | 1258 | 4760 | 1660 | 2250 | 3.4 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 5.5
| 0.8-1241 | 0.8 | 1241 | 12→7 | 213 | 32→38 | 319 | 1415 | 4830 | 1755 | 2390 | 3.4 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 5.5
| 0.8-1378 | 0.8 | 1378 | 12→7 | 237 | 32→38 | 354 | 1572 | 4830 | 1755 | 2390 | 3.4 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 5.5
| 0.8-1551 | 0.8 | 1551 | 12→7 | 267 | 32→38 | 398 | 1769 | 4850 | 1975 | 2600 | 3.4 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 6
| 0.8-1723 | 0.8 | 1723 | 12→7 | 296 | 32→38 | 443 | 1965 | 4850 | 1975 | 2600 | 3.4 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 6
| 0.8-1930 | 0.8 | 1930 | 12→7 | 332 | 32→38 | 496 | 2201 | 5040 | 2300 | 2900 | 3.7 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 6.3
| 0.8-2171 | 0.8 | 2171 | 12→7 | 373 | 32→38 | 558 | 2476 | 5590 | 2300 | 2900 | 3.7 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 6.3
| 0.8-2412 | 0.8 | 2412 | 12→7 | 415 | 32→38 | 620 | 2751 | 6080 | 2300 | 2900 | 3.7 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 6.3
| 0.8-2757 | 0.8 | 2757 | 12→7 | 474 | 32→38 | 708 | 3144 | 5690 | 2500 | 3330 | 5.5 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 8.1
| 0.8-3101 | 0.8 | 3101 | 12→7 | 533 | 32→38 | 797 | 3537 | 6190 | 2500 | 3330 | 5.5 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 8.1
| 0.8-3446 | 0.8 | 3446 | 12→7 | 593 | 32→38 | 885 | 3930 | 6710 | 2500 | 3330 | 5.5 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 8.1
| 0.8-3791 | 0.8 | 3791 | 12→7 | 652 | 32→38 | 974 | 4323 | 6430 | 3000 | 3450 | 8.5 | 3.7 | 0.4 | 0.75 | 13.35
| 0.8-4135 | 0.8 | 4135 | 12→7 | 711 | 32→38 | 1062 | 4716 | 6960 | 3000 | 3450 | 8.5 | 3.7 | 0.4 | 0.75 | 13.35
| 0.8-4480 | 0.8 | 4480 | 12→7 | 771 | 32→38 | 1151 | 5109 | 7460 | 3000 | 3450 | 8.5 | 3.7 | 0.4 | 0.75 | 13.35
| 0.8-4824 | 0.8 | 4824 | 12→7 | 830 | 32→38 | 1239 | 5502 | 6960 | 3200 | 3650 | 8.5 | 3.7 | 0.4 | 0.75 | 13.35
| 0.8-5169 | 0.8 | 5169 | 12→7 | 889 | 32→38 | 1328 | 5895 | 7460 | 3200 | 3650 | 8.5 | 3.7 | 0.4 | 0.75 | 13.35
| 0.8-5814 | 0.8 | 5814 | 12→7 | 1000 | 32→38 | 1453 | 6498 | 7580 | 3590 | 3940 | 15 | 3.7 | 1.8 | 0.75 | 21.25
| 0.8-6977 | 0.8 | 6977 | 12→7 | 1200 | 32→38 | 1744 | 7798 | 7580 | 4050 | 3980 | 15 | 3.7 | 1.8 | 0.75 | 21.25
高温水大温差型 HDC系列 | 型号 | 制冷能力 | 冷水系 | m³/h: 冷却水系; m³/h: 高温水; mm: 外形尺寸; kw: 电机功率 | 单价
|  |  | 进出口温度 | 流量 | 进出口温度 | 流量 | 进出口温度 | 流量 | 长度（L） | 宽度（W） | 高度（H） | 吸收液泵1 | 吸收液泵2 | 冷剂泵 | 真空泵 | 合计 |  |  | 冷水、冷却水、温水系的最高工作压力为8kg/c㎡·G
| HDC- | 10³kcal/h | ℃ | m³/h | ℃ | m³/h | ℃ | ton/h | mm | mm | mm | kw | kw | kw | kw | kw |  |  | 冷水、冷却水、温水流量调节范围：50%-120%
| 60 | 600 | 12→7 | 120 | 32→38 | 237 | 130→68 | 13.3 | 4100 | 1920 | 2700 | 1.1×2 |  | 0.2×2 | 0.75 | 0.75
| 80 | 800 | 12→7 | 160 | 32→38 | 315 | 130→68 | 17.6 | 5190 | 1920 | 2700 | 1.8×2 |  | 0.2×2 | 0.75 | 0.75
| 100 | 1000 | 12→7 | 200 | 32→38 | 394 | 130→68 | 22 | 6230 | 1920 | 2700 | 1.8×2 |  | 0.2×2 | 0.75 | 0.75
| 133 | 1330 | 12→7 | 266 | 32→38 | 524 | 130→68 | 29.3 | 5380 | 2370 | 3100 | 1.8×2 |  | 0.2×2 | 0.75 | 0.75
| 150 | 1500 | 12→7 | 300 | 32→38 | 591 | 130→68 | 33 | 5930 | 2370 | 3100 | 1.8×2 |  | 0.4×2 | 0.75 | 0.75
| 166 | 1660 | 12→7 | 332 | 32→38 | 654 | 130→68 | 36.5 | 6480 | 2370 | 3100 | 1.8×2 |  | 0.4×2 | 0.75 | 0.75
| 200 | 2000 | 12→7 | 400 | 32→38 | 788 | 130→68 | 44 | 7490 | 2370 | 3100 | 1.8×2 |  | 0.4×2 | 0.75 | 0.75
| 250 | 2500 | 12→7 | 500 | 32→38 | 984 | 130→68 | 54.9 | 6690 | 2920 | 3550 | 1.8×2 |  | 0.4×2 | 0.75 | 0.75
| 300 | 3000 | 12→7 | 600 | 32→38 | 1181 | 130→68 | 65.9 | 7620 | 2920 | 3550 | 1.8×2 |  | 0.4×2 | 0.75 | 0.75
| 350 | 3500 | 12→7 | 700 | 32→38 | 1378 | 130→68 | 76.9 | 8585 | 3250 | 3935 | 3.7×2 | 1.8×2 | 0.4×2 | 0.75 | 0.75
| 400 | 4000 | 12→7 | 800 | 32→38 | 1575 | 130→68 | 87.9 | 9650 | 3250 | 3935 | 3.7×2 | 1.8×2 | 0.4×2 | 0.75 | 0.75
低温水大温差型 LCC- **DH系列 | 型号 | 制冷能力 | ℃: 冷水系; m³/h: 冷却水系; mm: 温水系; kw: 外形尺寸; kw: 电机功率 |  |  |  | 单价
|  |  | 进口温度 | 出口温度 | 流量 | 进口温度 | 出口温度 | 流量 | 进口温度 | 出口温度 | 流量 | 长度（L） | 宽度（W） | 高度（H） | 吸收液泵1 | 吸收液泵2 | 冷剂泵 | 真空泵 | 合计
| LCC- **DH | KW | ℃ | ℃ | m³/h | ℃ | ℃ | m³/h | ℃ | ℃ | ton/h | mm | mm | mm | kw | kw | kw | kw | kw |  | 冷水、冷却水、温水系的最高工作压力为8kg/c㎡·G
| 01 | 105 | 13 | 8 | 18.1 | 31 | 37 | 33.8 | 95 | 75 | 5.6 | 2090 | 1125 | 2065 | 1.1 |  | 0.2 | 0.4 | 1.7 |  | 冷水、冷却水、温水流量调节范围：50%-120%
| 02 | 141 | 13 | 8 | 24.2 | 31 | 37 | 45.1 | 95 | 75 | 7.5 | 2090 | 1125 | 2090 | 1.1 |  | 0.2 | 0.4 | 1.7
| 03 | 176 | 13 | 8 | 30.2 | 31 | 37 | 56.2 | 95 | 75 | 9.3 | 2590 | 1125 | 2090 | 1.1 |  | 0.2 | 0.4 | 1.7
| 11 | 264 | 13 | 8 | 45.4 | 31 | 37 | 84.5 | 95 | 75 | 14.0 | 2720 | 1285 | 2415 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 2.8
| 12 | 316 | 13 | 8 | 54.4 | 31 | 37 | 101 | 95 | 75 | 16.8 | 2720 | 1285 | 2415 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 2.8
| 13 | 387 | 13 | 8 | 66.5 | 31 | 37 | 124 | 95 | 75 | 20.6 | 3740 | 1285 | 2415 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 3.5
| 14 | 475 | 13 | 8 | 81.6 | 31 | 37 | 152 | 95 | 75 | 25.2 | 3740 | 1285 | 2415 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 3.5
| 21 | 545 | 13 | 8 | 93.7 | 31 | 37 | 175 | 95 | 75 | 28.9 | 3840 | 1445 | 2485 | 1.8 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 3.7
| 22 | 633 | 13 | 8 | 109 | 31 | 37 | 204 | 95 | 75 | 33.7 | 3840 | 1445 | 2485 | 1.8 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 3.7
| 23 | 738 | 13 | 8 | 127 | 31 | 37 | 237 | 95 | 75 | 39.2 | 4880 | 1445 | 2485 | 1.8 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 3.9
| 24 | 844 | 13 | 8 | 145 | 31 | 37 | 270 | 95 | 75 | 44.8 | 4880 | 1445 | 2485 | 1.8 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 3.9
| 31 | 949 | 13 | 8 | 163 | 31 | 37 | 304 | 95 | 75 | 50.4 | 4980 | 1580 | 2535 | 1.8 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 3.9
| 32 | 1055 | 13 | 8 | 181 | 31 | 37 | 338 | 95 | 75 | 56.0 | 4980 | 1580 | 2535 | 1.8 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 3.9
| 41 | 1178 | 13 | 8 | 203 | 31 | 37 | 377 | 95 | 75 | 62.5 | 5080 | 1670 | 3090 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 4.4
| 42 | 1319 | 13 | 8 | 227 | 31 | 37 | 422 | 95 | 75 | 70.0 | 5080 | 1670 | 3090 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 4.4
| 51 | 1477 | 13 | 8 | 254 | 31 | 37 | 473 | 95 | 75 | 78.4 | 5220 | 2020 | 3450 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 4.4
| 52 | 1653 | 13 | 8 | 284 | 31 | 37 | 529 | 95 | 75 | 87.7 | 5760 | 2020 | 3450 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 4.4
| 53 | 1846 | 13 | 8 | 318 | 31 | 37 | 591 | 95 | 75 | 98 | 6260 | 2020 | 3450 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 4.4
| 61 | 2110 | 13 | 8 | 362 | 31 | 37 | 674 | 95 | 75 | 112 | 5630 | 2440 | 3910 | 5.5 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 8.1
| 62 | 2373 | 13 | 8 | 408 | 31 | 37 | 760 | 95 | 75 | 126 | 6130 | 2440 | 3910 | 5.5 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 8.1
| 63 | 2637 | 13 | 8 | 454 | 31 | 37 | 845 | 95 | 75 | 140 | 6650 | 2440 | 3910 | 5.5 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 8.1
| 71 | 2908 | 13 | 8 | 500 | 31 | 37 | 931 | 95 | 75 | 154 | 6530 | 2650 | 4000 | 5.5 | 3.7 | 0.4 | 0.75 | 10.35
| 72 | 3165 | 13 | 8 | 544 | 31 | 37 | 1013 | 95 | 75 | 168 | 7060 | 2650 | 4000 | 5.5 | 3.7 | 0.4 | 0.75 | 10.35
| 73 | 3488 | 13 | 8 | 600 | 31 | 37 | 1117 | 95 | 75 | 185 | 7550 | 2650 | 4000 | 5.5 | 3.7 | 0.4 | 0.75 | 10.35
| 81 | 4651 | 13 | 8 | 800 | 31 | 37 | 1117 | 98 | 78 | 247 | 6940 | 2950 | 4550 | 5.5 | 3.7 | 0.4 | 0.75 | 10.35
| 82 | 5233 | 13 | 8 | 900 | 31 | 37 | 1269 | 98 | 78 | 283 | 7270 | 2735 | 4310 | 5.5 | 3.7 | 0.4 | 0.75 | 10.35
| 83 | 5814 | 13 | 8 | 1000 | 31 | 37 | 1412 | 98 | 78 | 315 | 7450 | 2960 | 4480 | 15 | 3.7 | 1.8 | 0.75 | 21.25
| 84 | 6977 | 13 | 8 | 1200 | 31 | 37 | 1694 | 98 | 78 | 378 | 7525 | 3435 | 4395 | 15 | 3.7 | 1.8 | 0.75 | 21.25
低温水型 LCC系列 | 型号 | KW: 制冷能力; ℃: 冷水系; ℃: 冷却水系; ℃: 温水系; mm: 外形尺寸; kw: 电机功率 | 单价
|  |  | 进口温度 | 出口温度 | 流量 | 进口温度 | 出口温度 | 流量 | 进口温度 | 出口温度 | 流量 | 长度（L） | 宽度（W） | 高度（H） | 吸收液泵1 | 吸收液泵2 | 冷剂泵 | 真空泵 | 合计
| LCC- | KW | ℃ | ℃ | m³/h | ℃ | ℃ | m³/h | ℃ | ℃ | ton/h | mm | mm | mm | kw | kw | kw | kw | kw |  | 冷水、冷却水、温水系的最高工作压力为8kg/c㎡·G
| 01 | 105 | 13 | 8 | 18 | 31 | 37 | 37 | 88 | 83 | 26 | 2220 | 1125 | 1900 | 1.1 |  | 0.2 | 0.4 | 1.7 |  | 冷水、冷却水、温水流量调节范围：50%-120%
| 02 | 141 | 13 | 8 | 24 | 31 | 37 | 49 | 88 | 83 | 34 | 2220 | 1125 | 1900 | 1.1 |  | 0.2 | 0.4 | 1.7
| 03 | 176 | 13 | 8 | 30 | 31 | 37 | 61 | 88 | 83 | 43 | 2720 | 1125 | 1900 | 1.1 |  | 0.2 | 0.4 | 1.7
| 11 | 264 | 13 | 8 | 45 | 31 | 37 | 91 | 88 | 83 | 64 | 2720 | 1285 | 2170 | 1.1 |  | 0.2 | 0.4 | 1.7
| 12 | 316 | 13 | 8 | 54 | 31 | 37 | 109 | 88 | 83 | 77 | 2720 | 1285 | 2170 | 1.1 |  | 0.2 | 0.4 | 1.7
| 13 | 387 | 13 | 8 | 67 | 31 | 37 | 134 | 88 | 83 | 94 | 3740 | 1285 | 2150 | 1.8 |  | 0.2 | 0.4 | 2.4
| 14 | 475 | 13 | 8 | 82 | 31 | 37 | 164 | 88 | 83 | 115 | 3740 | 1285 | 2150 | 1.8 |  | 0.2 | 0.4 | 2.4
| 21 | 545 | 13 | 8 | 94 | 31 | 37 | 188 | 88 | 83 | 132 | 3840 | 1445 | 2340 | 1.8 |  | 0.2 | 0.4 | 2.4
| 22 | 633 | 13 | 8 | 109 | 31 | 37 | 219 | 88 | 83 | 153 | 3840 | 1445 | 2340 | 1.8 |  | 0.2 | 0.4 | 2.4
| 23 | 738 | 13 | 8 | 127 | 31 | 37 | 255 | 88 | 83 | 179 | 4880 | 1445 | 2340 | 1.8 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 3.9
| 24 | 844 | 13 | 8 | 145 | 31 | 37 | 291 | 88 | 83 | 205 | 4880 | 1445 | 2340 | 1.8 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 3.9
| 31 | 949 | 13 | 8 | 163 | 31 | 37 | 328 | 88 | 83 | 230 | 4980 | 1520 | 2630 | 1.8 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 3.9
| 32 | 1055 | 13 | 8 | 181 | 31 | 37 | 364 | 88 | 83 | 256 | 4980 | 1520 | 2630 | 1.8 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 3.9
| 41 | 1178 | 13 | 8 | 203 | 31 | 37 | 407 | 88 | 83 | 285 | 5080 | 1640 | 2890 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 4.4
| 42 | 1319 | 13 | 8 | 227 | 31 | 37 | 455 | 88 | 83 | 320 | 5080 | 1640 | 2890 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 4.4
| 51 | 1477 | 13 | 8 | 254 | 31 | 37 | 510 | 88 | 83 | 358 | 5220 | 2020 | 3250 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 4.4
| 52 | 1653 | 13 | 8 | 284 | 31 | 37 | 571 | 88 | 83 | 400 | 5760 | 2020 | 3250 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 4.4
| 53 | 1846 | 13 | 8 | 318 | 31 | 37 | 637 | 88 | 83 | 447 | 6260 | 2020 | 3250 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 4.4
| 61 | 2110 | 13 | 8 | 363 | 31 | 37 | 728 | 88 | 83 | 511 | 5630 | 2130 | 3860 | 5.5 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 8.1
| 62 | 2373 | 13 | 8 | 408 | 31 | 37 | 819 | 88 | 83 | 575 | 6130 | 2130 | 3860 | 5.5 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 8.1
| 63 | 2637 | 13 | 8 | 454 | 31 | 37 | 910 | 88 | 83 | 639 | 6650 | 2130 | 3860 | 5.5 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 8.1
| 71 | 2908 | 13 | 8 | 500 | 31 | 37 | 1004 | 88 | 83 | 704 | 6530 | 2650 | 4000 | 5.5 | 3.7 | 0.4 | 0.75 | 10.35
| 72 | 3165 | 13 | 8 | 544 | 31 | 37 | 1092 | 88 | 83 | 767 | 7060 | 2650 | 4000 | 5.5 | 3.7 | 0.4 | 0.75 | 10.35
| 73 | 3488 | 13 | 8 | 600 | 31 | 37 | 1204 | 88 | 83 | 845 | 7550 | 2650 | 4000 | 5.5 | 3.7 | 0.4 | 0.75 | 10.35
| 81 | 4072 | 12 | 7 | 700 | 30 | 38 | 1063 | 98 | 88 | 500 | 6940 | 2825 | 4080 | 5.5 | 3.7 | 0.4 | 0.75 | 10.35
| 82 | 4652 | 12 | 7 | 800 | 30 | 38 | 1225 | 98 | 88 | 580 | 7440 | 2825 | 4080 | 5.5 | 3.7 | 0.4 | 0.75 | 10.35
| 83 | 5232 | 12 | 7 | 900 | 30 | 38 | 1372 | 98 | 88 | 647.3 | 7580 | 2950 | 4130 | 15 | 3.7 | 1.8 | 0.75 | 21.25
| 84 | 5816 | 12 | 7 | 1000 | 30 | 38 | 1514 | 98 | 88 | 711.2 | 7580 | 3450 | 4090 | 15 | 3.7 | 1.8 | 0.75 | 21.25
高温水型 HCC系列 | LCC-: 型号; KW: 制冷能力; ℃: 冷水系; ℃: 冷却水系; ℃: 高温水系; mm: 外形尺寸; kw: 电机功率 | 单价
|  |  | 进口温度 | 出口温度 | 流量 | 进口温度 | 出口温度 | 流量 | 进口温度 | 出口温度 | 流量 | 长度（L） | 宽度（W） | 高度（H） | 吸收液泵1 | 吸收液泵2 | 冷剂泵 | 真空泵 | 合计 |  | 冷水、冷却水、温水系的最高工作压力为8kg/c㎡·G
| HCC- | KW | ℃ | ℃ | m³/h | ℃ | ℃ | m³/h | ℃ | ℃ | ton/h | mm | mm | mm | kw | kw | kw | kw | kw |  | 冷水、冷却水、温水流量调节范围：50%-120%
| 24 | 1125 | 12 | 7 | 194 | 32 | 39.4 | 320 | 130 | 110 | 69.1 | 5200 | 1670 | 2815 | 1.8 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 3.9
| 32 | 1406 | 12 | 7 | 242 | 32 | 39.4 | 400 | 130 | 110 | 86.4 | 5350 | 1765 | 3145 | 1.8 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 3.9
| 42 | 1758 | 12 | 7 | 302 | 32 | 39.4 | 500 | 130 | 110 | 108 | 5350 | 1900 | 3475 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 4.4
| 52 | 2215 | 12 | 7 | 381 | 32 | 39.4 | 630 | 130 | 110 | 137 | 5800 | 2115 | 3770 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 4.4
| 61 | 2813 | 12 | 7 | 484 | 32 | 39.4 | 800 | 130 | 110 | 173 | 6100 | 2225 | 4490 | 5.5 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 8.1
| 63 | 3516 | 12 | 7 | 605 | 32 | 39.4 | 1000 | 130 | 110 | 216 | 7130 | 2225 | 4490 | 5.5 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 8.1
| 71 | 3867 | 12 | 7 | 665 | 32 | 39.4 | 1100 | 130 | 110 | 238 | 6570 | 2600 | 4600 | 5.5 | 3.7 | 0.4 | 0.75 | 10.35
| 72 | 4219 | 12 | 7 | 726 | 32 | 39.4 | 1200 | 130 | 110 | 260 | 7090 | 2600 | 4600 | 5.5 | 3.7 | 0.4 | 0.75 | 10.35
| 73 | 4651 | 12 | 7 | 800 | 32 | 39.4 | 1322 | 130 | 110 | 286 | 7590 | 2600 | 4600 | 5.5 | 3.7 | 0.4 | 0.75 | 10.35
| 81 | 4923 | 12 | 7 | 847 | 32 | 39.4 | 1400 | 130 | 110 | 303 | 7210 | 2745 | 4865 | 5.5 | 3.7 | 0.4 | 0.75 | 10.35
| 82 | 5274 | 12 | 7 | 907 | 32 | 39.4 | 1500 | 130 | 110 | 324 | 7710 | 2745 | 4865 | 5.5 | 3.7 | 0.4 | 0.75 | 10.35
| 83 | 6153 | 13 | 7 | 882 | 32 | 39.4 | 1750 | 130 | 110 | 379 | 8880 | 3100 | 4940 | 15 | 3.7 | 1.8 | 0.75 | 21.25
| 84 | 7033 | 13 | 7 | 1008 | 32 | 39.4 | 2000 | 130 | 110 | 433 | 9895 | 3100 | 4940 | 15 | 3.7 | 1.8 | 0.75 | 21.25
烟气热水补燃型溴化锂吸收式冷温水机 | HCC-: 型号; KW: 制冷能力; m³/h: 供暖能力; ℃: 冷水系; ℃: 温水系; ton/h: 冷却水; mm: 热源水系; kw: 烟气系; kw: 燃料系; kw: 外形尺寸 |  | 电机功率 | [6 empty] | 单价
|  | 直燃单独运转或并用 | 烟气单独运转 | 热水单独运转 | 直燃单独运转或并用 | 烟气单独运转 | 冷水进出口温度 | 冷水流量 | 温水进出口温度 | 温水流量 | 冷却水进出口温度 | 冷却水流量 | 热源水进出口温度 | 热源水流量 | 最大耗量 | 燃料耗量（制冷时） | 燃料耗量（采暖时） | 长度（L） | 宽度（W） | 高度（H） | 吸收液泵1 | 吸收液泵2 | 吸收液泵3 | 冷剂泵 | 抽气泵 | 鼓风机 | 合计
| YP-**LHE | KW | USRT | USRT | KW | KW | ℃ | m³/h | ℃ | m³/h | ℃ | m³/h | ℃ | m³/h | kg/h | Nm³/h | Nm³/h | mm | mm | mm | kw | kw | kw | kw | kw | kw | kw |  | 额定烟气入口温度：500℃
| 11 | 317 | 63 | 27 | 265 | 178 | 12→7 | 54.4 | 55.8→60 | 54.4 | 32→37.7 | 92.1 | 95→85 | 12 | 1512 | 18.7 | 22.1 | 2720 | 2650 | 2745 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 4.85 |  | 冷水允许最低出口温度：5℃
| 12 | 380 | 76 | 32 | 318 | 213 | 12→7 | 65.3 | 55.8→60 | 65.3 | 32→37.7 | 111 | 95→85 | 14.5 | 1814 | 22.5 | 26.6 | 2720 | 2710 | 2870 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 4.85 |  | 正常运行时，冷却水允许最低进口温度：19℃
| 13 | 475 | 95 | 41 | 397 | 266 | 12→7 | 81.6 | 55.8→60 | 81.6 | 32→37.7 | 138 | 95→85 | 18.1 | 2268 | 28.1 | 33.1 | 3740 | 2800 | 2805 | 2.5 | 1.1 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 7.15 |  | 冷水、冷却水允许流量调节范围：50%-120%
| 14 | 570 | 113 | 49 | 477 | 319 | 12→7 | 98 | 55.8→60 | 98 | 32→37.7 | 166 | 95→85 | 21.7 | 2722 | 33.8 | 39.8 | 3740 | 2800 | 2805 | 2.5 | 1.1 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 7.15 |  | 标准型机组补燃制冷能力达到100%。烟气制冷能力达到70%，热水制冷能力达到30%。
| 21 | 665 | 132 | 57 | 556 | 373 | 12→7 | 114.3 | 55.8→60 | 114.3 | 32→37.7 | 193 | 95→85 | 25.3 | 3175 | 39.3 | 46.4 | 3770 | 3100 | 3060 | 2.5 | 1.3 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 8.1
| 22 | 760 | 151 | 65 | 635 | 426 | 12→7 | 130.6 | 55.8→60 | 130.6 | 32→37.7 | 221 | 95→85 | 28.9 | 3629 | 45 | 53 | 3770 | 3100 | 3060 | 2.5 | 1.3 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 8.1
| 23 | 886 | 176 | 76 | 741 | 497 | 12→7 | 152.4 | 55.8→60 | 152.4 | 32→37.7 | 258 | 95→85 | 33.7 | 4234 | 52.5 | 61.8 | 4845 | 3300 | 3120 | 3.4 | 1.3 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 9.2
| 24 | 1013 | 202 | 86 | 847 | 568 | 12→7 | 174.2 | 55.8→60 | 174.2 | 32→37.7 | 295 | 95→85 | 38.6 | 4838 | 59.9 | 70.7 | 4845 | 3300 | 3120 | 3.4 | 1.3 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 2.2 | 9.9
| 31 | 1139 | 227 | 97 | 953 | 639 | 12→7 | 196 | 55.8→60 | 196 | 32→37.7 | 333 | 95→85 | 43.4 | 5443 | 67.5 | 79.6 | 4970 | 3490 | 3455 | 3.4 | 1.3 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 2.2 | 9.9
| 32 | 1266 | 252 | 108 | 1059 | 710 | 12→7 | 217.7 | 55.8→60 | 217.7 | 32→37.7 | 368 | 95→85 | 48.2 | 6048 | 75 | 88.4 | 4970 | 3750 | 3455 | 3.4 | 1.3 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 2.2 | 9.9
| 41 | 1424 | 284 | 122 | 1191 | 798 | 12→7 | 244.9 | 55.8→60 | 244.9 | 32→37.7 | 414 | 95→85 | 54.2 | 6804 | 84.3 | 99.5 | 4975 | 3790 | 3675 | 3.4 | 1.8 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 2.2 | 10.4
| 42 | 1583 | 315 | 135 | 1324 | 887 | 12→7 | 272.2 | 55.8→60 | 272.2 | 32→37.7 | 460 | 95→85 | 60.2 | 7560 | 93.7 | 110.4 | 4975 | 3980 | 3675 | 3.4 | 1.8 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 3.7 | 11.9
| 51 | 1773 | 353 | 151 | 1483 | 993 | 12→7 | 304.8 | 55.8→60 | 304.8 | 32→37.7 | 516 | 95→85 | 67.5 | 8467 | 104.9 | 123.8 | 5100 | 4590 | 3915 | 3.7 | 1.8 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 3.7 | 12.2
| 52 | 1994 | 397 | 170 | 1668 | 1118 | 12→7 | 342.9 | 55.8→60 | 342.9 | 32→37.7 | 580 | 95→85 | 75.9 | 9526 | 118.1 | 139.1 | 5740 | 4810 | 3915 | 3.7 | 1.8 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 3.7 | 12.2
| 53 | 2216 | 441 | 189 | 1853 | 1242 | 12→7 | 381 | 55.8→60 | 381 | 32→37.7 | 645 | 95→85 | 84.3 | 10584 | 131.2 | 154.6 | 6230 | 4810 | 3915 | 3.7 | 1.8 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 5.5 | 14
烟气热水型溴化锂吸收式冷温水机 | HCC-: 型号; KW: 制冷量; m³/h: 供暖量; ℃: 冷水系; m³/h: 温水系; ℃: 冷却水系; mm: 热源水系; mm: 烟气系; kw: 外形尺寸; kw: 电机功率 |  |  |  |  | 单价
|  | 单效双效同时运转 | 单效运转 | 双效运转 |  | 冷水进出口温度 | 冷水流量 | 温水进出口温度 | 温水流量 | 冷却水进出口温度 | 冷却水流量 | 热源水进出口温度 | 热源水流量 | 最大耗量 | 长度（L） | 宽度（W） | 高度（H） | 吸收液泵1 | 吸收液泵2 | 吸收液泵3 | 冷剂泵 | 抽气泵 | 合计
| YP-**LHD | KW | USRT | USRT | KW | ℃ | m³/h | ℃ | m³/h | ℃ | m³/h | ℃ | m³/h | kg/h | mm | mm | mm | kw | kw | kw | kw | kw | kw
| 11 | 317 | 27 | 63 | 178 | 12→7 | 54.4 | 57.2→60 | 54.4 | 32→37.7 | 92.1 | 95→85 | 12 | 1512 | 2720 | 2040 | 2625 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 8.2 |  |  | 额定烟气入口温度：500℃
| 12 | 380 | 32 | 76 | 213 | 12→7 | 65.3 | 57.2→60 | 65.3 | 32→37.7 | 110.5 | 95→85 | 14.5 | 1814 | 2720 | 2040 | 2750 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 10.5 |  |  | 冷水允许最低出口温度：5℃
| 13 | 475 | 41 | 95 | 266 | 12→7 | 81.6 | 57.2→60 | 81.6 | 32→37.7 | 138.1 | 95→85 | 18.1 | 2268 | 3740 | 2040 | 2730 | 2.5 | 1.1 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | 12.8 |  |  | 正常运行时，冷却水允许最低进口温度：19℃
| 14 | 570 | 49 | 113 | 320 | 12→7 | 98 | 57.2→60 | 98 | 32→37.7 | 165.8 | 95→85 | 21.7 | 2722 | 3740 | 2040 | 2730 | 2.5 | 1.1 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | 13 |  |  | 冷水、冷却水允许流量调节范围：50%-120%
| 21 | 665 | 57 | 132 | 373 | 12→7 | 114.3 | 57.2→60 | 114.3 | 32→37.7 | 193.4 | 95→85 | 25.3 | 3175 | 3770 | 2300 | 2925 | 2.5 | 1.3 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | 13.2
| 22 | 760 | 65 | 151 | 426 | 12→7 | 130.6 | 57.2→60 | 130.6 | 32→37.7 | 221 | 95→85 | 28.9 | 3629 | 3770 | 2300 | 2925 | 2.5 | 1.3 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | 14.3
| 23 | 887 | 76 | 176 | 497 | 12→7 | 152.4 | 57.2→60 | 152.4 | 32→37.7 | 257.8 | 95→85 | 33.7 | 4234 | 4845 | 2400 | 2985 | 3.4 | 1.3 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 15.4
| 24 | 1014 | 86 | 202 | 568 | 12→7 | 174.2 | 57.2→60 | 174.2 | 32→37.7 | 294.7 | 95→85 | 38.6 | 4838 | 4845 | 2400 | 2985 | 3.4 | 1.3 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 15.4
| 31 | 1140 | 97 | 227 | 639 | 12→7 | 196 | 57.2→60 | 196 | 32→37.7 | 331.5 | 95→85 | 43.4 | 5443 | 4970 | 2500 | 3290 | 3.4 | 1.3 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 15.4
| 32 | 1267 | 108 | 252 | 710 | 12→7 | 217.7 | 57.2→60 | 217.7 | 32→37.7 | 368.3 | 95→85 | 48.2 | 6048 | 4970 | 2750 | 3290 | 3.4 | 1.3 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 15.9
| 41 | 1426 | 122 | 284 | 799 | 12→7 | 244.9 | 57.2→60 | 244.9 | 32→37.7 | 414.4 | 95→85 | 54.2 | 6804 | 4975 | 2840 | 3565 | 3.4 | 1.8 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 16.4
| 42 | 1584 | 135 | 315 | 888 | 12→7 | 272.2 | 57.2→60 | 272.2 | 32→37.7 | 460.4 | 95→85 | 60.2 | 7560 | 4975 | 3050 | 3565 | 3.4 | 1.8 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 16.7
| 51 | 1774 | 151 | 353 | 995 | 12→7 | 304.8 | 57.2→60 | 304.8 | 32→37.7 | 515.7 | 95→85 | 67.5 | 8467 | 5100 | 3300 | 3830 | 3.7 | 1.8 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 17
| 52 | 1996 | 170 | 397 | 1119 | 12→7 | 342.9 | 57.2→60 | 342.9 | 32→37.7 | 580.1 | 95→85 | 75.9 | 9526 | 5740 | 3520 | 3830 | 3.7 | 1.8 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 17
| 53 | 2218 | 189 | 441 | 1243 | 12→7 | 381 | 57.2→60 | 381 | 32→37.7 | 644.6 | 95→85 | 84.3 | 10584 | 6230 | 3520 | 3830 | 3.7 | 1.8 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 18.8
| 61 | 2534 | 216 | 504 | 1421 |  | 435.5 |  | 435.5 |  | 736.7 | 95→85 | 96.4 | 12096 | 5785 | 4260 | 4390 | 5.5 | 1.8 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 22.9
| 62 | 2851 | 243 | 567 | 1598 |  | 489.9 |  | 489.9 |  | 828.8 | 95→85 | 108.4 | 13608 | 6280 | 4260 | 4390 | 5.5 | 1.8 | 4.5 | 0.4 | 0.4 | 25.2
| 63 | 3168 | 270 | 630 | 1776 |  | 544.3 |  | 544.3 |  | 920.8 | 95→85 | 120.5 | 15120 | 6650 | 4260 | 4430 | 5.5 | 1.8 | 4.5 | 0.4 | 0.4 | 12.6
烟气双效型溴化锂吸收式冷温水机 | HCC-: 型号; KW: 制冷量; ℃: 供暖量; ℃: 冷水系; ℃: 温水系; m³/h: 冷却水; ℃: 烟气系; ton/h: 外形尺寸; mm: 电机功率; kw: 单价
|  |  |  | 冷水进出口温度 | 冷水流量 | 温水进出口温度 | 温水流量 | 冷却水进出口温度 | 冷却水流量 | 最大耗量 | 长度（L） | 宽度（W） | 高度（H） | 吸收液泵1 | 吸收液泵2 | 冷剂泵 | 真空泵 | 合计
| YP-**LHB | KW | KW | ℃ | m³/h | ℃ | m³/h | ℃ | m³/h | kg/h | mm | mm | mm | kw | kw | kw | kw | kw
| 11 | 352 | 282 | 12→7 | 60.5 | 56→60 | 60.5 | 32→37.5 | 94 | 2400 | 2670 | 1990 | 2065 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 3 |  |  | 额定烟气入口温度：500℃
| 12 | 422 | 338 | 12→7 | 72.6 | 56→60 | 72.6 | 32→37.5 | 113 | 2880 | 2790 | 1990 | 2065 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 3 |  |  | 冷水允许最低出口温度：5℃
| 13 | 527 | 423 | 12→7 | 90.7 | 56→60 | 90.7 | 32→37.5 | 141 | 3600 | 3690 | 2140 | 2065 | 2.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 4.2 |  |  | 正常运行时，冷却水允许最低进口温度：19℃
| 14 | 633 | 506 | 12→7 | 108.9 | 56→60 | 108.9 | 32→37.5 | 170 | 4320 | 3690 | 2140 | 2065 | 2.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 4.2 |  |  | 冷水、冷却水允许流量调节范围：50%-120%
| 21 | 738 | 590 | 12→7 | 127 | 56→60 | 127 | 32→37.5 | 198 | 5040 | 3710 | 2365 | 2260 | 2.5 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 4.4
| 22 | 844 | 675 | 12→7 | 145.2 | 56→60 | 145.2 | 32→37.5 | 226 | 5760 | 3710 | 2365 | 2260 | 2.5 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 4.4
| 23 | 985 | 788 | 12→7 | 169.3 | 56→60 | 169.3 | 32→37.5 | 264 | 6720 | 4760 | 2650 | 2260 | 3.4 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 5.5
| 24 | 1125 | 900 | 12→7 | 193.5 | 56→60 | 193.5 | 32→37.5 | 302 | 7680 | 4760 | 2650 | 2260 | 3.4 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 5.5
| 31 | 1266 | 1013 | 12→7 | 217.7 | 56→60 | 217.7 | 32→37.5 | 339 | 8640 | 4830 | 2870 | 2475 | 3.4 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 5.5
| 32 | 1407 | 1126 | 12→7 | 241.9 | 56→60 | 241.9 | 32→37.5 | 377 | 9600 | 4830 | 2870 | 2475 | 3.4 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 5.5
| 41 | 1582 | 1266 | 12→7 | 272.2 | 56→60 | 272.2 | 32→37.5 | 424 | 10800 | 4850 | 3100 | 2750 | 3.4 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 6
| 42 | 1758 | 1406 | 12→7 | 302.4 | 56→60 | 302.4 | 32→37.5 | 471 | 12000 | 4850 | 3100 | 2750 | 3.4 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 6
| 51 | 1969 | 1575 | 12→7 | 338.7 | 56→60 | 338.7 | 32→37.5 | 528 | 13440 | 5070 | 3710 | 3015 | 3.7 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 6.3
| 52 | 2215 | 1772 | 12→7 | 381 | 56→60 | 381 | 32→37.5 | 594 | 15120 | 5590 | 3710 | 3015 | 3.7 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 6.3
| 53 | 2461 | 1969 | 12→7 | 423.4 | 56→60 | 423.4 | 32→37.5 | 660 | 16800 | 6080 | 3710 | 3015 | 3.7 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 6.3
烟气补燃型溴化锂吸收式冷温水机 | HCC-: 型号; KW: 制冷能力; ℃: 供暖能力; ℃: 冷水系; m³/h: 温水系; ton/h: 冷却水; mm: 烟气系; mm: 燃料系; kw: 外形尺寸; kw: 电机功率 | [5 empty] | 单价
|  | 烟气直燃同时运转 | 烟气/直燃单独运转 | 烟气直燃同时运转/直燃单独运转 | 烟气单独运转 | 冷水进出口温度 | 冷水流量 | 温水进出口温度 | 温水流量 | 冷却水进出口温度 | 冷却水流量 | 热源水进出口温度 | 最大耗量 | 燃料耗量（制冷时） | 燃料耗量（采暖时） | 长度（L） | 宽度（W） | 高度（H） | 吸收液泵1 | 吸收液泵2 | 冷剂泵 | 抽气泵 | 鼓风机 | 合计
| YP-**LHC | KW | KW | KW | KW | ℃ | m³/h | ℃ | m³/h | ℃ | m³/h | ℃ | kg/h | Nm³/h | Nm³/h | mm | mm | mm | kw | kw | kw | kw | kw | kw |  |  | 额定烟气入口温度：500℃
| 11 | 352 | 422 | 294 | 282 | 12→7 | 60.5 | 55.8→60 | 60.5 | 32.8→37.5 | 94 | 95→85 | 2400 | 20.8 | 24.5 | 3870 | 2230 | 2425 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.4 |  |  | 冷水允许最低出口温度：5℃
| 12 | 422 | 422 | 353 | 338 | 12→7 | 72.6 | 55.8→60 | 72.6 | 32.8→37.5 | 113 | 95→85 | 2880 | 25 | 29.5 | 3930 | 2230 | 2500 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.4 |  |  | 正常运行时，冷却水允许最低进口温度：19℃
| 13 | 527 | 527 | 441 | 423 | 12→7 | 90.7 | 55.8→60 | 90.7 | 32.8→37.5 | 141 | 95→85 | 3600 | 31.2 | 36.8 | 4790 | 2330 | 2465 | 2.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 4.95 |  |  | 冷水、冷却水允许流量调节范围：50%-120%
| 14 | 633 | 633 | 530 | 506 | 12→7 | 108.9 | 55.8→60 | 108.9 | 32.8→37.5 | 170 | 95→85 | 4320 | 37.5 | 44.2 | 4950 | 2330 | 2465 | 2.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 4.95
| 21 | 738 | 738 | 618 | 590 | 12→7 | 127 | 55.8→60 | 127 | 32.8→37.5 | 198 | 95→85 | 5040 | 43.7 | 51.5 | 5620 | 2600 | 2530 | 2.5 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 5.9
| 22 | 844 | 844 | 706 | 675 | 12→7 | 145.2 | 55.8→60 | 145.2 | 32.8→37.5 | 226 | 95→85 | 5760 | 50 | 58.9 | 5810 | 2600 | 2530 | 2.5 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 5.9
| 23 | 985 | 985 | 824 | 788 | 12→7 | 169.3 | 55.8→60 | 169.3 | 32.8→37.5 | 264 | 95→85 | 6720 | 58.3 | 68.7 | 5800 | 2790 | 2610 | 3.4 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 7
| 24 | 1125 | 1125 | 941 | 900 | 12→7 | 193.5 | 55.8→60 | 193.5 | 32.8→37.5 | 302 | 95→85 | 7680 | 66.6 | 78.5 | 5880 | 2790 | 2610 | 3.4 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 7
| 31 | 1266 | 1266 | 1059 | 1013 | 12→7 | 217.7 | 55.8→60 | 217.7 | 32.8→37.5 | 339 | 95→85 | 8640 | 75 | 88.4 | 6050 | 2890 | 2950 | 3.4 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 7
| 32 | 1407 | 1407 | 1177 | 1126 | 12→7 | 241.9 | 55.8→60 | 241.9 | 32.8→37.5 | 377 | 95→85 | 9600 | 83.3 | 98.2 | 6320 | 2890 | 2950 | 3.4 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 7
| 41 | 1582 | 1582 | 1324 | 1266 | 12→7 | 272.2 | 55.8→60 | 272.2 | 32.8→37.5 | 424 | 95→85 | 10800 | 93.7 | 110.5 | 6500 | 3050 | 3200 | 3.4 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 2.2 | 8.2
| 42 | 1758 | 1758 | 1471 | 1406 | 12→7 | 302.4 | 55.8→60 | 302.4 | 32.8→37.5 | 471 | 95→85 | 12000 | 104.1 | 122.7 | 6770 | 3050 | 3200 | 3.4 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 2.2 | 8.2
| 51 | 1969 | 1969 | 1647 | 1575 | 12→7 | 338.7 | 55.8→60 | 338.7 | 32.8→37.5 | 528 | 95→85 | 13440 | 116.6 | 137.5 | 6085 | 3895 | 3490 | 3.7 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 3.7 | 10
| 52 | 2215 | 2215 | 1853 | 1772 | 12→7 | 381 | 55.8→60 | 381 | 32.8→37.5 | 594 | 95→85 | 15120 | 131.2 | 154.6 | 6505 | 3895 | 3490 | 3.7 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 3.7 | 10
| 53 | 2461 | 2461 | 2059 | 1969 | 12→7 | 423.4 | 55.8→60 | 423.4 | 32.8→37.5 | 660 | 95→85 | 16800 | 145.8 | 171.8 | 6885 | 3895 | 3490 | 3.7 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 3.7 | 10

## 电制冷
LG系列螺杆制冷压缩机技术参数表
项目 | 制冷量 | 电机额定功率 | 油泵电机功率 | 外形尺寸
单位 | kW | kW | kW | mm
LG12M系列 | 316/292 | 65 | 1.5 | 2488×1260×1775
LG16S系列 | 440/406 | 90 | 2.2 | 3077×1362×2030
LG16M系列 | 692/640 | 132 | 2.2 | 3077×1362×2030
LG20S | 1001/918 | 185 | 2.2 | 3262×1567×2251
LG20M系列 | 1339/1225 | 250 | 2.2 | 3262×1567×2251
LG20L系列 | 1756/1605 | 315 | 2.2 | 3605×1757×2536
LG25S系列 | 2172/1996 | 450 | 4 | 4601×2136×3149
LG25M系列 | 2731/2516 | 500 | 4 | 4601×2136×3149
LG25L系列 | 3393/3135 | 630 | 4 | 4601×2136×3149
LG32S系列 | 4118/3805 | 800 | 7.5 | 7986×2748×3645
LG32M系列 | 5167/4776 | 1000 | 7.5 | 7986×2748×3645
LG32L系列 | 6178/5708 | 1120 | 7.5 | 7986×2748×3645
LG40S系列 | 7362/6737 | 1600 | 16.5 | 9920×3248×4547
LG40M系列 | 9306/8598 | 1800 | 16.5 | 9920×3248×4547
项目 | 单位 | LG12M系列 | LG16S系列 | LG16M系列 | LG20S
制冷量 | kW | 316/292 | 440/406 | 692/640 | 1001/918
电机额定功率 | kW | 65 | 90 | 132 | 185
油泵电机功率 | kW | 1.5 | 2.2 |  | 2.2
外形尺寸 | mm | 2488×1260×1775 | 3077×1362×2030 |  | 3262×1567×2251
项目 | 单位 | LG20M系列 | LG20L系列 | LG25S系列 | LG25M系列
制冷量 | kW | 1339/1225 | 1756/1605 | 2172/1996 | 2731/2516
电机额定功率 | kW | 250 | 315 | 450 | 500
油泵电机功率 | kW | 2.2 | 2.2 | 4 | 4
外形尺寸 | mm | 3262×1567×2251 | 3605×1757×2536 | 4601×2136×3149
项目 | 单位 | LG25L系列 | LG32S系列 | LG32M系列
制冷量 | kW | 3393/3135 | 4118/3805 | 5167/4776
电机额定功率 | kW | 630 | 800 | 1000
油泵电机功率 | kW | 4 | 7.5 | 7.5
外形尺寸 | mm | 4601×2136×3149 | 7986×2748×3645
项目 | 单位 | LG32L系列 | LG40S系列 | LG40M系列
制冷量 | kW | 6178/5708 | 7362/6737 | 9306/8598
电机额定功率 | kW | 1120 | 1600 | 1800
油泵电机功率 | kW | 7.5 | 16.5
外形尺寸 | mm | 7986×2748×3645 | 9920×3248×4547
单价
空调工况 | 40℃/5℃
油冷却器的冷却水进出水温度33℃，进出水温差5℃
参考样本，作为冷量补充，电制冷cop=5左右

## 热泵
地源热泵 | 制冷工况 | [5 empty] | 制热工况 | [5 empty] | 高温制热工况 |  | 单价
| 制冷量 | 输入功率 | 冷冻水流量 | 冷冻水压降 | 冷却水流量 | 冷却水压降 | 制热量 | 输入功率 | 冷冻水流量 | 冷冻水压降 | 热水流量 | 热水压降 | 制热量 | 输入功率 | 单价
| kW | kW | m3/h | kPa | m3/h | kPa | kW | kW | m3/h | kPa | m3/h | kPa | kW | kW
| 162 | 27 | 27.9 | 21 | 34.8 | 65.5 | 167 | 34.5 | 34.8 | 32.9 | 27.9 | 41.9 | 147.1 | 39.8
| 191 | 32.8 | 32.9 | 33.9 | 41.1 | 58.2 | 201 | 42.7 | 41.1 | 53 | 32.9 | 37.3 | 179.2 | 51.2
| 218 | 37.4 | 37.5 | 44.1 | 46.9 | 62.6 | 230 | 49 | 46.9 | 69 | 37.5 | 40.1 | 204.2 | 58.7 |  | 制冷工况：冷冻水进出水温度-/7℃；
| 247 | 42.6 | 42.5 | 58.7 | 53.1 | 62.6 | 261 | 55.6 | 53.1 | 91.7 | 42.5 | 40.1 | 231.3 | 66.7 |  | 制热工况：热水进出水温度-/45℃
| 312 | 52.3 | 53.7 | 41.5 | 67.1 | 69.3 | 326 | 68.3 | 67.1 | 64.8 | 53.7 | 44.4 | 288.9 | 82.6 |  | 高温制热：热水进出水温度50/55℃
| 345 | 58.2 | 59.3 | 50.8 | 74.2 | 66.2 | 361 | 76 | 74.2 | 79.4 | 59.3 | 42.4 | 321.3 | 91.9
| 393 | 66.3 | 67.6 | 50.7 | 84.5 | 61.9 | 410 | 86.5 | 84.5 | 79.2 | 67.6 | 39.6 | 365.2 | 104.6
| 466 | 77.5 | 80.2 | 59.8 | 100.2 | 71.9 | 485 | 101 | 100.2 | 93.5 | 80.2 | 46 | 428.7 | 121.5
| 536 | 89.3 | 92.2 | 52.3 | 115.2 | 68.2 | 564 | 116 | 115.2 | 81.7 | 92.2 | 43.6 | 496 | 137
| 607 | 101 | 104.4 | 61.2 | 130.5 | 70.3 | 640 | 134 | 130.5 | 95.7 | 104.4 | 45 | 573.6 | 160.6
| 690 | 114 | 118.7 | 52 | 148.4 | 68.1 | 726 | 152 | 148.4 | 81.3 | 118.7 | 43.6 | 651.1 | 181.6
| 746 | 126 | 128.3 | 51.7 | 160.4 | 68.7 | 786 | 166 | 160.4 | 80.8 | 128.3 | 44 | 698 | 195
| 817 | 137 | 140.5 | 67.3 | 175.7 | 70.3 | 862 | 183 | 175.7 | 105 | 140.5 | 45 | 770.3 | 216.1
| 334 | 56.1 | 57.4 | 47.6 | 71.8 | 69.9 | 346 | 73.2 | 71.8 | 74.3 | 57.4 | 44.7 | 302 | 87.8
| 382 | 65.6 | 65.7 | 48 | 82.1 | 58.5 | 403 | 85.5 | 82.1 | 75 | 65.7 | 37.4 | 358.8 | 102.4
| 442 | 75.3 | 76 | 53.8 | 95 | 64.6 | 466 | 98.3 | 95 | 84.1 | 76 | 41.3 | 412.1 | 117.7
| 497 | 85.4 | 85.5 | 44.9 | 106.9 | 63.3 | 524 | 111 | 106.9 | 70.2 | 85.5 | 40.5 | 464.2 | 133.4
| 566 | 96.1 | 97.4 | 58.2 | 121.7 | 82.1 | 594 | 126 | 121.7 | 90.9 | 97.4 | 52.5 | 529.3 | 151.9
| 632 | 106 | 108.7 | 59.7 | 135.9 | 71.1 | 661 | 138 | 135.9 | 93.3 | 108.7 | 45.5 | 586 | 167.5
| 691 | 116 | 118.9 | 52.1 | 148.6 | 66.2 | 721 | 152 | 148.6 | 81.5 | 118.9 | 42.4 | 642 | 183.8
| 786 | 133 | 135.2 | 57.4 | 169 | 61.7 | 820 | 173 | 169 | 89.6 | 135.2 | 39.5 | 730.3 | 209.3
| 932 | 155 | 160.3 | 57.8 | 200.4 | 41 | 968 | 201 | 200.4 | 90.4 | 160.3 | 26.2 | 857 | 242.9
| 1072 | 179 | 184.4 | 57.8 | 230.5 | 42 | 1127 | 232 | 230.5 | 90.4 | 184.4 | 26.9 | 991.8 | 274
| 1215 | 202 | 209 | 62 | 261.2 | 40.3 | 1280 | 268 | 261.2 | 96.9 | 209 | 25.8 | 1147.1 | 321.5
| 1381 | 229 | 237.5 | 60.9 | 296.9 | 42.3 | 1453 | 303 | 296.9 | 95.2 | 237.5 | 27.1 | 1302 | 363.3
| 1492 | 252 | 256.6 | 51.4 | 320.8 | 41.2 | 1571 | 331 | 320.8 | 80.3 | 256.6 | 26.3 | 1395.8 | 390.1
| 1633 | 275 | 280.9 | 61.6 | 351.1 | 40.7 | 1724 | 366 | 351.1 | 96.2 | 280.9 | 26 | 1541.7 | 342.5
| 1822 | 298 | 313.4 | 54 | 391.7 | 39.9 | 1913 | 395 | 391.7 | 84.4 | 313.4 | 25.5 | 1713.1 | 473.3
| 2071 | 336 | 356.2 | 50.8 | 445.3 | 39.7 | 2172 | 446 | 445.3 | 79.3 | 356.2 | 25.4 | 1944.1 | 534.9
| 2238 | 377 | 384.9 | 65.2 | 481.2 | 41.7 | 2357 | 497 | 481.2 | 102 | 384.9 | 26.7 | 2094.8 | 585.4
| 2430 | 405 | 418 | 61.8 | 522.5 | 40.9 | 2560 | 536 | 522.5 | 96.6 | 418 | 26.2 | 2294.3 | 634.1
| 2762 | 457 | 475.1 | 60.9 | 593.8 | 38.8 | 2906 | 606 | 593.8 | 95.2 | 475.1 | 24.8 | 2604.1 | 726.8
| 2984 | 503 | 513.2 | 51.4 | 641.6 | 41.2 | 3142 | 663 | 641.6 | 80.3 | 513.2 | 26.4 | 2191.8 | 780.1
| 3267 | 549 | 561.9 | 25.3 | 702.4 | 39.5 | 3448 | 732 | 702.4 | 96.2 | 561.9 | 25.3 | 3083.6 | 865.2
地源热泵
| 空调制冷量 | 5471 | kw |  | 土壤换热器负荷 |  | 6659.6991 |  | cop | 5.5
| 制热量 | 4632 | kw |  | 土壤换热器负荷 |  | 3710.7467 |  | cop | 4.5
|  | 单米井深换热量（w） | 井深（m） | 井数量（个） | 单井占地（㎡） | 占地面积
| 夏季 | 50 | 120 | 1109.9498 | 16 | 17759.1976
| 冬季 | 40 | 120 | 773.0722 | 16 | 12369.1556
再生水源热泵
| 污水质量流量 | 300 | t/d
| 污水放热Q | 261250000 | J
| 制冷量Q1 | 61.4049 | kw |  | cop | 5.5 |  | 电功率N1 | 11.1645
| 供热量 | 95.2474 | kw |  | cop | 4.2 |  | 电功率N2 | 22.678
空气源热泵 | 制冷工况 制冷量: 制冷工况 制热工况; 制热工况 制热量: 共同部分
| 制冷量 | 电源总功率 | 压缩机功率 | 制热量 | 电源总功率 | 压缩机功率 | 风机数量 | 输入功率 | 额定水流量 | 水压降 | 制冷剂量 | 机组尺寸 | 运行重量 | 单价
| kW | kw | kW | kW | kW | kW | 个 | kw | m3/h | kPa | kg | mm | kg
| 151.2 | 50.2 | 45.8 | 153.3 | 48.8 | 44.4 | 4 | 4.4 | 26 | 26 | 45 | 2400x2140x2500 | 1980
| 210 | 69.5 | 62.9 | 211.7 | 67.7 | 61.1 | 6 | 6.6 | 36.1 | 35 | 65 | 3300x2140x2500 | 2910
| 270.5 | 87.2 | 80.6 | 273.1 | 84.8 | 78.2 | 6 | 6.6 | 46.5 | 33 | 85 | 3300x2140x2500 | 3125
| 352.8 | 113.2 | 104.4 | 355.6 | 110.1 | 101.3 | 8 | 8.8 | 60.7 | 38 | 110 | 4300x2140x2500 | 3730
| 420 | 128.6 | 119.8 | 419.4 | 125.2 | 116.4 | 8 | 8.8 | 72.2 | 42 | 130 | 4300x2140x2500 | 4170
| 528 | 163.4 | 152.4 | 528.8 | 159.1 | 148.1 | 10 | 11 | 90.8 | 51 | 160 | 5300x2140x2500 | 4690
| 623.3 | 200.4 | 185 | 628.7 | 194.9 | 179.5 | 14 | 15.4 | 107.2 | 40 | 195 | 8100x2140x2500 | 6855
| 705.6 | 226.4 | 208.8 | 711.2 | 220.2 | 202.6 | 16 | 17.6 | 121.4 | 40 | 220 | 9100x2140x2500 | 7460
| 722.8 | 241.8 | 224.2 | 775 | 235.3 | 217.7 | 16 | 17.6 | 132.9 | 44 | 240 | 9100x2140x2500 | 7900
| 840 | 257.2 | 239.6 | 838.8 | 250.4 | 232.8 | 16 | 17.6 | 144.5 | 44 | 260 | 9100x2140x2500 | 8340
| 948 | 292 | 272.2 | 948.2 | 284.3 | 264.5 | 18 | 19.8 | 163.1 | 53 | 290 | 10100x2140x2500 | 8860
| 1056 | 326.8 | 304.8 | 1057.6 | 318.2 | 296.2 | 20 | 22 | 181.6 | 53 | 320 | 11100x2140x2500 | 9380
| 1125.6 | 355 | 328.6 | 1130.6 | 345.4 | 319 | 24 | 26.4 | 193.6 | 45 | 350 | 13900x2140x2500 | 11630
| 1192.8 | 370.4 | 344 | 1194.4 | 360.5 | 334.1 | 24 | 26.4 | 205.2 | 45 | 370 | 13900x2140x2500 | 12070
| 1260 | 385.8 | 359.4 | 1258.2 | 375.6 | 349.2 | 24 | 26.4 | 216.7 | 45 | 390 | 13900x2140x2500 | 12510
| 1368 | 420.6 | 392 | 1367.6 | 409.5 | 380.9 | 26 | 28.6 | 235.3 | 54 | 420 | 14900x2140x2500 | 13030
| 1476 | 455.4 | 424.6 | 1477 | 443.4 | 412.6 | 28 | 30.8 | 253.9 | 54 | 450 | 15900x2140x2500 | 13550
| 1584 | 490.2 | 457.2 | 1586.4 | 477.3 | 444.3 | 30 | 33 | 272.5 | 54 | 480 | 16900x2140x2500 | 14070
| 1680 | 514.4 | 479.2 | 1677.6 | 500.8 | 465.6 | 32 | 35.2 | 289 | 46 | 520 | 18700x2140x2500 | 16680
| 1788 | 549.2 | 511.8 | 1787 | 534.7 | 497.3 | 34 | 37.4 | 307.5 | 55 | 550 | 19700x2140x2500 | 17200
| 1896 | 584 | 544.4 | 1896.4 | 568.6 | 529 | 36 | 39.6 | 326.1 | 55 | 580 | 20700x2140x2500 | 17720
| 2004 | 618.8 | 577 | 2005.8 | 602.5 | 560.7 | 38 | 41.8 | 344.7 | 55 | 610 | 21700x2140x2500 | 18240
| 2112 | 653.6 | 609.6 | 2115.2 | 636.4 | 592.4 | 40 | 44 | 363.3 | 55 | 640 | 22700x2140x2500 | 18760

## 燃气轮机
然机型号 | 燃机出力 | 尖峰出力 | 热耗率 | 尖峰热耗率 | 燃耗量 | 天然气耗量 | 燃机发电折热能 | 燃机效率 | 基本供电效率 | 尖峰供电效率 | 进口温度 | 转速 | 空气流量 | 燃机排烟温度 | 锅炉烟气流量 | 燃机价格 | 可否用于发电 | 维护费用 | 度电成本 | 维修成本 | 大修时间 | 中修时间 | 小修时间 | 其他1 | 其他2 | 其他3 | 备注
| kW | kW | kJ/kWh | kJ/kWh | GJ/h | m3/h | GJ/h | % | % | % | ℃ |  | t/h | ℃ | t/h |  |  | 元/kWh
索拉Saturn20 | 1200 | 暂无数据 | 14795 | 暂无数据 | 17.7 | 503 | 4.32 | 24.4 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 511 | 23.4
索拉Centaur40 | 3500 | 暂无数据 | 12910 | 暂无数据 | 45.1 | 1280 | 12.6 | 27.9 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 446 | 67.9
索拉Centaur50 | 4600 | 暂无数据 | 12270 | 暂无数据 | 56 | 1591 | 16.56 | 29.6 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 513 | 68.2
索拉Mercury50 | 4600 | 暂无数据 | 9351 | 暂无数据 | 42.7 | 1213 | 16.56 | 38.8 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 377 | 63.7
索拉Taurus60 | 5700 | 暂无数据 | 11465 | 暂无数据 | 64.4 | 1830 | 20.52 | 31.9 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 516 | 77.7
索拉Taurus65 | 6300 | 暂无数据 | 10943 | 暂无数据 | 67.3 | 1912 | 22.68 | 33.7 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 555 | 74.1
索拉Taurus70 | 8000 | 暂无数据 | 10505 | 暂无数据 | 82.2 | 2336 | 28.8 | 35 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 511 | 95.8
索拉Mars90 | 9500 | 暂无数据 | 11300 | 暂无数据 | 105.9 | 3009 | 34.2 | 32.3 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 468 | 143.4
索拉Mars100 | 11860 | 暂无数据 | 10935 | 暂无数据 | 124.7 | 3543 | 41.04 | 32.9 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 490 | 154.1
索拉Titan130 | 15290 | 暂无数据 | 10232 | 暂无数据 | 152.2 | 4325 | 54 | 35.5 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 500 | 177.9
索拉Titan250 | 22370 | 暂无数据 | 9260 | 暂无数据 | 199.7 | 5675 | 78.12 | 39.1 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 465 | 245.7
GE LM2000PS | 18818.4852 |  | 10187.1927 | 暂无数据 | 暂无数据 | 5991 | 暂无数据 | 35.3 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 460 | 233.0195
GE LM2500 | 23800 |  | 10606 |  |  | 7888 |  | 38.7 | [5 empty] | 530 | 245.6
GE PGT25 | 23265.84 |  | 9543.8655 | 暂无数据 | 暂无数据 | 6939 | 暂无数据 | 37.7 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 524.44 | 248.0425
GE LM2000PE | 23872.0941 |  | 9582.041 | 暂无数据 | 暂无数据 | 7148 | 暂无数据 | 37.5 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 533.3 | 250.002
GE LM2000PE | 24640.9108 |  | 9999.1432 | 暂无数据 | 暂无数据 | 7700 | 暂无数据 | 36 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 512.8 | 257.0236
GE PG5371 | 26300 | 27830 | 12647 | 11637 | 暂无数据 | 10394 | 暂无数据 | 暂无数据 | 28.47 | 28.49 | 962.8 | 5094 | 440.892 | 487 | 暂无数据
GE MS5002(C) | 28340.3285 |  | 12462.1675 | 暂无数据 | 暂无数据 | 11037 | 暂无数据 | 28.8 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 517.2 | 447.5868
GE PGT25+ | 31371.599 |  | 8747.8364 | 暂无数据 | 暂无数据 | 8576 | 暂无数据 | 41.1 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 500 | 303.3989
GE MS5002(E) | 31999.4784 |  | 9996.3154 | 暂无数据 | 暂无数据 | 9996 | 暂无数据 | 36 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 511.1 | 367.4098
GE MS5002(D) | 32579.633 |  | 12230.2869 | 暂无数据 | 暂无数据 | 12452 | 暂无数据 | 29.4 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 508.9 | 508.9851
GE LM2500+G4 | 33000 |  | 9265 |  |  | 9555 | [7 empty] | 540 | 334.4
GE LM2000PD | 33883.8623 |  | 9054.654 | 暂无数据 | 暂无数据 | 9588 | 暂无数据 | 39.7 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 525 | 328.2195
GE PGT25+G4 | 34302.2 |  | 8712.4888 | 暂无数据 | 暂无数据 | 9339 | 暂无数据 | 41.2 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 510 | 322.8308
GE LM2000PC | 37101.5578 |  | 10065.5968 | 暂无数据 | 暂无数据 | 11670 | 暂无数据 | 35.7 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 483.3 | 352.8767
GE PG6451 | 38340 | 41400 | 11476 | 11371 | 暂无数据 | 13750 | 暂无数据 | 暂无数据 | 31.37 | 31.66 | 1104 | 5094 | 493.164 | 539 | 暂无数据
GE MS6001(B) | 43533.966 |  | 10816.3809 | 暂无数据 | 暂无数据 | 14715 | 暂无数据 | 33 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 543.8889 | 504.5762
GE LM2000PD | 43853.8713 |  | 8462.2274 | 暂无数据 | 暂无数据 | 11597 | 暂无数据 | 42.5 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 455 | 448.7299
GE LM6000PD | 43853.8713 |  | 8462.2274 | 暂无数据 | 暂无数据 | 11597 | 暂无数据 | 41.9 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 454.4444 | 449.0565
GE LM2000PF | 43854.617 |  | 8462.2274 | 暂无数据 | 暂无数据 | 11597 | 暂无数据 | 42.5 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 455 | 448.7299
GE LM2000PC | 44391.521 |  | 8822.7734 | 暂无数据 | 暂无数据 | 12239 | 暂无数据 | 40.8 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 428.3333 | 465.3858
GE LM2000PC | 44564.5234 |  | 8431.1215 | 暂无数据 | 暂无数据 | 11742 | 暂无数据 | 42.7 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 449.4444 | 458.8541
GE PG6101 | 70140 | 73570 | 10527 | 10453 | 暂无数据 | 23074 | 暂无数据 | 暂无数据 | 34.2 | 34.44 | 1288 | 5247 | 707.292 | 594 | 暂无数据
GE MS7001(EA) | 86225.291 |  | 10915.3543 | 暂无数据 | 暂无数据 | 29412 | 暂无数据 | 33 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 535 | 1065.4885
GE PG9171 | 123400 | 133000 | 10600 | 10632 | 暂无数据 | 40876 | 暂无数据 | 暂无数据 | 33.77 | 33.86 | 1124 | 3000 | 1453.32 | 530 | 1476.8
GE M9001(E) | 130139.564 |  | 10392.2091 | 暂无数据 | 暂无数据 | 42264 | 暂无数据 | 34.6 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 540 | 1501.155
GE PG9231 | 169200 | 184700 | 10310 | 10238 | 暂无数据 | 54514 | 暂无数据 | 暂无数据 | 34.92 | 35.16 | 1204 | 3000 | 1794.636 | 558 | 1826.46
GE PG9351 | 250400 | 258600 | 9867 | 9867 | 暂无数据 | 77209 | 暂无数据 | 暂无数据 | 36.49 | 36.49 | 1288 | 3000 | 2322.072 | 609 | 暂无数据
GE PG9391 | 282000 | 暂无数据 | 9115 | 暂无数据 | 暂无数据 | 80326 | 暂无数据 | 暂无数据 | 39.49 | 暂无数据 | 暂无数据 | 3000 | 2465.64 | 583 | 暂无数据
QDR20 | 2000 |  | 15650 | [10 empty] | 450 | 73.8
QDR70 | 6750 |  | 11418 | [10 empty] | 466 | 105.5
SGT-100 | 5250 |  | 11815 | [10 empty] | 530 | 74.88
SGT-200 | 6750 |  | 11418 | [10 empty] | 466 | 105.48
SGT-300 | 7900 |  | 11532 | [10 empty] | 537 | 107.28
SGT-400 | 12900 |  | 10355 | [10 empty] | 555 | 141.84
SGT-500 | 17180 | 18600 | 11180 | [10 empty] | 375 | 332.28
SGT-600 | 24770 |  | 10533 | [10 empty] | 543 | 289.44
SGT-700 | 31210 |  | 9822 | [10 empty] | 528 | 338.4
西门子 SGT-800 | 50500 |  | 9411 |  |  | 14535.4 |  | 38.68 | [5 empty] | 553 | 473.4
日立 H-100 | 99000 |  | 9860 |  |  | 30130.6 |  | 36.7 | [5 empty] | 534 | 1051.2
西门子 SGT5-2000E | 172800 |  | 10149 |  |  | 53660 |  | 35.47 | [5 empty] | 548 | 1900.8

## 内燃机
电功率 | 型号 | 燃气消耗量 | 缸套水进口温度 | 缸套水出口温度 | 缸套水流量 | 缸套水可利用功率 | 1级中冷器可利用功率 | 润滑油冷却水可利用功率 | 高温水可利用功率 | 中冷器(2级)冷却水进口温度 | 中冷器(2级)冷却水出口温度 | 中冷器(2级)冷却水流量 | 中冷器(2级)冷却水可利用功率 | 排烟温度 | 质量流量，湿 | 排烟可利用功率 | 电效率 | 热效率 | 转速 | 长 | 宽 | 高 | 重量 | Nox | 电压等级 | 单价
kW |  | m3/h | ℃ | ℃ | m³/h | kW | kW | kW | kW | ℃ | ℃ | m³/h | kW | ℃ | kg/h | kW | % | % | rpm | mm | mm | mm | kg | mg/Nm³
300 | 颜巴赫J208 | 83 | 80 | 90 | 15 | 137 |  | 38 | 175 | 70 | 72 | 20 | 41 | 476 | 1736 | 203 | 38.2 | 22.3 | 1500 | 4900 | 1700 | 2000 | 4900 | 500 | 400V
330 | 颜巴赫J208 | 85 | 80 | 90 | 14.1 | 123 |  | 41 | 164 | 40 | 43.2 | 20 | 67 | 480 | 1839 | 218 | 38.7 | 19.3 | 1500 | 4900 | 1700 | 2000 | 4900 | 500 | 400V
635 | 颜巴赫J312 | 164 | 80 | 92 | 25.8 | 199 | 83 | 79 | 361 | 40 | 44.7 | 15 | 73 | 454 | 3387 | 372 | 40.8 | 23.2 | 1500 | 4700 | 1800 | 2300 | 8000 | 500 | 400V
851 | 颜巴赫J316 | 220 | 80 | 90 | 40.9 | 258 | 112 | 106 | 476 | 40 | 46.6 | 15 | 102 | 458 | 4575 | 508 | 40.7 | 22.8 | 1500 | 5200 | 1800 | 2300 | 8800 | 500 | 400V
1126 | 颜巴赫J320 | 296 | 75 | 92 | 33.8 | 393 | 148 | 129 | 670 | 40 | 45.3 | 25 | 139 | 454 | 6021 | 662 | 40.1 | 23.9 | 1500 | 5700 | 1900 | 2300 | 14400 | 500 | 400V
901 | 颜巴赫J412 | 226 | 80 | 95 | 30.5 | 218 | 200 | 114 | 532 | 50 | 54.9 | 20 | 101 | 403 | 4863 | 451 | 42 | 24.8 | 1500 | 6000 | 1800 | 2200 | 11600 | 500 | 400V
1203 | 颜巴赫J416 | 302 | 80 | 95 | 40.9 | 289 | 275 | 151 | 715 | 40 | 45.6 | 20 | 116 | 403 | 6329 | 633 | 42 | 24.9 | 1500 | 6700 | 1800 | 2200 | 13700 | 500 | 400V
1507 | 颜巴赫J420 | 380 | 80 | 95 | 51.8 | 362 | 353 | 189 | 904 | 40 | 47 | 20 | 146 | 424 | 7959 | 795 | 41.8 | 25.1 | 1500 | 7100 | 1800 | 2200 | 16900 | 500 | 400V
2000 | 颜巴赫J612 | 487 | 75 | 90 | 66.4 | 335 | 624 | 200 | 1159 | 60 | 63.2 | 30 | 100 | 392 | 11256 | 1004 | 43.3 | 25.1 | 1500 | 7600 | 2200 | 2800 | 20600 | 500 | 400V
2679 | 颜巴赫J616 | 649 | 75 | 95 | 66.2 | 446 | 829 | 267 | 1542 | 60 | 63.8 | 35 | 137 | 392 | 15008 | 1339 | 43.4 | 25 | 1500 | 8300 | 2200 | 2800 | 30700 | 500 | 10.5kV
3360 | 颜巴赫J620 | 787 | 75 | 95 | 77.9 | 554 | 915 | 346 | 1815 | 50 | 54.6 | 45 | 213 | 371 | 18899 | 1556 | 45 | 24.3 | 1500 | 9900 | 2200 | 2800 | 41300 | 500 | 10.5kV
4404 | 颜巴赫J624 | 1025 | 74 | 95 | 84.6 | 604 | 1048 | 417 | 2069 | 48 | 54.7 | 50 | 461 | 406 | 23125 | 2166 | 45.2 | 21.2 | 1500 | 13800 | 2500 | 2900 | 54600 | 500 | 10.5kV
400 | 卡特彼勒CG132-8 | 89.75 | 84 | 92 | 23 |  |  |  | 204 | 40 | 43 | 8 | 25 | 455 | 2180 | 224 | 42.3 | 45.2 | 1500 | 3090 | 1490 | 2190 | 4880 | 500 | 400V
600 | 卡特彼勒CG132-12 | 135.48 | 84 | 92 | 37 |  |  |  | 314 | 40 | 44 | 10 | 40 | 457 | 3290 | 340 | 42 | 45.9 | 1500 | 3690 | 1490 | 2160 | 6090 | 500 | 400V
800 | 卡特彼勒CG132-16 | 179.12 | 84 | 92 | 45 |  |  |  | 406 | 40 | 46 | 10 | 56 | 457 | 4354 | 450 | 42.4 | 45.3 | 1500 | 4060 | 1490 | 2110 | 6960 | 500 | 400V
1200 | 卡特彼勒CG170-12 | 269.67 | 80 | 93 | 41 |  |  |  | 608 | 40 | 43 | 35 | 106 | 414 | 6476 | 581 | 43.7 | 43.3 | 1500 | 4640 | 1810 | 2210 | 10600 | 500 | 400V
1560 | 卡特彼勒CG170-16 | 353.29 | 80 | 93 | 53 |  |  |  | 772 | 40 | 44 | 35 | 133 | 430 | 8503 | 804 | 43.3 | 43.8 | 1500 | 5360 | 1810 | 2210 | 12600 | 500 | 400V
2000 | 卡特彼勒CG170-20 | 449.26 | 80 | 93 | 68 |  |  |  | 1005 | 38 | 43 | 40 | 178 | 414 | 10842 | 972 | 43.7 | 43.2 | 1500 | 6200 | 1710 | 2190 | 17200 | 500 | 400V
3333 | 卡特彼勒CG260-12 | 717.46 | 78 | 90 | 89 | 1094 |  | 371 | 1465 | 40 | 45 | 57 | 290 | 444 | 17597 | 1741 | 44.1 | 42.4 | 1000 | 7860 | 2660 | 3390 | 43100 | 500 | 400V
4300 | 卡特彼勒CG260-16 | 924.95 | 78 | 90 | 102 | 1379 |  | 481 | 1860 | 40 | 45 | 65 | 356 | 453 | 22589 | 2304 | 44.1 | 42.7 | 1000 | 9200 | 2690 | 3390 | 51400 | 500 | 400V
88 | 卡特彼勒G3306NA LCR | 28.98 | [6 empty] | 128 |  |  |  |  | 550 | 1056 | 40 | 31.9 |  | 1500 | 2263 | 818 | 1269 | 1491 | 10607 | 400V
116 | 卡特彼勒G3306NA HCR | 34.58 | [6 empty] | 96 |  |  |  |  | 532 | 936 | 47 | 31 |  | 1500 | 2263 | 818 | 1269 | 1491 | 10193 | 400V
126 | 卡特彼勒G3306TA 130 | 39.71 | [6 empty] | 143 |  |  |  |  | 515 | 1284 | 62 | 31.9 |  | 1500 | 2263 | 978 | 1210 | 1532 | 11293 | 400V
166 | 卡特彼勒G3306TA 90 | 48.07 | [6 empty] | 139 |  |  |  |  | 517 | 1338 | 65 | 32.2 |  | 1500 | 2352 | 978 | 1210 | 1607 | 9986 | 400V
125 | 卡特彼勒G3406NA-DM5447 | 39 |  | 99 |  |  |  |  | 142 |  |  |  |  | 593 |  | 86 | 31.9 |  | 1500 | 4074 | 1306.7 | 2131.9 | 4091 | 11293 | 400V
160 | 卡特彼勒G3406TA-DM5448 | 52 |  | 99 |  |  |  |  | 174 |  |  |  |  | 488 |  | 97 | 32.2 |  | 1500 | 4074 | 1398.4 | 2138.6 | 4318 | 8167 | 400V
280 | 卡特彼勒G3412TA-DM5449 | 97 |  | 99 |  |  |  |  | 360 |  |  |  | 10 | 454 |  | 161 | 32.9 |  | 1500 | 4543.1 | 2235.8 | 2466.4 | 6356 | 10704 | 400V
360 | 卡特彼勒G3412C-DM5450 | 111 |  | 99 |  |  |  |  | 329 |  |  |  | 49 | 356 |  | 190 | 33.7 |  | 1500 | 4540 | 2238 | 2678.5 | 6356 | 871 | 400V
505 | 卡特彼勒G3508GEX2-DM8729 | 155 |  | 99 |  |  |  |  | 452 |  |  |  | 105 | 426 |  | 302 | 33.5 |  | 1500 | 4540 | 2238 | 2678.5 | 6356 | 500 | 400V
480 | 卡特彼勒G3508GEX2-DM8644 | 148 |  | 99 |  |  |  |  | 468 |  |  |  | 78 | 418 |  | 274 | 33.3 |  | 1500 | 4540 | 2238 | 2678.5 | 6356 | 500 | 400V
510 | 卡特彼勒G3508GEX01-DM0536 | 166 |  | 99 |  |  |  |  | 465 |  |  |  | 130 | 465 |  | 361 | 31.4 |  | 1500 | 4540 | 2238 | 2678.5 | 6356 | 732 | 400V
495 | 卡特彼勒G3508GEX01-DM05889 | 161 |  | 99 |  |  |  |  | 462 |  |  |  | 116 | 464 |  | 350 | 31.5 |  | 1500 | 4540 | 2238 | 2678.5 | 6356 | 719 | 400V
480 | 卡特彼勒G3508GEX01-DM0537 | 157 |  | 99 |  |  |  |  | 458 |  |  |  | 102 | 462 |  | 339 | 31.3 |  | 1500 | 4540 | 2238 | 2678.5 | 6356 | 705 | 400V
480 | 卡特彼勒G3508GEX3-DM5232 | 129.5 |  | 99 |  | 265 |  | 29 | 294 |  |  |  | 37 | 500 |  | 337 | 37.4 |  | 1500 | 3661 | 2155.4 | 2156.6 | 7627 | 500 | 400V
480 | 卡特彼勒G3508GEX3-DM5231 | 133.4 |  | 99 |  | 266 |  | 37 | 303 |  |  |  | 41 | 492 |  | 349 | 36.3 |  | 1500 | 3661 | 2155.4 | 2156.6 | 7627 | 250 | 400V
510 | 卡特彼勒G3508GEX3-DM5234 | 134.8 |  | 99 |  | 250 |  | 31 | 281 |  |  |  | 56 | 453 |  | 308 | 38.1 |  | 1500 | 3661 | 2155.4 | 2156.6 | 7627 | 500 | 400V
510 | 卡特彼勒G3508GEX3-DM5233 | 137.6 |  | 99 |  | 260 |  | 39 | 299 |  |  |  | 60 | 453 |  | 323 | 37.3 |  | 1500 | 3661 | 2155.4 | 2156.6 | 7627 | 250 | 400V
770 | 卡特彼勒G3512GEX1-DM5210 | 228 |  | 99 |  |  |  |  | 626 |  |  |  | 154 | 456 |  | 467 | 34.4 |  | 1500 | 3661 | 2155.4 | 2156.6 | 7627 | 839 | 400V
745 | 卡特彼勒G3512GEX1-DM8669 | 225 |  | 99 |  |  |  |  | 642 |  |  |  | 136 | 462 |  | 463 | 34 |  | 1500 | 3661 | 2155.4 | 2156.6 | 7627 | 825 | 400V
725 | 卡特彼勒G3512GEX1-DM5158 | 221 |  | 99 |  |  |  |  | 656 |  |  |  | 119 | 467 |  | 458 | 33.5 |  | 1500 | 4374 | 2204.8 | 2075.7 | 9166 | 795 | 400V
770 | 卡特彼勒G3512GEX5-DM1976 | 221 |  | 99 |  | 377 |  | 咨询厂家 | 377 |  |  |  |  | 516 |  | 594 | 35.5 |  | 1500 | 4374 | 2204.8 | 2075.7 | 9166 | 250 | 400V
770 | 卡特彼勒G3512GEX3-DM1957 | 209 |  | 99 |  | 443 |  | 65 | 508 |  |  |  | 58 | 496 |  | 525 | 37.5 |  | 1500 | 4374 | 2204.8 | 2075.7 | 9166 | 500 | 400V
770 | 卡特彼勒G3512GEX3-DM1954 | 215 |  | 99 |  | 441 |  | 80 | 521 |  |  |  | 62 | 493 |  | 546 | 36.6 |  | 1500 | 4374 | 2204.8 | 2075.7 | 9166 | 250 | 400V
1200 | 卡特彼勒G3512E | 286 |  | 99 |  |  |  |  | 612 |  |  |  | 95 | 424 |  | 614 | 42.3 |  | 1500 | 4645 | 1828 | 2255 | 12250 | 500 | 400V
1000 | 卡特彼勒G3512E-DM8801 | 246 |  | 99 |  | 403 |  | 153 | 556 | 54 |  |  | 77 | 413 |  | 719 | 41.7 |  | 1500 | 4625 | 1827.5 | 2254.6 | 10866 | 550 | 400V
1000 | 卡特彼勒G3512E-DM8802 | 251 |  | 99 |  | 402 |  | 165 | 567 | 54 |  |  | 79 | 408 |  | 762 | 40.8 |  | 1500 | 4625 | 1827.5 | 2254.6 | 10866 | 250 | 400V
1030 | 卡特彼勒G3516-DM5671 | 297 |  | 99 |  |  |  |  | 807 |  |  |  | 196 | 448 |  | 608 | 35.4 |  | 1500 | 4917 | 2204.8 | 2011.7 | 11813 | 860 | 400V
975 | 卡特彼勒G3516-DM5158 | 292 |  | 99 |  |  |  |  | 815 |  |  |  | 152 | 453 |  | 602 | 34.1 |  | 1500 | 4917 | 2204.8 | 2011.7 | 11813 | 834 | 400V
1085 | 卡特彼勒G3516B-DM5490 | 306 |  | 99 |  |  |  |  | 624 |  |  |  | 79 | 516 |  | 921 | 36.4 |  | 1500 | 4815.8 | 1755.9 | 2361 | 12809 | 250 | 400V
1145 | 卡特彼勒G3516B-DM5492 | 310 |  | 99 |  |  |  |  | 610 |  |  |  | 123 | 485 |  | 871 | 38 |  | 1500 | 4815.8 | 1755.9 | 2361 | 12809 | 250 | 400V
1085 | 卡特彼勒G3516B-DM5489 | 294 |  | 99 |  |  |  |  | 596 |  |  |  | 73 | 526 |  | 896 | 37.9 |  | 1500 | 4815.8 | 1755.9 | 2361 | 12809 | 500 | 400V
1145 | 卡特彼勒G3516B-DM5491 | 301 |  | 99 |  |  |  |  | 586 |  |  |  | 117 | 486 |  | 842 | 39.1 |  | 1500 | 4815.8 | 1755.9 | 2361 | 12809 | 500 | 400V
1555 | 卡特彼勒G3516C-DM8670 | 396 |  | 99 |  |  |  |  | 864 |  |  |  | 138 | 463 |  | 956 | 40.4 |  | 1500 | 5553.1 | 1860.3 | 2347.4 | 15640 | 500 | 400V
1555 | 卡特彼勒G3516C-DM8671 | 408 |  | 99 |  |  |  |  | 900 |  |  |  | 149 | 462 |  | 989 | 39.2 |  | 1500 | 5553.1 | 1860.3 | 2347.4 | 15640 | 250 | 400V
1600 | 卡特彼勒G3516E-DM5790 | 389 |  | 94 |  |  |  |  | 838 |  |  |  | 144 | 410 |  | 795 | 41.9 |  | 1500 | 5553.1 | 1827.5 | 2340 | 15640 | 500 | 400V
1600 | 卡特彼勒G3516E-DM5791 | 399 |  | 94 |  |  |  |  | 875 |  |  |  | 152 | 405 |  | 808 | 41 |  | 1500 | 5553.1 | 1827.5 | 2340 | 15640 | 250 | 400V
1966 | 卡特彼勒G3520C-DM5830-4 | 508 |  | 90 |  |  |  |  | 1094 |  |  |  | 127 | 454 |  | 1284 | 47.3 |  | 1500 | 6444 | 1996 | 2254 | 18350 | 453 | 400V
2029 | 卡特彼勒G3520E-DM8916 | 485 |  | 99 |  |  |  |  | 1068 |  |  |  | 162 | 440 |  | 1096 | 42.6 |  | 1500 | 6274 | 1829 | 2362 | 19686 | 500 | 400V
300 | 胜动300GFZ-PwT-ESM3 | 84 | 78 | 85 | 15 | 125 | 42 | 33 | 200 |  | 40 |  |  | 536 | 1577 | 196 | 36 | 24 | 1000 | 4650 | 1970 | 2264 | 7800 |  | 400V
500 | 胜动500GFZ1-PwT-ESM3 | 140 | 78 | 85 | 25 | 208 | 69 | 56 | 333 |  | 40 |  |  | 536 | 2629 | 328 | 36 | 23.9 | 1000 | 5440 | 2000 | 2780 | 11200 |  | 400V
700 | 胜动700GFZ-PwT-TEM2 | 185 | 78 | 85 | 34 | 273 | 92 | 74 | 439 |  | 40 |  |  | 520 | 3665 | 439 | 38 | 23.9 | 1000 | 5330 | 2130 | 2385 | 14000 |  | 400V
1200 | 胜动1200GFZ-PwT-TEM2 | 302 | 78 | 85 | 55 | 432 | 150 | 108 | 690 |  | 40 |  |  | 520 | 5982 | 716 | 40 | 23 | 1000 | 7905 | 2190 | 2990 | 23500 |  | 400V
|  | 烟气溴化锂 | cop | 1.1~1.3 | 1.2
|  | 直接换热 | cop | 0.75~0.85 | 0.85
|  | Q=cm（t1-t2） |  | c-比容 | 1.1~1.2 | kj/kg.℃
|  |  |  | m-烟气质量流量 |  | kg/h
|  |  |  | t1-烟气进口温度 |  | ℃
|  |  |  | t2-烟气出口温度 |  | ℃

## 光伏
类型 | 电池片排列 | 组件尺寸 | 组件重量 | 最大功率 | 组件效率 | 开路电压（Voc） | 短路电流（Isc） | 峰值功率电压(Vmp) | 峰值功率电流(Imp)
|  |  |  | Pmax/W | % | V | A | V | A
STC(标准测试环境)：辐照度1000W/m2，电池温度25℃，光谱AM1.5
单晶组件LR6-60-270M | 60（6*10） | 1.6352 | 18.2 | 270 | 16.51 | 38.51 | 9.138 | 31.65 | 8.611
单晶组件LR6-60-275M | 60（6*10） | 1.6352 | 18.2 | 275 | 16.82 | 38.86 | 9.222 | 31.66 | 8.686
单晶组件LR6-60-280M | 60（6*10） | 1.6352 | 18.2 | 280 | 17.12 | 39.22 | 9.305 | 31.95 | 8.769
单晶组件LR6-60-285M | 60（6*10） | 1.6352 | 18.2 | 285 | 17.43 | 39.26 | 9.333 | 32.36 | 8.805
单晶组件LR6-60-290M | 60（6*10） | 1.6352 | 18.2 | 290 | 17.74 | 39.31 | 9.384 | 32.76 | 8.853
单晶PERC组件LR6-60PE-285M | 60（6*10） | 1.6352 | 18.2 | 285 | 17.43 | 38.48 | 9.612 | 31.21 | 9.078
单晶PERC组件LR6-60PE-290M | 60（6*10） | 1.6352 | 18.2 | 290 | 17.74 | 38.79 | 9.646 | 31.38 | 9.187
单晶PERC组件LR6-60PE-295M | 60（6*10） | 1.6352 | 18.2 | 295 | 18.08 | 39.12 | 9.678 | 31.57 | 9.290
单晶PERC组件LR6-60PE-300M | 60（6*10） | 1.6352 | 18.2 | 300 | 18.35 | 39.47 | 9.709 | 31.77 | 9.387
单晶组件LR6-72-320M | 72（6*120） | 1.9384 | 26.5 | 320 | 16.51 | 44.42 | 9.265 | 36.97 | 8.655
单晶组件LR6-72-325M | 72（6*120） | 1.9384 | 26.5 | 325 | 16.77 | 44.51 | 9.298 | 36.99 | 8.786
单晶组件LR6-72-330M | 72（6*120） | 1.9384 | 26.5 | 330 | 17.02 | 44.56 | 9.337 | 37.11 | 8.892
单晶组件LR6-72-335M | 72（6*120） | 1.9384 | 26.5 | 335 | 17.28 | 44.60 | 9.453 | 37.21 | 9.003
单晶组件LR6-72-340M | 72（6*120） | 1.9384 | 26.5 | 340 | 17.54 | 45.66 | 9.581 | 37.26 | 9.125
单晶组件LR6-72-345M | 72（6*120） | 1.9384 | 26.5 | 345 | 17.8 | 45.74 | 9.699 | 37.35 | 9.237
单晶组件LR6-72-350M | 72（6*120） | 1.9384 | 26.5 | 350 | 18.06 | 45.80 | 9.821 | 37.42 | 9.353
单晶PERC组件LR6-72PE-340M | 72（6*120） | 1.9384 | 26.5 | 340 | 17.54 | 46.21 | 9.601 | 37.47 | 9.073
单晶PERC组件LR6-72PE-345M | 72（6*120） | 1.9384 | 26.5 | 345 | 17.8 | 46.43 | 9.629 | 37.66 | 9.162
单晶PERC组件LR6-72PE-350M | 72（6*120） | 1.9384 | 26.5 | 350 | 18.06 | 46.66 | 9.657 | 37.84 | 9.249
单晶PERC组件LR6-72PE-355M | 72（6*120） | 1.9384 | 26.5 | 355 | 18.32 | 46.88 | 9.683 | 38.02 | 9.336
单晶双玻组件LR6-60DG/265M | 60（6*10） | 1.6447 | 23 | 265 | 16.11 | 38.18 | 9.021 | 30.92 | 8.571
单晶双玻组件LR6-60DG/270M | 60（6*10） | 1.6447 | 23 | 270 | 16.42 | 38.63 | 9.125 | 31.29 | 8.632
单晶双玻组件LR6-60DG/275M | 60（6*10） | 1.6447 | 23 | 275 | 16.72 | 39.07 | 9.222 | 31.66 | 8.686
单晶双玻组件LR6-60DG/280M | 60（6*10） | 1.6447 | 23 | 280 | 17.03 | 39.22 | 9.305 | 31.94 | 8.769
单晶双玻组件LR6-60DG/285M | 60（6*10） | 1.6447 | 23 | 285 | 17.32 | 39.26 | 9.333 | 32.36 | 8.805
|  |  |  | 工程造价 | 6.5元/w
|  |  |  | 10000㎡估算 | 1MW
| 非晶硅薄膜电池 | 聚光电池
| 6 | 20
| 5~8% | 25~30%
| -0.2% | -0.15%
| 不敏感 | 较敏感
| 较成熟 | 较成熟
| 成本低，功率对温度不敏感，弱光效应好 | 转换效率最高
| 转换效率低，工艺复杂 | 成本高，工艺复杂
| 固定较多 | 跟踪
| 安装范围广，可安装在云层量较大地区 | 直射光分量较大地区
| 25 | 25
| 较多 | 不多

## 空压站
厂家 | 压力流量 | 冷却方式 | 型号 | 压力Mpa | 气量m3/min | 电机 KW | 水耗量 L/s | 风扇电机KW | 长 mm | 高 mm | 宽 mm | 单价
|  |  |  | Mpa | m3/min | KW | L/s | KW | mm | mm | mm
Atlas | 0.75-8.6 | 水冷 | ZR55 | 0.75 | 8.6 | 55 | 0.9 | - | 2100 | 1900 | 1376
Atlas | 0.75-11.6 | 水冷 | ZR75 | 0.75 | 11.6 | 75 | 1.2 | - | 2100 | 1900 | 1376
Atlas | 0.75-14 | 水冷 | ZR90 | 0.75 | 14 | 90 | 1.4 | - | 2100 | 1900 | 1376
Atlas | 0.75-19.1 | 水冷 | ZR110 | 0.75 | 19.1 | 110 | 1.7 | - | 2540 | 2000 | 1650
Atlas | 0.75-22 | 水冷 | ZR132 | 0.75 | 22 | 132 | 1.9 | - | 2540 | 2000 | 1650
Atlas | 0.75-23.6 | 水冷 | ZR145 | 0.75 | 23.6 | 145 | 2 | - | 2540 | 2000 | 1650
Atlas | 0.75-28.3 | 水冷 | ZR160 | 0.75 | 28.3 | 160 | 2.3 | - | 3140 | 2000 | 1650
Atlas | 0.75-36.4 | 水冷 | ZR200 | 0.75 | 36.4 | 200 | 3 | - | 3140 | 2000 | 1650
Atlas | 0.75-43.6 | 水冷 | ZR250 | 0.75 | 43.6 | 250 | 3.7 | - | 3140 | 2000 | 1650
Atlas | 0.75-46.8 | 水冷 | ZR275 | 0.75 | 46.8 | 275 | 4.1 | - | 3140 | 2000 | 1650
Atlas | 0.75-46.5 | 水冷 | ZR300 | 0.75 | 46.5 | 315 | 4 | - | 3700 | 2400 | 2120
Atlas | 0.75-51.3 | 水冷 | ZR315 | 0.75 | 51.3 | 315 | 4.4 | - | 3700 | 2400 | 2120
Atlas | 0.75-56.9 | 水冷 | ZR355 | 0.75 | 56.9 | 355 | 4.8 | - | 3700 | 2400 | 2120
Atlas | 0.75-62.9 | 水冷 | ZR400 | 0.75 | 62.9 | 400 | 5.4 | - | 3700 | 2400 | 2120
Atlas | 0.75-69.7 | 水冷 | ZR425 | 0.75 | 69.7 | 450 | 6.2 | - | 3700 | 2400 | 2120
Atlas | 0.75-75.4 | 水冷 | ZR450 | 0.75 | 75.4 | 450 | 7.2 | - | 4060 | 2400 | 2120
Atlas | 0.75-83.2 | 水冷 | ZR500 | 0.75 | 83.2 | 500 | 7.8 | - | 4060 | 2400 | 2120
Atlas | 0.75-103.6 | 水冷 | ZR630 | 0.75 | 103.6 | 630 | 9.4 | - | 4060 | 2400 | 2120
Atlas | 0.75-124.5 | 水冷 | ZR750 | 0.75 | 124.5 | 750 | 11.3 | - | 4060 | 2400 | 2120
Atlas | 0.86-7.9 | 水冷 | ZR55 | 0.86 | 7.9 | 55 | 1.4 | - | 2100 | 1900 | 1376
Atlas | 0.86-11 | 水冷 | ZR75 | 0.86 | 11 | 75 | 2 | - | 2100 | 1900 | 1376
Atlas | 0.86-13.2 | 水冷 | ZR90 | 0.86 | 13.2 | 90 | 2.3 | - | 2100 | 1900 | 1376
Atlas | 0.86-17.1 | 水冷 | ZR110 | 0.86 | 17.1 | 110 | 3.1 | - | 2540 | 2000 | 1650
Atlas | 0.86-19.6 | 水冷 | ZR132 | 0.86 | 19.6 | 132 | 3.5 | - | 2540 | 2000 | 1650
Atlas | 0.86-21.7 | 水冷 | ZR145 | 0.86 | 21.7 | 145 | 3.9 | - | 2540 | 2000 | 1650
Atlas | 0.86-26.1 | 水冷 | ZR160 | 0.86 | 26.1 | 160 | 4.2 | - | 3140 | 2000 | 1650
Atlas | 0.86-33.2 | 水冷 | ZR200 | 0.86 | 33.2 | 200 | 4.8 | - | 3140 | 2000 | 1650
Atlas | 0.86-41.5 | 水冷 | ZR250 | 0.86 | 41.5 | 250 | 5.6 | - | 3140 | 2000 | 1650
Atlas | 0.86-43.4 | 水冷 | ZR275 | 0.86 | 43.4 | 275 | 5.8 | - | 3140 | 2000 | 1650
Atlas | 0.86-43.4 | 水冷 | ZR300 | 0.86 | 43.4 | 315 | 4.1 | - | 3700 | 2400 | 2120
Atlas | 0.86-47.9 | 水冷 | ZR315 | 0.86 | 47.9 | 315 | 4.5 | - | 3700 | 2400 | 2120
Atlas | 0.86-53.2 | 水冷 | ZR355 | 0.86 | 53.2 | 355 | 4.9 | - | 3700 | 2400 | 2120
Atlas | 0.86-58.7 | 水冷 | ZR400 | 0.86 | 58.7 | 400 | 5.4 | - | 3700 | 2400 | 2120
Atlas | 0.86-64.9 | 水冷 | ZR425 | 0.86 | 64.9 | 450 | 6.2 | - | 3700 | 2400 | 2120
Atlas | 0.86-70 | 水冷 | ZR450 | 0.86 | 70 | 450 | 7.1 | - | 4060 | 2400 | 2120
Atlas | 0.86-77.5 | 水冷 | ZR500 | 0.86 | 77.5 | 500 | 7.7 | - | 4060 | 2400 | 2120
Atlas | 0.86-96.1 | 水冷 | ZR630 | 0.86 | 96.1 | 630 | 9.3 | - | 4060 | 2400 | 2120
Atlas | 0.86-123.8 | 水冷 | ZR700VSD | 0.86 | 123.8 | 700 | 11.6 | - | 4675 | 2470 | 2120
Atlas | 0.86-111 | 水冷 | ZR750 | 0.86 | 111 | 750 | 10.7 | - | 4060 | 2400 | 2120
Atlas | 0.86-147.4 | 水冷 | ZR900VSD | 0.86 | 147.4 | 935 | 13.2 | - | 4675 | 2470 | 2120
Atlas | 1-7.3 | 水冷 | ZR55 | 1 | 7.3 | 55 | 0.9 | - | 2100 | 1900 | 1376
Atlas | 1-10.4 | 水冷 | ZR75 | 1 | 10.4 | 75 | 1.2 | - | 2100 | 1900 | 1376
Atlas | 1-12.5 | 水冷 | ZR90 | 1 | 12.5 | 90 | 1.4 | - | 2100 | 1900 | 1376
Atlas | 1-15.9 | 水冷 | ZR110 | 1 | 15.9 | 110 | 1.6 | - | 2540 | 2000 | 1650
Atlas | 1-18.8 | 水冷 | ZR132 | 1 | 18.8 | 132 | 1.8 | - | 2540 | 2000 | 1650
Atlas | 1-20 | 水冷 | ZR145 | 1 | 20 | 145 | 1.9 | - | 2540 | 2000 | 1650
Atlas | 1-24.1 | 水冷 | ZR160 | 1 | 24.1 | 160 | 2.3 | - | 3140 | 2000 | 1650
Atlas | 1-30.2 | 水冷 | ZR200 | 1 | 30.2 | 200 | 2.9 | - | 3140 | 2000 | 1650
Atlas | 1-37.7 | 水冷 | ZR250 | 1 | 37.7 | 250 | 3.6 | - | 3140 | 2000 | 1650
Atlas | 1-41.3 | 水冷 | ZR275 | 1 | 41.3 | 275 | 4 | - | 3140 | 2000 | 1650
Atlas | 1-41.3 | 水冷 | ZR300 | 1 | 41.3 | 315 | 4.2 | - | 3700 | 2400 | 2120
Atlas | 1-45.9 | 水冷 | ZR315 | 1 | 45.9 | 315 | 4.5 | - | 3700 | 2400 | 2120
Atlas | 1-50.8 | 水冷 | ZR355 | 1 | 50.8 | 355 | 4.9 | - | 3700 | 2400 | 2120
Atlas | 1-56.3 | 水冷 | ZR400 | 1 | 56.3 | 400 | 5.4 | - | 3700 | 2400 | 2120
Atlas | 1-62.8 | 水冷 | ZR450 | 1 | 62.8 | 450 | 7.1 | - | 4060 | 2400 | 2120
Atlas | 1-71.9 | 水冷 | ZR500 | 1 | 71.9 | 500 | 7.9 | - | 4060 | 2400 | 2120
Atlas | 1-88.4 | 水冷 | ZR630 | 1 | 88.4 | 630 | 9.3 | - | 4060 | 2400 | 2120
Atlas | 1-111.5 | 水冷 | ZR700VSD | 1 | 111.5 | 700 | 11.4 | - | 4675 | 2470 | 2120
Atlas | 1-102.2 | 水冷 | ZR750 | 1 | 102.2 | 750 | 10.5 | - | 4060 | 2400 | 2120
Atlas | 1-123.4 | 水冷 | ZR900VSD | 1 | 123.4 | 935 | 12.5 | - | 4675 | 2470 | 2120
Atlas | 0.75-8.5 | 风冷 | ZT55 | 0.75 | 8.5 | 55 | - | 2.6 | 2100 | 2150 | 1360
Atlas | 0.75-11.6 | 风冷 | ZT75 | 0.75 | 11.6 | 75 | - | 4.4 | 2100 | 2150 | 1360
Atlas | 0.75-14 | 风冷 | ZT90 | 0.75 | 14 | 90 | - | 4.4 | 2100 | 2150 | 1360
Atlas | 0.75-18.8 | 风冷 | ZT110 | 0.75 | 18.8 | 110 | - | 4.8 | 4040 | 2000 | 1650
Atlas | 0.75-21.7 | 风冷 | ZT132 | 0.75 | 21.7 | 132 | - | 4.8 | 4040 | 2000 | 1650
Atlas | 0.75-23.3 | 风冷 | ZT145 | 0.75 | 23.3 | 145 | - | 4.8 | 4040 | 2000 | 1650
Atlas | 0.75-27.4 | 风冷 | ZT160 | 0.75 | 27.4 | 160 | - | 8.8 | 5040 | 2100 | 1650
Atlas | 0.75-33.4 | 风冷 | ZT200 | 0.75 | 33.4 | 200 | - | 8.8 | 5040 | 2100 | 1650
Atlas | 0.75-41.7 | 风冷 | ZT250 | 0.75 | 41.7 | 250 | - | 8.8 | 5040 | 2100 | 1650
Atlas | 0.75-43.7 | 风冷 | ZT275 | 0.75 | 43.7 | 275 | - | 8.8 | 5040 | 2100 | 1650
Atlas | 0.86-7.8 | 风冷 | ZT55 | 0.86 | 7.8 | 55 | - | 2.6 | 2100 | 2150 | 1360
Atlas | 0.86-11 | 风冷 | ZT75 | 0.86 | 11 | 75 | - | 4.4 | 2100 | 2150 | 1360
Atlas | 0.86-13.2 | 风冷 | ZT90 | 0.86 | 13.2 | 90 | - | 4.4 | 2100 | 2150 | 1360
Atlas | 0.86-16.9 | 风冷 | ZT100 | 0.86 | 16.9 | 110 | - | 4.8 | 4040 | 2000 | 1650
Atlas | 0.86-19.3 | 风冷 | ZT132 | 0.86 | 19.3 | 132 | - | 4.8 | 4040 | 2000 | 1650
Atlas | 0.86-21.4 | 风冷 | ZT145 | 0.86 | 21.4 | 145 | - | 4.8 | 4040 | 2000 | 1650
Atlas | 0.86-25.3 | 风冷 | ZT160 | 0.86 | 25.3 | 160 | - | 8.8 | 5040 | 2100 | 1650
Atlas | 0.86-30.6 | 风冷 | ZT200 | 0.86 | 30.6 | 200 | - | 8.8 | 5040 | 2100 | 1650
Atlas | 0.86-39.7 | 风冷 | ZT250 | 0.86 | 39.7 | 250 | - | 8.8 | 5040 | 2100 | 1650
Atlas | 0.86-41.8 | 风冷 | ZT275 | 0.86 | 41.8 | 275 | - | 8.8 | 5040 | 2100 | 1650
Atlas | 0.86-46.7 | 风冷 | ZT315VSD | 0.86 | 46.7 | 315 | - | 8.8 | 5040 | 2100 | 1650
Atlas | 1-7.2 | 风冷 | ZT55 | 1 | 7.2 | 55 | - | 2.6 | 2100 | 2150 | 1360
Atlas | 1-10.4 | 风冷 | ZT75 | 1 | 10.4 | 75 | - | 4.4 | 2100 | 2150 | 1360
Atlas | 1-12.5 | 风冷 | ZT90 | 1 | 12.5 | 90 | - | 4.4 | 2100 | 2150 | 1360
Atlas | 1-15.7 | 风冷 | ZT100 | 1 | 15.7 | 110 | - | 4.8 | 4040 | 2000 | 1650
Atlas | 1-18.5 | 风冷 | ZT132 | 1 | 18.5 | 132 | - | 4.8 | 4040 | 2000 | 1650
Atlas | 1-19.7 | 风冷 | ZT145 | 1 | 19.7 | 145 | - | 4.8 | 4040 | 2000 | 1650
Atlas | 1-23 | 风冷 | ZT160 | 1 | 23 | 160 | - | 8.8 | 5040 | 2100 | 1650
Atlas | 1-29.1 | 风冷 | ZT200 | 1 | 29.1 | 200 | - | 8.8 | 5040 | 2100 | 1650
Atlas | 1-36.3 | 风冷 | ZT250 | 1 | 36.3 | 250 | - | 8.8 | 5040 | 2100 | 1650
Atlas | 1-40 | 风冷 | ZT275 | 1 | 40 | 275 | - | 8.8 | 5040 | 2100 | 1650
Atlas | 1-42.1 | 风冷 | ZT315VSD | 1 | 42.1 | 315 | - | 8.8 | 5040 | 2100 | 1650
|  | 空压站可回收热量 |  | kw | 0.8系数

## 锅炉
1.1 | 热水锅炉
| 热负荷 | MW |  | 2
| 热水压力 | Mpa | 0.7/1.0/1.25 | 0.7
| 热水进水温度 | ℃ | 70 | 70
| 热水出水温度 | ℃ | 95/115 | 95
| 进水焓值 | kJ/kg |  | 293.5648
| 出水焓值 | kJ/kg |  | 398.4878
| 热水量 | t/h |  | 68.6218
| 燃气热值 | KJ/Nm³ | 1Kcal=4.182Kj | 36000
| 锅炉效率 | - | 0.90~0.93 | 0.91
| 燃气耗量 | Nm³/h |  | 219.7802
1.2 | 蒸汽锅炉
| 热负荷 | MW | 1t=0.7MW | 7.65
| 蒸汽压力 | Mpa | 0.4/0.7/1.0/1.25 | 0.4
| 蒸汽温度 | ℃ | 183/194 | 190
| 蒸汽焓值 | kJ/kg |  | 2839.9198
| 饱和蒸汽温度 | ℃ | 饱和蒸汽 | 143.6125
| 给水温度 | ℃ |  | 20
| 给水焓值 | kJ/kg |  | 84.2941
| 锅炉热效率 | % | 89~90 | 89%
| 产汽量 | t/h |  | 9.9941
| 燃气热值 | KJ/Nm³ | 1Kcal=4.182Kj | 36000
| 燃气耗量 | Nm³/h |  | 859.5506
1.3 | 燃气锅炉
| 天然气流量 | Nm3/h |  | 316.4674
| 天然气热值 | kj/Nm3 |  | 40000
| 锅炉热效率 | % |  | 89%
| 汽包压力 | Mpa |  | 1.25
| 过热蒸汽温度 | ℃ |  | 230
| 过热蒸汽焓值 | kJ/kg |  | 2887.22
| 过量空气系数 |  |  | 1.15
| 空气温度 | ℃ |  | 20
| 空气焓值 | kj/Nm3 |  | 25.974
| 燃烧所需空气量 | Nm3/h |  | 3042.5174
| 锅炉给水温度 | ℃ |  | 20
| 给水焓值 | kJ/kg |  | 85.0935
| 排污率 | % |  | 2%
| 饱和水温度 | ℃ |  | 189.8173
| 饱和水焓值 | kj/Nm3 |  | 806.7514
| 产汽量 | t/h |  | 4
1.4 | 余热锅炉计算-热水锅炉
| 烟气流量 | kg/h
| 烟气进口温度 | ℃
| 烟气出口温度 | ℃ | 90~115
| 烟气比热 | kj/(kg.℃) | 1.1~1.2 | 1.2
| 烟气热量 | kj | q=cm（t1-t2） | 0
| 热水压力 | Mpa | 0.7/1.0/1.25 | 0.7
| 热水进水温度 | ℃ | 70 | 70
| 热水出水温度 | ℃ | 95/115 | 95
| 进水焓值 | kJ/kg |  | 293.5648
| 出水焓值 | kJ/kg |  | 398.4878
| 锅炉效率 | - | 0.90~0.93 | 0.91
| 热水量 | t/h |  | 0
余热锅炉计算-单压蒸汽锅炉
| 烟气流量 | kg/h
| 烟气进口温度 | ℃
| 烟气出口温度 | ℃ | 90~115
| 烟气比热 | kj/(kg.℃) | 1.1~1.2 | 1.2
| 烟气热量 | kj | q=cm（t1-t2） | 0
| 蒸汽压力 | Mpa | 0.4/0.7/1.0/1.25 | 0.4
| 蒸汽温度 | ℃ | 183/194 | 190
| 蒸汽焓值 | kJ/kg |  | 2839.9198
| 饱和蒸汽温度 | ℃ | 饱和蒸汽 | 143.6125
| 给水温度 | ℃ |  | 20
| 给水焓值 | kJ/kg |  | 84.2941
| 锅炉热效率 | % | 89~90 | 89%
| 产汽量 | t/h |  | 0
| 余热锅炉计算-双压蒸汽锅炉 | 参考CCPP

## 电储能
并网模式 | [22 empty] | 单价
额定功率 | 交流接入 | 额定电压及范围 | 额定频率及允许范围 | 电流畸变 | 功率因数及调节范围 | 充放电切换时间 | 无功调节范围 | 直流电压范围 | 直流侧最大电流或功率 | 稳压精度 | 稳流精度 | 直流电压纹波 | 直流电流纹 | 装换效率 | 外形尺寸 | 冷却方式 | 绝缘电阻 | 介质强 | 防护等级 | 允许温度 | 允许环境湿度 | 允许海拔 | 单价
KW
500 | 三相四线制 | AC380V±15% | 50Hz 47.5Hz～51.5Hz | ≤3% | ≥0.99 －1～1 | ≤100 ms | 范围 -500kVar～+500kVar | DC500V～DC800V | 900 A | ±1% | ±1% | ≤2% | ≤2% | ≥95% | 1800mm×800mm×2060mm（W×D×H） | 强制风冷 | ≥100MΩ | 交流50Hz、有效值2500V(直流3500V)，1min | IP20 | 环境温度－20℃～+45℃ | 0～95％ | ≤3000m
250 | 三相四线制 | AC380V±15% | 50Hz 47.5Hz～51.5Hz | ≤3% | ≥0.99 －1～1 | ≤100 ms | 范围 -250kVar～+250kVar | DC500V～DC800V | 300kW | ±1% | ±1% | ≤2% | ≤2% | ≥95% | 1200mm×800mm×2060mm（W×D×H） | 强制风冷 | ≥100MΩ | 交流50Hz、有效值2500V(直流3500V)，1min | IP20 | 环境温度－20℃～+45℃ | 0～95％ | ≤3000m
150 | 三相四线制 | AC380V±15% | 50Hz 47.5Hz～51.5Hz | ≤3% | ≥0.99 －1～1 | ≤100 ms | 范围 -150kVar～+150kVar | DC500V～DC800V | 180KW | ±1% | ±1% | ≤2% | ≤2% | ≥95% | 800mm×800mm×2060mm（W×D×H） | 强制风冷 | ≥100MΩ | 交流50Hz、有效值2500V(直流3500V)，1min | IP20 | 环境温度－20℃～+45℃ | 0～95％ | ≤3000m
100 | 三相四线制 | AC380V±15% | 50Hz 47.5Hz～51.5Hz | ≤3% | ≥0.99 －1～1 | ≤100 ms | 范围 -100kVar～+100kVar | DC500V～DC800V | 120KW | ±1% | ±1% | ≤2% | ≤2% | ≥95% | 800mm×800mm×2060mm（W×D×H） | 强制风冷 | ≥100MΩ | 交流50Hz、有效值2500V(直流3500V)，1min | IP20 | 环境温度－20℃～+45℃ | 0～95％ | ≤3000m
50 | 三相四线制 | AC380V±15% | 50Hz 47.5Hz～51.5Hz | ≤3% | ≥0.99 －1～1 | ≤100 ms | 范围 -50 kVar～+50 kVar | DC500V～DC800V | 60KW | ±1% | ±1% | ≤2% | ≤2% | ≥95% | 800mm×800mm×2060mm（W×D×H） | 强制风冷 | ≥100MΩ | 交流50Hz、有效值2500V(直流3500V)，1min | IP20 | 环境温度－20℃～+45℃ | 0～95％ | ≤3000m
离网模式
额定功率 | 交流接入 | 额定电压及稳压精度 | 额定频率及调节范围 | 电压过渡变换范围 | 电压不平衡度及失真度 | 充放电切换时间 | 无功调节范围 | 直流电压范围 | 直流侧最大电流或功率 | 稳压精度 | 稳流精度 | 直流电压纹波 | 直流电流纹 | 装换效率 | 外形尺寸 | 冷却方式 | 绝缘电阻 | 介质强 | 防护等级 | 允许温度 | 允许环境湿度 | 允许海拔 | 单价
KW
500 | 三相四线制 | AC380V±3% | 50Hz 49.5Hz～50.5Hz | ≤10%（电阻负载0～100%） | ＜2%，短时＜4%（30s）；≤3%（线性负载） | ≤100 ms | 范围 -500kVar～+500kVar | DC500V～DC800V | 900 A | ±1% | ±1% | ≤2% | ≤2% | ≥95% | 1800mm×800mm×2060mm（W×D×H） | 强制风冷 | ≥100MΩ | 交流50Hz、有效值2500V(直流3500V)，1min | IP20 | 环境温度－20℃～+45℃ | 0～95％ | ≤3000m
250 | 三相四线制 | AC380V±3% | 50Hz 49.5Hz～50.5Hz | ≤10%（电阻负载0～100%） | ＜2%，短时＜4%（30s）；≤3%（线性负载） | ≤100 ms | 范围 -250kVar～+250kVar | DC500V～DC800V | 300kW | ±1% | ±1% | ≤2% | ≤2% | ≥95% | 1200mm×800mm×2060mm（W×D×H） | 强制风冷 | ≥100MΩ | 交流50Hz、有效值2500V(直流3500V)，1min | IP20 | 环境温度－20℃～+45℃ | 0～95％ | ≤3000m
150 | 三相四线制 | AC380V±3% | 50Hz 49.5Hz～50.5Hz | ≤10%（电阻负载0～100%） | ＜2%，短时＜4%（30s）；≤3%（线性负载） | ≤100 ms | 范围 -150kVar～+150kVar | DC500V～DC800V | 180KW | ±1% | ±1% | ≤2% | ≤2% | ≥95% | 800mm×800mm×2060mm（W×D×H） | 强制风冷 | ≥100MΩ | 交流50Hz、有效值2500V(直流3500V)，1min | IP20 | 环境温度－20℃～+45℃ | 0～95％ | ≤3000m
100 | 三相四线制 | AC380V±3% | 50Hz 49.5Hz～50.5Hz | ≤10%（电阻负载0～100%） | ＜2%，短时＜4%（30s）；≤3%（线性负载） | ≤100 ms | 范围 -100kVar～+100kVar | DC500V～DC800V | 120KW | ±1% | ±1% | ≤2% | ≤2% | ≥95% | 800mm×800mm×2060mm（W×D×H） | 强制风冷 | ≥100MΩ | 交流50Hz、有效值2500V(直流3500V)，1min | IP20 | 环境温度－20℃～+45℃ | 0～95％ | ≤3000m
50 | 三相四线制 | AC380V±3% | 50Hz 49.5Hz～50.5Hz | ≤10%（电阻负载0～100%） | ＜2%，短时＜4%（30s）；≤3%（线性负载） | ≤100 ms | 范围 -50 kVar～+50 kVar | DC500V～DC800V | 60KW | ±1% | ±1% | ≤2% | ≤2% | ≥95% | 800mm×800mm×2060mm（W×D×H） | 强制风冷 | ≥100MΩ | 交流50Hz、有效值2500V(直流3500V)，1min | IP20 | 环境温度－20℃～+45℃ | 0～95％ | ≤3000m

## 市电
市电电量 | kw

## 水蓄能、冰蓄能
蓄冷水池容积V计算 | m³ |  | 0
蓄冷量Q | 万kcal
蓄冷水池进、出水温差ΔT | ℃ | 4→12℃ | 8
水池容积效率η | % |  | 1
冷损失附加率 | K | 1.01—1.05 | 1.01
水的热容量 | 万kcal/m³·℃ | 0.1 | 0.1
直径 | m | ≤30m³-3.2m;＞30m³-3.6m | 3.2
高 | m |  | 0
单价

## 风电
厂家 | 类型 | 额定功率 | 风轮直径 | 额定风速 | 额定转速 | 切入风速 | 切出风速 | 极端风速 | 噪音等级 | 工作温度 | 产品寿命 | 塔架类型 | 塔架高度 | 整体重量 | 电机类型 | 电机电压
|  | kW | m | m/s | m/s | m/s | m/s | m/s |  | ℃
A | FD8-9.8 | 9.8 | 7.8 | 10 | 180 | 3 | 暂无 | 59.5 | ＜60dB | -20~50 | 20 | 独杆 | 12/20 | 670 | 3相永磁直驱 | AC400
A | FD5-5 | 5 | 5 | 10 | 270 | 3 | 暂无 | 59.5 | ＜60dB | -20~50 | 20 | 独杆 | 9/12/20/30 | 190 | 3相永磁直驱 | AC230
A | FD16-50 | 50 | 15.6 | 13 | 75 | 3 | 暂无 | 59.5 | ＜60dB | -20~50 | 20 | 独杆 | 16/20/25/30 | 4000 | 3相永磁直驱 | AC400
A | FD16-30 | 30 | 15.6 | 10 | 60 | 3 | 20 | 59.5 | ＜60dB | -20~50 | 20 | 独杆 | 16/20/25/30 | 4000 | 3相永磁直驱 | AC400
A | FD16-19.8 | 19.8 | 15.6 | 9 | 55 | 3 | 20 | 59.5 | ＜60dB | -20~50 | 20 | 独杆 | 16/20/25/30 | 4000 | 3相永磁直驱 | AC400
A | FD21-100 | 100 | 21.5 | 13 | 60 | 3 | 25 | 59.5 | ＜60dB | -20~50 | 20 | 独杆 | 24/30/36/42 | 9300 | 3相永磁直驱 | AC400
A | FD21-60 | 59.9 | 21.5 | 10 | 52 | 3 | 25 | 59.5 | ＜60dB | -20~50 | 20 | 独杆 | 24/30/36/42 | 9100 | 3相永磁直驱 | AC400
A | FD21-50 | 50 | 21.5 | 9 | 40 | 3 | 25 | 59.5 | ＜60dB | -20~50 | 20 | 独杆 | 24/30/36/42 | 9100 | 3相永磁直驱 | AC400
风力发电估算
| 建设成本 | 元/kW | 9000
| 运维成本 | 元/kW | 0.12
客观限制条件
1、机组和村庄的距离要求大于500m，特殊情况至少300m。
2、风电机组距离110kV及以上电压等级线路150m以上。
3、风电机组要避开基本农田、矿产、文物、军事用地、自然保护区以及其他环境敏感区域。

## 污水
楼宇污水资源化利用系统
[8 empty] | 核心设备规格参数 |  |  |  |  | 核心工艺 | 处理效果
城市归类 | 具体城市 | 人均用水量 | 污水排放量系数 | 居民人数 | 污水排放量 | 设备型号 | 处理量 | 设备尺寸 | 设备基础 | 设备投资 | 装机功率 | 运营成本 | 污水处理工艺为“AO+MBR”，即“缺氧+好氧+MBR膜过滤”，一体化污水处理设备包含缺氧池、好氧池、膜池等。 | 主要出水水质优于中水回用水质，满足地表水环境质量标准（GB3838-2002）中的Ⅳ类水体水质。
|  | L/人 |  | 个 | m3/d |  | m3/d | m | m | 万元 | KW | 元/m3
第一区 | 黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古 | 101 | 0.8 |  | 0 | CWT-A50 | 50 | 4.2×2.0×3.0 | 4.6×2.4 | 55 | 2.5 | 1.0-1.1
第二区 | 北京、天津、河北、山东、河南、陕西、山西、宁夏、甘肃 | 117 |  |  | 0 | CWT-A100 | 100 | 6.2×2.5×3.0 | 6.6×2.9 | 72 | 4.1 | 1.0-1.05
第三区 | 湖北、湖南、江西、安徽、江苏、上海、浙江、福建 | 174 |  |  | 0 | CWT-A200 | 200 | 11.3×2.5×3.0 | 11.7×2.9 | 135 | 6.7 | 0.9-0.95
第四区 | 广西、广东、海南 | 206 |  |  | 0 | CWT-A300 | 300 | 8.4×2.5×3.0 | 8.8×5.5 | 165 | 8.9 | 0.85-0.90
第五区 | 重庆、四川、贵州、云南 | 105 |  |  | 0 | CWT-A500 | 500 | 14.0×2.5×3.0 | 14.4×5.5 | 265 | 13.6 | 0.85-0.91
第六区 | 新疆、西藏、青海 | 146 |  |  | 0