## 汽轮机计算-背压
1、发电功率估算
〔1〕 | 汽轮机内效率 | ηTi |  | 给定 | 0.78 | 设定值（给出推荐值，操作者手动输入）
〔2〕 | 机械效率 | ηm |  | 给定 | 0.95 | 设定值（给出推荐值，操作者手动输入）
〔3〕 | 发电机效率 | ηg |  | 给定 | 0.973 | 设定值（给出推荐值，操作者手动输入）
〔4〕 | 主蒸汽 压力 |  | Mpa | 设计参数 | 8.83 | 输入值（调用锅炉数据，参考右表进行选取）
〔5〕 | 温度 |  | ℃ | 设计参数 | 540 | 输入值（调用锅炉数据，参考右表进行选取）
〔6〕 | 流量 | G1 | t/h | 热源产生主蒸汽总流量 | 130 | 输入值（调用锅炉计算结果,可以手动修改）
〔7〕 | 熵 |  | kJ/(kg·℃) | 查表 | 6.7966
〔8〕 | 焓 | Izo | kJ/kg | 查表 | 3488.9821
〔9〕 | 抽汽点 压力 | P2' | Mpa | 设计参数 | 0.2 | 输入值
〔10〕 | 温度 |  | ℃ | 查表 | 120.2115 | 输入值也可以查询熵焓表
〔11〕 | 熵 | S' | kJ/(kg·℃) | 主蒸汽绝热等熵 | 6.7966
〔12〕 | 焓 | Izob | kJ/kg | 查表 | 2576.3158
〔13〕 | 焓 | Izob | kJ/kg | 查表 | 2576.3158
〔14〕 | 流量 | G2 | t/h |  | 0 | 输入值
〔15〕 | 抽汽后蒸汽量 | G | t/h | G1+G2 | 130
〔16〕 | 压力 | P2' | Mpa |  | 0.2
〔17〕 | 焓 | Ih | kJ/kg | （（G1-G3）*Izob+G2*Izo'）/G | 2576.3158
〔18〕 | 熵 | Sh | kJ/(kg·℃) | 查表 | 6.7966
〔19〕 | 乏汽 压力 | P3 | Mpa | 湿冷：0.005～0.007 空冷0.015 | 0.009 | 设定值（给出推荐值，操作者手动输入）
〔20〕 | 焓 | Ipo | kJ/kg | 汽轮机绝热等熵做功排汽焓值，查表 | 2139.9467
〔21〕 | 总发电量 | P | kw |  | 35123.2948
〔22〕 | 去除抽汽后 | P | MW | 经验值：有高加0.85；无高加0.9；无低价0.95 | 29.8548
〔23〕 | 选定 | P | MW |  | 73 | 调用f24的数据，人为修改
〔24〕 | 全厂汽水损失 |  |  |  | 0.03 | 设定值（给出推荐值，操作者手动输入）
| 进汽量 |  | t/h | 选定 | 300 | 输入值（调用锅炉计算结果,可以手动修改）
2、汽轮机回热系统计算--高压设5-6回热，给水温度210-230；中温中压4-5及回热，给水温度150-170；1.3MPa低压2级回热，给水温度104；2.4MPa低压3-4级回热，给水温度150；
根据情况选择加热器形式：汇集式或者疏水放流式加热器，汇集式带疏水泵将疏水打至给水；假定换热效率0.98
序号 | 给水出水温度 | 给水出口焓 | 上端差 | 饱和水温度--加热器疏水温度 | 饱和水焓 | 工作压力 | 抽汽管压损 | 抽汽压力 | 抽汽焓 | 抽汽量 |  |  | #NAME?
符号 | tw2 | hw2 | φ | te‘ | he’ | pe‘ | ΔPe | Pe | he | Δde‘ | 148.6 | 1193.4 | 272.5 | 31.5 | 3137.5 | 117.5
单位 | ℃ | kj/kg | ℃ | ℃ | ℃ | Mpa | Mpa | Mpa | kj/kg | t/h | 186.3 | 1044.8 | 241 | 41.4 | 3020 | -305
HH1 | 215 | 920.6086 | 2.8 | 217.8 | 933.4876 | 2.2233 | 8% | 2.4166 | 3089.6754 | 18.011 | 146.3 | 858.5 | 199.6 | 31.2 | 3325 | 195.6
HH2 | 187 | 793.7476 | 2.8 | 189.8 | 806.6742 | 1.2495 | 8% | 1.3582 | 2946.0587 | 17.0848 | 152.5 | 712.2 | 168.4 | 35.4 | 3129.4 | 199.3
假设 | 化学补水 | 温度： | 50 | 压力： | 1.176 | 焓值： | 210.3431 | 量： | #REF! |  | 124.3 | 559.7 | 133 | 29.3 | 2930.1 | 175.9
D | 158 | 666.8866 |  |  |  | 0.588 | 8% | 0.63913 | 2784.705 | #REF! | 84.2 | 435.4 | 103.7 | 20.1 | 2754.2 | 118.6
LH1 | 120 | 505.6786 | 2.8 | 122.8 | 515.694 | 0.21693 | 8% | 0.23579 | 2604.0361 | #REF! | 93.1 | 351.2 | 83.6 | 22.2 | 2635.6 | 127.5
LH2 | 82 | 344.4705 | 2.8 | 84.8 | 355.1057 | 0.057415 | 8% | 0.062408 | 2394.8177 | #REF! | #REF! | 258.1 | 61.4 | #REF! | 2508.1 | #REF!
C | 43.7618 | 183.2625 |  |  |  | 0.009
注意：除氧器压力、温度选择原则---大气式除氧器0.02MPa，104℃；中压除氧器0.3MPa，130℃；高压除氧器0.5MPa，159℃；压力均为表压；抽汽压力略高于除氧压力
3、组内功率计算及校核--（1）注意补汽压力所对应的的补汽点位置；（2）注意无高加时，高加抽气压力需手动修改
〔1〕 | 汽轮机内效率 | ηTi |  | 给定 | 0.82 | 设定值（给出推荐值，操作者手动输入）
〔2〕 | 机械效率 | ηm |  | 给定 | 0.95 | 设定值（给出推荐值，操作者手动输入）
〔3〕 | 发电机效率 | ηg |  | 给定 | 0.973 | 设定值（给出推荐值，操作者手动输入）
〔4〕 | 主蒸汽 压力 |  | Mpa | 设计参数 | 8.83 | 输入值（调用锅炉计算结果）
〔5〕 | 温度 |  | ℃ | 设计参数 | 540 | 输入值（调用锅炉计算结果）
〔6〕 | 流量 | G1 | t/h | 热源产生主蒸汽总流量 | 300 | 输入值（调用锅炉计算结果,可以手动修改）
〔7〕 | 熵 |  | kJ/(kg·℃) | 查表 | 6.7966
〔8〕 | 焓 | Izo | kJ/kg | 查表 | 3488.9821
〔9〕 | 1#高压 压力 |  | Mpa |  | 2.4166
〔10〕 | 熵 | S' | kJ/(kg·℃) | 主蒸汽绝热等熵 | 6.7966
〔11〕 | 温度 |  | ℃ | 查表 | 332.952
〔12〕 | 焓 | Izob | kJ/kg | 查表 | 3089.6754
〔13〕 | 流量 | GH1 | t/h |  | 18.011
〔14〕 | 主汽至HH1功率 | P2 | KW |  | 25221.7727 | 输出计算结果
〔15〕 | 2#高压 压力 |  | Mpa |  | 1.3582
〔16〕 | 熵 | S' | kJ/(kg·℃) | 主蒸汽绝热等熵 | 6.7966
〔17〕 | 温度 |  | ℃ | 查表 | 257.1408
〔18〕 | 焓 | Izob | kJ/kg | 查表 | 2946.0587
〔19〕 | 流量 | GH2 | t/h |  | 17.0848
〔20〕 | HH1至HH2功率 | P3 | KW |  | 8526.7779 | 输出计算结果
〔21〕 | D除氧 压力 |  | Mpa |  | 0.63913
〔22〕 | 熵 | S' | kJ/(kg·℃) | 主蒸汽绝热等熵 | 6.7966
〔23〕 | 温度 |  | ℃ | 查表 | 171.9634
〔24〕 | 焓 | Izob | kJ/kg | 查表 | 2784.705
〔25〕 | 流量 | GD | t/h |  | #REF!
〔26〕 | HH2至D功率 | P4 | KW |  | 8999.4467 | 输出计算结果
〔27〕 | 抽汽点 压力 | P2' | Mpa | 设计参数 | 0.2
〔28〕 | 温度 |  | ℃ | 设计参数 | 120.2115
〔29〕 | 熵 | S' | kJ/(kg·℃) | 主蒸汽绝热等熵 | 6.7966
〔30〕 | 焓 | Izob | kJ/kg | 实际焓值 | 2576.3158
〔32〕 | 流量 | G2 | t/h |  | 0
〔33〕 | D至抽汽功率 | P1 | KW |  | #REF! | 输出计算结果
〔34〕 | 1#低加 压力 |  | Mpa |  | 0.23579
〔35〕 | 熵 | S' | kJ/(kg·℃) | 主蒸汽绝热等熵 | 6.7966
〔36〕 | 温度 |  | ℃ | 查表 | 125.4966
〔37〕 | 焓 | Izob | kJ/kg | 查表 | 2604.0361
〔38〕 | 流量 | GL2 | t/h |  | #REF!
〔39〕 | 抽汽至LH1功率 | P5 | KW |  | #REF! | 输出计算结果
〔40〕 | 2#低加 压力 |  | Mpa |  | 0.062408
〔41〕 | 熵 | S' | kJ/(kg·℃) | 主蒸汽绝热等熵 | 6.7966
〔42〕 | 温度 |  | ℃ | 查表 | 86.9386
〔43〕 | 焓 | Izob | kJ/kg | 查表 | 2394.8177
〔44〕 | 流量 | GL2 | t/h |  | #REF!
〔45〕 | LH1至LH2功率 | P6 | KW |  | #REF! | 输出计算结果
〔46〕 | 乏汽 压力 | P3 | Mpa | 湿冷：0.005～0.007 空冷0.015 | 0.005
〔47〕 | 熵 | S' | kJ/(kg·℃) | 主蒸汽绝热等熵 | 6.7966
〔48〕 | 焓 | Ipo | kJ/kg | 汽轮机绝热等熵做功排汽焓值，查表 | 2071.9358
〔49〕 | 实际焓 | Ipo‘ | kJ/kg |  | 2130.0545
〔50〕 | 饱和蒸汽焓 | Ipog | kJ/kg | 查表 | 2560.7651
〔51〕 | 饱和水焓 | Ipos | kJ/kg | 查表 | 137.7651
〔52〕 | 干度 | x |  | (Ipo'-Ipos）/（Ipog-Ipos）小型汽轮机排汽湿度控制在10~12%以内 | 17.78%
〔53〕 | 流量 | GL2 | t/h | 压力提高，排汽干度降低； | #REF!
〔54〕 | LH2至乏汽功率 | P7 | KW |  | #REF! | 输出计算结果
〔55〕 | 总功率 |  |  |  | #REF! | 输出计算结果
〔56〕 | 计算误差 |  |  | ±3%以内 | #REF!

## 汽轮机计算-抽凝
1、发电功率估算
〔1〕 | 汽轮机内效率 | ηTi |  | 给定 | 0.78 | 设定值（给出推荐值，操作者手动输入）
〔2〕 | 机械效率 | ηm |  | 给定 | 0.95 | 设定值（给出推荐值，操作者手动输入）
〔3〕 | 发电机效率 | ηg |  | 给定 | 0.973 | 设定值（给出推荐值，操作者手动输入）
〔4〕 | 主蒸汽 压力 |  | Mpa | 设计参数 | 8.83 | 输入值（调用锅炉数据，参考右表进行选取）
〔5〕 | 温度 |  | ℃ | 设计参数 | 540 | 输入值（调用锅炉数据，参考右表进行选取）
〔6〕 | 流量 | G1 | t/h | 热源产生主蒸汽总流量 | 97 | 输入值（调用锅炉计算结果,可以手动修改）
〔7〕 | 熵 |  | kJ/(kg·℃) | 查表 | 6.7966
〔8〕 | 焓 | Izo | kJ/kg | 查表 | 3488.9821
〔9〕 | 抽汽点 压力 | P2' | Mpa | 设计参数 | 0.2 | 输入值
〔10〕 | 温度 |  | ℃ | 查表 | 120.2115 | 输入值也可以查询熵焓表
〔11〕 | 熵 | S' | kJ/(kg·℃) | 主蒸汽绝热等熵 | 6.7966
〔12〕 | 焓 | Izob | kJ/kg | 查表 | 2576.3158
〔13〕 | 焓 | Izob | kJ/kg | 查表 | 2576.3158
〔14〕 | 流量 | G2 | t/h |  | 0 | 输入值
〔15〕 | 抽汽后蒸汽量 | G | t/h | G1+G2 | 97
〔16〕 | 压力 | P2' | Mpa |  | 0.2
〔17〕 | 焓 | Ih | kJ/kg | （（G1-G3）*Izob+G2*Izo'）/G | 2576.3158
〔18〕 | 熵 | Sh | kJ/(kg·℃) | 查表 | 6.7966
〔19〕 | 背压 压力 | P3 | Mpa |  | 0.5 | 输入值也可以查询熵焓表 | 如果只给定温度，此处查询饱和压力
| 温度 |  | ℃ |  | 151.8362 | 输入值也可以查询熵焓表 | 如果只给定压力，此处查询饱和温度
〔20〕 | 焓 | Ipo | kJ/kg | 查表 | 2737.9001 | 查询熵焓表 | 如果只给定压力，此处按照熵及压力查询焓值；如果只给定温度，此处按照熵及温度查询焓值
| 流量 | G3 | t/h |  | 97
〔21〕 | 总发电量 | P | kw |  | 14591.0871
| 回热抽汽经验数据 |  |  | 经验值：有高加0.85；无高加0.9；无低价0.95 | 0.95 | 设定值（给出推荐值，操作者手动输入）
〔22〕 | 去除抽汽后 | P | MW |  | 13.8615
〔23〕 | 选定 | P | MW |  | 73 | 调用f24的数据，人为修改
〔24〕 | 全厂汽水损失 |  |  |  | 0.03 | 设定值（给出推荐值，操作者手动输入）
| 进汽量 |  | t/h | 选定 | 300 | 输入值（调用锅炉计算结果,可以手动修改）
2、汽轮机回热系统计算--高压设5-6回热，给水温度210-230；中温中压4-5及回热，给水温度150-170；1.3MPa低压2级回热，给水温度104；2.4MPa低压3-4级回热，给水温度150；
根据情况选择加热器形式：汇集式或者疏水放流式加热器，汇集式带疏水泵将疏水打至给水；假定换热效率0.98
序号 | 给水出水温度 | 给水出口焓 | 上端差 | 饱和水温度--加热器疏水温度 | 饱和水焓 | 工作压力 | 抽汽管压损 | 抽汽压力 | 抽汽焓 | 抽汽量 |  |  | #NAME?
符号 | tw2 | hw2 | φ | te‘ | he’ | pe‘ | ΔPe | Pe | he | Δde‘ | 148.6 | 1193.4 | 272.5 | 31.5 | 3137.5 | 117.5
单位 | ℃ | kj/kg | ℃ | ℃ | ℃ | Mpa | Mpa | Mpa | kj/kg | t/h | 186.3 | 1044.8 | 241 | 41.4 | 3020 | -305
HH1 | 215 | 920.6086 | 2.8 | 217.8 | 933.4876 | 2.2233 | 8% | 2.4166 | 3089.6754 | 18.011 | 146.3 | 858.5 | 199.6 | 31.2 | 3325 | 195.6
HH2 | 187 | 793.7476 | 2.8 | 189.8 | 806.6742 | 1.2495 | 8% | 1.3582 | 2946.0587 | 17.0848 | 152.5 | 712.2 | 168.4 | 35.4 | 3129.4 | 199.3
假设 | 化学补水 | 温度： | 50 | 压力： | 1.176 | 焓值： | 210.3431 | 量： | #REF! |  | 124.3 | 559.7 | 133 | 29.3 | 2930.1 | 175.9
D | 158 | 666.8866 |  |  |  | 0.588 | 8% | 0.63913 | 2784.705 | #REF! | 84.2 | 435.4 | 103.7 | 20.1 | 2754.2 | 118.6
LH1 | 120 | 505.6786 | 2.8 | 122.8 | 515.694 | 0.21693 | 8% | 0.23579 | 2604.0361 | #REF! | 93.1 | 351.2 | 83.6 | 22.2 | 2635.6 | 127.5
LH2 | 82 | 344.4705 | 2.8 | 84.8 | 355.1057 | 0.057415 | 8% | 0.062408 | 2394.8177 | #REF! | #REF! | 258.1 | 61.4 | #REF! | 2508.1 | #REF!
C | 43.7618 | 183.2625 |  |  |  | 0.009
注意：除氧器压力、温度选择原则---大气式除氧器0.02MPa，104℃；中压除氧器0.3MPa，130℃；高压除氧器0.5MPa，159℃；压力均为表压；抽汽压力略高于除氧压力
3、组内功率计算及校核--（1）注意补汽压力所对应的的补汽点位置；（2）注意无高加时，高加抽气压力需手动修改
〔1〕 | 汽轮机内效率 | ηTi |  | 给定 | 0.82 | 设定值（给出推荐值，操作者手动输入）
〔2〕 | 机械效率 | ηm |  | 给定 | 0.95 | 设定值（给出推荐值，操作者手动输入）
〔3〕 | 发电机效率 | ηg |  | 给定 | 0.973 | 设定值（给出推荐值，操作者手动输入）
〔4〕 | 主蒸汽 压力 |  | Mpa | 设计参数 | 8.83 | 输入值（调用锅炉计算结果）
〔5〕 | 温度 |  | ℃ | 设计参数 | 540 | 输入值（调用锅炉计算结果）
〔6〕 | 流量 | G1 | t/h | 热源产生主蒸汽总流量 | 300 | 输入值（调用锅炉计算结果,可以手动修改）
〔7〕 | 熵 |  | kJ/(kg·℃) | 查表 | 6.7966
〔8〕 | 焓 | Izo | kJ/kg | 查表 | 3488.9821
〔9〕 | 1#高压 压力 |  | Mpa |  | 2.4166
〔10〕 | 熵 | S' | kJ/(kg·℃) | 主蒸汽绝热等熵 | 6.7966
〔11〕 | 温度 |  | ℃ | 查表 | 332.952
〔12〕 | 焓 | Izob | kJ/kg | 查表 | 3089.6754
〔13〕 | 流量 | GH1 | t/h |  | 18.011
〔14〕 | 主汽至HH1功率 | P2 | KW |  | 25221.7727 | 输出计算结果
〔15〕 | 2#高压 压力 |  | Mpa |  | 1.3582
〔16〕 | 熵 | S' | kJ/(kg·℃) | 主蒸汽绝热等熵 | 6.7966
〔17〕 | 温度 |  | ℃ | 查表 | 257.1408
〔18〕 | 焓 | Izob | kJ/kg | 查表 | 2946.0587
〔19〕 | 流量 | GH2 | t/h |  | 17.0848
〔20〕 | HH1至HH2功率 | P3 | KW |  | 8526.7779 | 输出计算结果
〔21〕 | D除氧 压力 |  | Mpa |  | 0.63913
〔22〕 | 熵 | S' | kJ/(kg·℃) | 主蒸汽绝热等熵 | 6.7966
〔23〕 | 温度 |  | ℃ | 查表 | 171.9634
〔24〕 | 焓 | Izob | kJ/kg | 查表 | 2784.705
〔25〕 | 流量 | GD | t/h |  | #REF!
〔26〕 | HH2至D功率 | P4 | KW |  | 8999.4467 | 输出计算结果
〔27〕 | 抽汽点 压力 | P2' | Mpa | 设计参数 | 0.2
〔28〕 | 温度 |  | ℃ | 设计参数 | 120.2115
〔29〕 | 熵 | S' | kJ/(kg·℃) | 主蒸汽绝热等熵 | 6.7966
〔30〕 | 焓 | Izob | kJ/kg | 实际焓值 | 2576.3158
〔32〕 | 流量 | G2 | t/h |  | 0
〔33〕 | D至抽汽功率 | P1 | KW |  | #REF! | 输出计算结果
〔34〕 | 1#低加 压力 |  | Mpa |  | 0.23579
〔35〕 | 熵 | S' | kJ/(kg·℃) | 主蒸汽绝热等熵 | 6.7966
〔36〕 | 温度 |  | ℃ | 查表 | 125.4966
〔37〕 | 焓 | Izob | kJ/kg | 查表 | 2604.0361
〔38〕 | 流量 | GL2 | t/h |  | #REF!
〔39〕 | 抽汽至LH1功率 | P5 | KW |  | #REF! | 输出计算结果
〔40〕 | 2#低加 压力 |  | Mpa |  | 0.062408
〔41〕 | 熵 | S' | kJ/(kg·℃) | 主蒸汽绝热等熵 | 6.7966
〔42〕 | 温度 |  | ℃ | 查表 | 86.9386
〔43〕 | 焓 | Izob | kJ/kg | 查表 | 2394.8177
〔44〕 | 流量 | GL2 | t/h |  | #REF!
〔45〕 | LH1至LH2功率 | P6 | KW |  | #REF! | 输出计算结果
〔46〕 | 乏汽 压力 | P3 | Mpa | 湿冷：0.005～0.007 空冷0.015 | 0.005
〔47〕 | 熵 | S' | kJ/(kg·℃) | 主蒸汽绝热等熵 | 6.7966
〔48〕 | 焓 | Ipo | kJ/kg | 汽轮机绝热等熵做功排汽焓值，查表 | 2071.9358
〔49〕 | 实际焓 | Ipo‘ | kJ/kg |  | 2130.0545
〔50〕 | 饱和蒸汽焓 | Ipog | kJ/kg | 查表 | 2560.7651
〔51〕 | 饱和水焓 | Ipos | kJ/kg | 查表 | 137.7651
〔52〕 | 干度 | x |  | (Ipo'-Ipos）/（Ipog-Ipos）小型汽轮机排汽湿度控制在10~12%以内 | 17.78%
〔53〕 | 流量 | GL2 | t/h | 压力提高，排汽干度降低； | #REF!
〔54〕 | LH2至乏汽功率 | P7 | KW |  | #REF! | 输出计算结果
〔55〕 | 总功率 |  |  |  | #REF! | 输出计算结果
〔56〕 | 计算误差 |  |  | ±3%以内 | #REF!