## 需求调查表
煤气发电项目数据调研表
单位名称：
联 系 人：
联系方式：
一、煤气参数
序号 | 项目 |  | 数值 | 单位 | 备注
1 | 富余的煤气流量 | BFG |  | Nm3/h
2 |  | LDG
3 |  | COG
4 | 煤气温度 |  |  | ℃
5 | 煤气压力 |  |  | kPa
6 | 煤气热值 |  |  | kJ/Nm3
7 | 是否需对外供蒸汽 （外供汽量，汽压） |  |  | t/h，MPa | 无则不需要填写
组分 | H2 | CO | CH4 | C2H4 | C3H8 | C4H10 | N2 | O2 | CO2 | H2S | CmHn | 合计
含量
二、大气、地质条件
序号 | 项目 | 单位 | 最高 | 平均 | 最小
1 | 大气温度 | ℃
2 | 大气压力 | kPa
3 | 相对湿度 | %
4 | 室外风速 | m/s
5 | 抗震设防烈度 | 度
三、能源介质条件
1、冷却水
水质 | 压力： MPa | 温度： ℃ | PH值: | 悬浮物: mg/L | 氯离子： mg/L
2、氮气
纯度： | 压力范围： | 温度： ℃ |  | 要求：
% | MPa | ℃ |  | 无油、无水
3、压缩空气
压力范围： |  | 温度： | 要求
MPa |  | ℃ | 无油、无水
4、高压电源
并网电压: |  | 最大短路容量： |  | 其他
kV |  | kVA
四、其他资料需求
序号 | 名称 |  | 备 注
1 | 拟建厂区坐标点和高程的地形图 |  | CAD版，含风玫瑰
2 | 能源介质接点位置、标高、管径、路由
3 | 全水质分析报告 |  | （尽可能提供）
4 | 冷却方式及冷却塔形式
5 | 项目立项及环评手续 |  | 有 □； 无 □

## 原则性热力系统锅炉部分--无高加
序号 | 名称 | 符号 | 单位 | 公式及计算 |  |  |  |  | 锅炉部分
1、产汽量计算（以锅炉热效率为基础） |  |  |  |  | BFG | LDG | COG
〔1〕 | 煤气流量 | Vg | Nm3/h | 由余热资源确定 | 27500 | 20000 | 20000 | 输入（需求调查表） |  | 3500 | 1800000000 | 大卡转千焦 | 4.182
〔2〕 | 煤气热值 | Qar.net.p | kj/Nm3 | 给定 | 4600 | 3000 | 3000 | 输入（需求调查表）
〔3〕 | 锅炉热效率 | η | % | 设计参数 | 89% |  |  | 输入（自定义） |  |  |  | 4600.2
〔4〕 | 过热蒸汽出口压力 | P1 | Mpa | 设计参数，绝压 | 3.82 |  |  | 输入（自定义）
〔5〕 | 过热蒸汽温度 | two | ℃ | 设计参数 | 450 |  |  | 输入（自定义）
〔6〕 | 过热蒸汽焓值 | Izo | kJ/kg | 查表 | #NAME? |  |  | 函数计算
〔7〕 | 过量空气系数 | α |  | 一般1.1~1.2 | 1.15 |  |  | 输入（自定义、参数范围显示）
〔8〕 | 空气温度 | t | ℃ | 设计参数 | 20 |  |  | 输入（自定义，参考值显示） |  | #REF!
〔9〕 | 空气焓值 | hkq | kj/Nm3 | 查表 | 25.974 |  |  | 函数计算
〔10〕 | 燃烧所需空气量 | Vn | Nm3/h | 0.209*Qar.net.p*Vg*α | 30404.275 |  |  | 输出结果
〔11〕 | 锅炉给水温度 | tgs | ℃ | 设计参数(有高加为150℃或215℃，没高加为104℃） | 104 |  |  | 输入（自定义）
〔12〕 | 给水焓值 | hgs | kJ/kg | 查表 | #NAME? |  |  | 函数计算
〔13〕 | 排污率 | φ | % | 设定 | 2% |  |  | 输入（自定义，参考值显示）
〔14〕 | 饱和水温度 | tbh | ℃ | 查水蒸汽表 | #NAME? |  |  | 函数计算
〔15〕 | 饱和水焓值 | hbh | kj/Nm3 | 查水蒸气表 | #NAME? |  |  | 函数计算
〔16〕 | 产汽量 | G1 | t/h | (Vn*hkq+Vg*Qar.net.p）*η/1000/((Izo-hgs)+φ(hbh-hgs)) | #NAME? |  |  | 输出结果

## 原则性热力系统汽轮机部分--无高加
2、发电功率估算
〔1〕 | 汽轮机内效率 | ηTi |  | 给定 | 0.82 |  | 输入（自定义，参考值显示） |  | 汽轮机部分
〔2〕 | 机械效率 | ηm |  | 给定 | 0.95 |  | 输入（自定义，参考值显示）
〔3〕 | 发电机效率 | ηg |  | 给定 | 0.973 |  | 输入（自定义，参考值显示）
〔4〕 | 主蒸汽 压力 |  | Mpa | 设计参数 | 3.43 |  | 输入（自定义） | 8.8 | 3.8 | 1.2 | 3.6 | 1 | 0.4
〔5〕 | 温度 |  | ℃ | 设计参数 | 435 |  | 输入（自定义） | 535 | #NAME? | #NAME? |  |  | #NAME?
〔6〕 | 流量 | G1 | t/h | 热源产生主蒸汽总流量 | #REF! |  | 输出结果 | 300 | 100 | 200
〔7〕 | 熵 |  | kJ/(kg·℃) | 查表 | #NAME? |  | 函数计算 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
〔8〕 | 焓 | Izo | kJ/kg | 查表 | #NAME? |  | 函数计算 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
〔9〕 | 补汽点 压力 | P2' | Mpa | 设计参数 | 0.35 |  | 输入（自定义） | #NAME? | #NAME?
〔10〕 | 温度 |  | ℃ | 设计参数 | #NAME? |  | 函数计算 | 是否可以过热
〔11〕 | 熵 | S' | kJ/(kg·℃) | 主蒸汽绝热等熵 | #NAME? |  | 函数计算 | [6 empty] | 37.3 | 246 | 1065.9 | 142.9
〔12〕 | 焓 | Izob | kJ/kg | 查表 | #NAME? |  | 函数计算 | [6 empty] | 17.5 | 208.7 | 923 | 110
〔13〕 | 焓 | Izob | kJ/kg | 查表 | #NAME? |  | 函数计算 | [6 empty] | 208.7 | 208.7 | 923 | 923
〔14〕 | 流量 | G2 | t/h | 若用户补汽，冷凝后排到厂区水网；补气时为0； | 0 |  | 输出结果 | 备注什么意思 | [5 empty] | 32.2 | 191.2 | 813 | 141.7
〔15〕 | 混合后蒸汽量 | G | t/h | G1+G2 | #REF! |  | 输出结果
〔16〕 | 压力 | P2' | Mpa |  | 0.35 |  | 输出结果
〔17〕 | 焓 | Ih | kJ/kg | （（G1-G3）*Izob+G2*Izo'）/G | #REF! |  | 输出结果
〔18〕 | 熵 | Sh | kJ/(kg·℃) | 查表 | #NAME? |  | 输出结果 | 有问题
〔19〕 | 乏汽 压力 | P3 | Mpa | 湿冷：0.005～0.007 空冷0.015 | 0.009 |  | 输入（自定义） | [6 empty] | 22 | 159 | 671.3 | 95
〔20〕 | 焓 | Ipo | kJ/kg | 汽轮机绝热等熵做功排汽焓值，查表 | #NAME? |  | 函数计算 | [6 empty] | 16.7 | 137 | 576.3 | 71.3
〔21〕 | 总发电量 | P | kw |  | #REF! |  | 输出结果 | [6 empty] | 31.8 | 120.3 | 505 | 134.5
〔22〕 | 去除抽汽后 | P | MW | 经验值：有高加0.85；无高加0.9；无低价0.95 | #REF! |  | 输出结果 | 先手动选择系数 | [5 empty] | 35.5 | 88.5 | 370.5 | 148.6
〔23〕 | 选定 | P | MW |  | 7 |  | 输入（自定义） | [10 empty] | 53 | 53 | 221.9 | 221.9
〔24〕 | 全厂汽水损失 |  |  |  | 3% |  | 输入（自定义，参考值显示）
3、汽轮机回热系统计算--高压设5-6回热，给水温度210-230；中温中压4-5及回热，给水温度150-170；1.3MPa低压2级回热，给水温度104；2.4MPa低压3-4级回热，给水温度150；
根据情况选择加热器形式：汇集式或者疏水放流式加热器，汇集式带疏水泵将疏水打至给水；假定换热效率0.98
序号 | 给水出水温度 | 给水出口焓 | 上端差 | 饱和水温度--加热器疏水温度 | 饱和水焓 | 工作压力 | 抽汽管压损 | 抽汽压力 | 抽汽焓 | 抽汽量 | [9 empty] | #NAME?
符号 | tw2 | hw2 | φ | te‘ | he’ | pe‘ | ΔPe | Pe | he | Δde‘ | [7 empty] | 148.6 | 1193.4 | 272.5 | 31.5 | 3137.5 | 117.5
单位 | ℃ | kj/kg | ℃ | ℃ | ℃ | Mpa | Mpa | Mpa | kj/kg | t/h | [7 empty] | 186.3 | 1044.8 | 241 | 41.4 | 3020 | -305
HH1 | 150 | #NAME? | 2.8 | 152.8 | #NAME? | #NAME? | 8% | #NAME? | #NAME? | #REF! | [7 empty] | 146.3 | 858.5 | 199.6 | 31.2 | 3325 | 195.6
HH2 | 150 | #NAME? | 2.8 | 152.8 | #NAME? | #NAME? | 8% | #NAME? | #NAME? | #REF! | [7 empty] | 152.5 | 712.2 | 168.4 | 35.4 | 3129.4 | 199.3
假设 | 化学补水 | 温度： | 50 | 压力： | 1.18 | 焓值： | #NAME? | 量： | #REF! | [8 empty] | 124.3 | 559.7 | 133 | 29.3 | 2930.1 | 175.9
D | 150 | #NAME? |  |  |  | 0.59 | 20% | 0.7375 | #NAME? | #REF! | [7 empty] | 84.2 | 435.4 | 103.7 | 20.1 | 2754.2 | 118.6
LH1 | #NAME? | #NAME? | 2.8 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 8% | #NAME? | #NAME? | #REF! | [7 empty] | 93.1 | 351.2 | 83.6 | 22.2 | 2635.6 | 127.5
LH2 | #NAME? | #NAME? | 2.8 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 8% | #NAME? | #NAME? | #REF! | [7 empty] | #REF! | 258.1 | 61.4 | #REF! | 2508.1 | #REF!
C | #NAME? | #NAME? |  |  |  | 0.009
注意：除氧器压力、温度选择原则---大气式除氧器0.02MPa，104℃；中压除氧器0.3MPa，130℃；高压除氧器0.5MPa，159℃；压力均为表压；抽汽压力略高于除氧压力
4、组内功率计算及校核--（1）注意补汽压力所对应的的补汽点位置；（2）注意无高加时，高加抽气压力需手动修改
〔1〕 | 汽轮机内效率 | ηTi |  | 给定 | 0.82
〔2〕 | 机械效率 | ηm |  | 给定 | 0.95
〔3〕 | 发电机效率 | ηg |  | 给定 | 0.973
〔4〕 | 主蒸汽 压力 |  | Mpa | 设计参数 | 3.43
〔5〕 | 温度 |  | ℃ | 设计参数 | 435
〔6〕 | 流量 | G1 | t/h | 热源产生主蒸汽总流量 | #REF!
〔7〕 | 熵 |  | kJ/(kg·℃) | 查表 | #NAME?
〔8〕 | 焓 | Izo | kJ/kg | 查表 | #NAME?
〔9〕 | 1#高压 压力 |  | Mpa |  | 0.74
〔10〕 | 熵 | S' | kJ/(kg·℃) | 主蒸汽绝热等熵 | #NAME?
〔11〕 | 温度 |  | ℃ | 查表 | #NAME?
〔12〕 | 焓 | Izob | kJ/kg | 查表 | #NAME?
〔13〕 | 流量 | GH1 | t/h |  | #REF!
〔14〕 | 主汽至HH1功率 | P2 | KW |  | #REF!
〔15〕 | 2#高压 压力 |  | Mpa |  | 0.74
〔16〕 | 熵 | S' | kJ/(kg·℃) | 主蒸汽绝热等熵 | #NAME?
〔17〕 | 温度 |  | ℃ | 查表 | #NAME?
〔18〕 | 焓 | Izob | kJ/kg | 查表 | #NAME?
〔19〕 | 流量 | GH2 | t/h |  | #REF!
〔20〕 | HH1至HH2功率 | P3 | KW |  | #REF!
〔21〕 | D除氧 压力 |  | Mpa |  | 0.7375
〔22〕 | 熵 | S' | kJ/(kg·℃) | 主蒸汽绝热等熵 | #NAME?
〔23〕 | 温度 |  | ℃ | 查表 | #NAME?
〔24〕 | 焓 | Izob | kJ/kg | 查表 | #NAME?
〔25〕 | 流量 | GD | t/h |  | #REF!
〔26〕 | HH2至D功率 | P4 | KW |  | #REF!
〔27〕 | 补汽点 压力 | P2' | Mpa | 设计参数 | 0.35
〔28〕 | 温度 |  | ℃ | 设计参数 | #NAME?
〔29〕 | 熵 | S' | kJ/(kg·℃) | 主蒸汽绝热等熵 | #NAME?
〔30〕 | 焓 | Izob | kJ/kg | 实际焓值 | #REF!
〔31〕 | 焓 | Izob | kJ/kg | 等熵下焓值 | #NAME?
〔32〕 | 流量 | G2 | t/h |  | 0
〔33〕 | D至补汽功率 | P1 | KW |  | #REF!
〔34〕 | 1#低加 压力 |  | Mpa |  | #NAME?
〔35〕 | 熵 | S' | kJ/(kg·℃) | 主蒸汽绝热等熵 | #NAME?
〔36〕 | 温度 |  | ℃ | 查表 | #NAME?
〔37〕 | 焓 | Izob | kJ/kg | 查表 | #NAME?
〔38〕 | 流量 | GL2 | t/h |  | #REF!
〔39〕 | 补汽至LH1功率 | P5 | KW |  | #REF!
〔40〕 | 2#低加 压力 |  | Mpa |  | #NAME?
〔41〕 | 熵 | S' | kJ/(kg·℃) | 主蒸汽绝热等熵 | #NAME?
〔42〕 | 温度 |  | ℃ | 查表 | #NAME?
〔43〕 | 焓 | Izob | kJ/kg | 查表 | #NAME?
〔44〕 | 流量 | GL2 | t/h |  | #REF!
〔45〕 | LH1至LH2功率 | P6 | KW |  | #REF!
〔46〕 | 乏汽 压力 | P3 | Mpa | 湿冷：0.005～0.007 空冷0.015 | 0.009
〔47〕 | 熵 | S' | kJ/(kg·℃) | 主蒸汽绝热等熵 | #NAME?
〔48〕 | 焓 | Ipo | kJ/kg | 汽轮机绝热等熵做功排汽焓值，查表 | #NAME?
〔49〕 | 实际焓 | Ipo‘ | kJ/kg |  | #NAME?
〔50〕 | 饱和蒸汽焓 | Ipog | kJ/kg | 查表 | #NAME?
〔51〕 | 饱和水焓 | Ipos | kJ/kg | 查表 | #NAME?
〔52〕 | 干度 | x |  | (Ipo'-Ipos）/（Ipog-Ipos） 小型汽轮机排汽湿度控制在10~12%以内 | #NAME?
〔53〕 | 流量 | GL2 | t/h | 压力提高，排汽干度降低； | #REF!
〔54〕 | LH2至乏汽功率 | P7 | KW |  | #REF!
〔55〕 | 总功率 |  |  |  | #REF!
〔56〕 | 计算误差 |  |  | ±3%以内 | #REF!
5、主要经济指标
〔1〕 | 热耗量 | Q | 1000KJ/h | 无用户补汽 | #REF!
〔2〕 |  | Q | 1000KJ/h | 有用户补汽 | #REF!
〔3〕 | 热耗率 | q | kj/（kw.h） |  | #REF!
〔4〕 | 汽耗率 | d | kg/kw.h |  | #REF!
〔5〕 | 标准煤耗量 | B | kg/h | 29308kj/kg 标煤热值；7000大卡 | #REF!
〔6〕 | 煤耗率 | b | kg/kw.h |  | #REF!
〔7〕 | 全厂热效率 | ηe |  | 中小型凝汽式发电机组总效率约为30%左右 | #REF!
〔8〕 | 年利用小时数 | T | h | 给定 | 8000
〔9〕 | 年发电量 |  | 104Kw.h |  | #REF!
〔10〕 | 电站自耗电功率 |  | Kwh | 给定 | #REF!
〔11〕 | 电站自耗电率 |  | % |  | 10%
〔12〕 | 年外供电量 |  | 104Kw.h |  | #REF!
〔13〕 | 年节约标煤 | 等价 | 万吨 | 国家统计局：每度电折0.404kg 标煤 | #REF!
〔14〕 | 年节约标煤 | 当量 | 万吨 | 电力：每度电折0.1229kg 标煤 | #REF!
〔15〕 | 年节约标煤 | 电力行业 | 万吨 | 360g | #REF!

## 锅炉辅机系统
1、锅炉占地
〔1〕 | 烟气量 |  | Nm3/h | #REF!
〔2〕 | 温度 |  | ℃ | 150
〔3〕 | 工况流量 |  | m3/h | #REF!
〔4〕 | 流速 |  | m/s | 7
〔5〕 | 流通面积 |  | ㎡ | #REF!
〔6〕 | 流通比 |  | ㎡ | 0.4
〔7〕 | 截面积 |  | ㎡ | #REF!
〔8〕 | 长 |  | m | 6
〔9〕 | 宽 |  | m | #REF!
2、定期排污扩容器
| 符号 | 单位 | 说明 | 计算公式 | 结果
〔1〕 | 锅炉蒸发量 | D0 | t/h | 数据输入 | 220 | 锅炉本体抽取数据
〔2〕 | 排放时间 | t | min | 一班一次，2-3次，一次0.5-1min | 1 | 输入，自定义，参考范围显示
〔3〕 | 定期排污率 | η | / | 0.1%-0.5% | 0.1% | 输入，自定义，参考范围显示 | 少排 勤排
〔4〕 | 定期排污水量 | Dpb | kg/h | D0*1000*t*60*η | 220 | 输出
〔5〕 | 汽包压力 | P | Mpa |  | 16 | 锅炉本体抽取数据
〔6〕 | 汽包压力下的饱和水焓 | hd | kj/kg | 汽包压力 | #NAME? | 函数计算
〔7〕 | 排污扩容器工作压力 |  |  | 扩容器压力选0.15MPa(a)/0.45 | 0.15 | 输入，自定义，参考范围显示
〔8〕 | 扩容器压力下饱和水焓 | hs | kj/kg |  | #NAME? | 函数计算
〔9〕 | 扩容器压力下汽化潜热 | r | kj/kg | 查表（饱和汽焓-饱和水焓） | #NAME? | 函数计算
〔10〕 | 扩容器单位容积润许极限强度 | R | m3/（m3/kg） | 2000 | 2000 | 输入，自定义，参考值显示
〔11〕 | 富裕系数 |  |  | 1.3~1.5的富裕系数 | 1.4 | 输入，自定义，参考值显示
〔12〕 | 排污扩容容积 | Vv | m³ |  | #NAME? | 输出
〔13〕 | 选取 | 考虑紧急放水后：DP-7.5 |  |  |  | 输入，自定义
3、连续排污扩容器
| 符号 | 单位 | 说明 | 计算公式 | 结果
〔1〕 | 锅炉蒸发量 | D0 | t/h | 数据输入 | 220 | 锅炉本体抽取数据
〔3〕 | 连续排污率 | η | / | 1%-2% | 2% | 输入，自定义，参考范围显示
〔4〕 | 连续排污水量 | Dpb | kg/h | D0*1000*η | 4400 | 输出
〔5〕 | 汽包压力 | P | Mpa |  | 16 | 锅炉本体抽取数据
〔6〕 | 汽包压力下的饱和水焓 | hd | kj/kg | 汽包压力 | #NAME? | 函数计算
〔7〕 | 排污扩容器工作压力 |  |  | 扩容器压力选0.15MPa(a)/0.45/1.0 | 0.45 | 输入，自定义，参考范围显示
〔8〕 | 扩容器压力下饱和水焓 | hs | kj/kg |  | #NAME? | 函数计算
〔9〕 | 扩容器压力下蒸汽比容 | υ | m3/kg | 查表 | #NAME? | 函数计算
〔10〕 | 扩容器压力下汽化潜热 | r | kj/kg | 查表（饱和汽焓-饱和水焓） | #NAME? | 输出
〔12〕 | 扩容器蒸汽干度 | X |  | 0.97~0.98 | 0.97 | 输入，自定义，参考范围显示
〔13〕 | 扩容器单位容积润许极限强度 | R | m3/（m3/kg） | 2000 | 2000 | 输入，自定义,参考值显示
〔14〕 | 排污水汽化量 | Df | kg/h | (hd*η-hs)/xr | #NAME? | 输出
〔15〕 | 富裕系数 |  |  | 1.2的富裕系数 | 1.2 | 输入，自定义，参考值显示
〔16〕 | 排污扩容汽容积 | Vv | m³ | 水容积为汽容积的1/4 | #NAME? | 输出
〔17〕 | 选取 | DP-3.5/DP-1.5 |  |  |  | 输入，自定义
4、磷酸盐加药装置---PH控制在9~11
| 锅炉水系统容积 | V | m³ | 输入 | 120 | 锅炉本体抽取数据
〔1〕 | 应维持的磷酸根含量 | PO43- | mg/L | 10~30 | 20 | 输入，自定义，参考范围显示
〔2〕 | 给水硬度（原水） | H | mmol/L | 7.0~9.5 | 8.5 | 输入，自定义，参考范围显示
〔3〕 | 纯度 | ε | m | 0.92~0.98 | 0.95 | 输入，自定义，参考范围显示
〔4〕 | 锅炉启动时加药量 | qm | g | V(PO4+28.5*H)/250ε | 132.5053 | 输出
〔5〕 | 锅炉给水量 | qfm | t/h | 输入 | 120 | 锅炉本体抽取数据
〔6〕 | 锅炉排污量 | qbl | t/h |  | 2.4 | 输出
〔7〕 | 运行时加药量 | qm | g/h | 计算 | 122.6021 | 输出
〔8〕 | 磷酸钠浓度 | C | / | 1%~5% | 4% | 输入，自定义，参考范围显示
〔9〕 | 在C浓度下的磷酸三钠密度 | ρ | g/cm3 | 见表 | 1.0405 | 输入，自定义，参考范围显示
〔10〕 | 运行时汽包内加入的溶液量 | qv | m3/h | qm/10Cρ | 294.575 | 输出
5、给水泵
〔1〕 | 锅炉设计使用压力 | P | Mpa | 数据输入 | 9.8 | 锅炉本体抽取数据
〔2〕 | 省煤器入口进水压力 | P1 | Mpa | 当工作压力P≤0.8MPa时，取P+0.05；当0.8<P≤5.9MPa时，取1.06P | 10.63 | 输入，自定义，参考范围显示
〔3〕 | 除氧器工作压力 | Pd | Mpa | 数据输入 | 0.59 | 输入，自定义，参考范围显示
〔4〕 | 给水管阻力（以压头计） | ΔPfw | m | 计算--许可流速2~3m/s | 5 | 输入，自定义，参考范围显示
〔5〕 | 进水管阻力（以压头计） | ΔPin | m | 计算--许可流速0.5~1m/s | 5 | 输入，自定义，参考范围显示
〔6〕 | 水泵中心至汽包正常水位的几何高度差 | Hy | m | 数据输入 | 20 | 输入，自定义
〔7〕 | 除氧器最低水位至水泵中心几何高度差（给水泵进口静水头） | Hst | m | 数据输入 | 25 | 输入，自定义
〔8〕 | 给水泵总扬程 | Hsw | m | （P1-Pd）*102+1.2*(ΔPfw+ΔPin)+Hy-Hst | 1031.08 | 输出
〔9〕 | 流量 | Q | t/h | 已知 | 110 | 输入，自定义
〔10〕 | 泵效率 | η | / | 0.6~0.8 | 0.7 | 输入，自定义，参考范围显示
〔11〕 | 机械传动效率 | η2 | / | 直连1.0，联轴器0.98，皮带0.95 | 0.98 | 输入，自定义，参考范围显示
〔12〕 | 电动机效率 | η3 | / | 通常取0.9 | 0.9 | 输入，自定义，参考范围显示
〔13〕 | 电动机备用系数 | β | / | 查表选取 | 1.15 | 输入，自定义，参考范围显示
〔14〕 | 配套电机功率 | P | kw | ρβgHqv/(3600*1000*η*η2*η3) | 661.3596 | 输出
〔15〕 | 给水泵选用规格 |  |  |  |  | 输入，自定义
6、锅炉补给水处理能力
〔1〕 | 锅炉蒸发量 | D0 | t/h | 数据输入 | 220 | 锅炉本体抽取数据
〔2〕 | 补汽量 | D0'' | t/h | 若无取0 | 0 | 输入，自定义
〔3〕 | 厂内汽水循环损失 | D1 | t/h | 3% | 6.6 | 输出
〔4〕 | 排污损失 | D2 | t/h | 2% | 4.4 | 输出
〔5〕 | 凝结水量 | D0' | t/h | 数据输入 | 148 | 汽轮机计算页抽取数据
〔6〕 | 换热凝结水损失 | D1' | t/h | 2% | 2.96 | 输出
〔7〕 | 锅炉正常补水量 | D1s | t/h |  | 13.96 | 输出
〔8〕 | 水处理系统正常补水量 | D4 | t/h | （1+r）*（T+t）*（D1s/T） | 18.4272 | 删除
〔9〕 |  | r | / | 除盐设备自用水率 | 0.1 | 删除
〔10〕 |  | T | h | 一级除盐设备工作周期 | 20 | 删除
〔11〕 |  | t | h | 设备再生时间 | 4 | 删除
〔12〕 | 启动或事故增加损失 | Dx | t/h | 10% | 22 | 输出
〔13〕 | 锅炉最大补水量 | Dbu | t/h |  | 35.96 | 输出
〔14〕 | 水处理设备全部出力 | Q1 | t/h |  | 43.152 | 输出
〔15〕 | 选取水处理设备出力 | Q1’ | t/h | 2×20
7、除氧水箱/凝结水箱----共用
〔1〕 | 锅炉蒸发量 | D0 | t/h | 数据输入 | 220 | 锅炉本体抽取数据
〔2〕 | 储水时间 | t | min | 130t/h以下20min；130t/h以上10~15min | 15 | 输入，自定义，参考范围显示
〔3〕 | 容积 | V | m3 |  | 55 | 输出
〔4〕 | 尺寸 | L | m | 长 | 4 | 输入，自定义
〔5〕 |  | D | m | 直径 | 4.1852 | 输出
7、除氧器安装高度核算
〔1〕 | 最大给水量 | D0 | t/h | 数据输入 | 120
〔2〕 | 热力除氧压力 | P1 | Mpa | 即液面压力 | 0.59
〔3〕 | 当地大气压 | P0 | pa | 与海拔有关 | 10132.5
〔4〕 | 当地大气压对应下的密度 | ρ | kg/m3 | 查询 | #NAME?
〔5〕 | 设计流量 | Dmax | t/h | D0*ρ/ρ' | #NAME?
〔6〕 | 泵必需汽蚀余量 | NPSHr | m | 估算或样本查询 | 2.5
〔7〕 | 吸入管路的总阻力 | H’ | m | 估算 | 1
〔8〕 | 泵入口流速 | V | m/s | 一般0.5~2 | 1.5
〔9〕 | 附加高度 |  | m | 一般0.3~0.5 | 0.5
〔10〕 | 泵安装高度 | H | m | 除氧器最低压面距离泵入口中心线距离 | 9.2048
8、减温减压器---已知减温前、后参数求减温水量及减温后量
〔1〕 | 新蒸汽 温度 | t0 | ℃ | 给定 | 435
〔2〕 | 压力 | P0 | MPa | 给定 | 3.43
〔3〕 | 焓 | h0 | kj/kg | 查询 | #NAME?
〔4〕 | 流量 | q0 | t/h | 给定 | 70
〔5〕 | 减温水 温度 | t1 | ℃ | 给定 | 20
〔6〕 | 压力 | P1 | MPa | 减温减压器出口压力+1.47MPA | 3.97
〔7〕 | 焓 | h1 | kj/kg | 查询 | #NAME?
〔8〕 | 流量 | q1 | t/h | 计算值 | #NAME?
〔5〕 | 减温后蒸汽 温度 | t2 | ℃ | 给定 | 350
〔6〕 | 压力 | P2 | MPa | 给定 | 2.5
〔7〕 | 焓 | h2 | kj/kg | 查询 | #NAME?
〔8〕 | 焓 | h2‘ | kj/kg | 饱和水焓值 | #NAME?
〔9〕 | 减温水中未蒸发部分所占份额 | t |  | 0.3~0.35 | 0.35
〔10〕 | 流量 | q2 | t/h | q0+q1*（1-t） | #NAME?
9、蓄热器---单位水容积的蓄热量gs、蓄热器容积计算、质量蒸发强度R2
〔1〕 | 充热压力 | P1 | MPa | 给定 | 2.2 |  | 即：锅炉额定压力减去蓄热器和锅炉间管道压降
〔2〕 | 放热压力 | P2 | MPa | 给定 | 1.45 |  | 即：汽包压力加蓄热器和汽包间管道压降
〔3〕 | 充热压力下的饱和水焓 | h1‘ | kj/kg | 查询 | #NAME? |  | 即：蓄热器安装于锅炉和汽包之间
〔4〕 | 放热压力下的饱和水焓 | h2‘ | kj/kg | 查询 | #NAME?
〔5〕 | 充热压力下的饱和汽焓 | h1” | kj/kg | 查询 | #NAME?
〔6〕 | 放热压力下的饱和汽焓 | h2“ | kj/kg | 查询 | #NAME?
〔7〕 | P2压力下产生蒸汽量 | g | kg | 热平衡计算 | #NAME?
〔8〕 | 充热压力下的饱和水比容 | r1‘ | m3/kg | 查询 | #NAME?
〔9〕 | 单位水容积蓄热量 | gs | kg/m3 | g/r1' | #NAME?
〔10〕 | 蓄热器热效率 | η |  | 0.95~0.99 | 0.95
〔11〕 | 充水系数 | η2 |  | 0.65~0.85 | 0.85
〔12〕 | 蓄热器的蓄热量 | G | t | 折算成蒸汽 | 30.8
〔13〕 | 蓄热器容积 | V | m3 | G/gs*η*η2 | #NAME?
〔14〕 | 蓄热器上部蒸汽容积 | V" | m3 | （1-η2）*V | #NAME?
〔15〕 | 锅炉最大负荷 | Dmax | t/h | 给定
〔16〕 | 锅炉平均负荷 | Di | t/h | 给定
〔17〕 | 蓄热器最大放汽量 | D | t/h | Dmax-Di | 0
〔18〕 | 质量蒸发强度 | R2 | R2<R2' | D/V" | #NAME?
〔19〕 | 放热压力下的质量蒸发强度 | R2' |  | 查询
〔20〕 | 充热状态下的体积 | V1 | m3 | G/gs | #NAME?
〔21〕 | 放热压力下的饱和水比容 | r2‘ | m3/kg | 查询 | #NAME?
〔22〕 | 放热完了水的体积 | V2 | m3 | （V1*r1'-G)/r2' | #NAME?
〔23〕

## 烟、风量计算
[15 empty] | XXXX |  |  |  | 需要特别注意的地方
| 一、已知成分的烟气量计算 | [17 empty] | 用户输入量
用户输出量
|  | 1、气体燃料的组分 | [20 empty] | C3H6
|  |  |  | 组分 |  | H2 | CO | CH4 |  | C2H4 |  | C3H8 |  | C4H10 | N2 |  |  | O2 |  |  | CO2 | H2S | CmHn | 合计
|  |  |  | 含量 |  | 56.41 | 8.22 | 26.03 |  | 0 |  |  |  |  | 3.43 |  |  | 0.56 |  |  | 3.53 | 0 | 1.82 | 100
|  |  |  | Hl |  | 10.786 | 12.636 | 35.906 |  | 59.477 |  | 93.24 |  | 123.649 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 23.383 | 87.667 | 查表所得
|  |  |  | Hh |  | 12.754 | 12.636 | 39.842 |  | 63.438 |  | 101.266 |  | 133.886 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25.364 | 93.667 | 查表所得
|  |  |  | 定压比热容 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
备注
2、烟气量的计算
|  |  |  | 项目 | [12 empty] | 符号 |  |  | 单位 |  | 数值
|  |  | 输出结果 | 标态下每m³干燃气燃烧所需理论空气量 | [12 empty] | V0 |  |  | m³/m³ |  | 4.3813
|  |  | 固定值 | 标态下空气密度 | [12 empty] | ρ0 |  |  | kg/m³ |  | 1.293
|  |  | 输出结果 | 标态下每m³干燃气燃烧所需理论空气质量 | [12 empty] | L0 |  |  | kg/m³ |  | 5.665
|  |  | 输入（自定义、参数范围显示） | 过量空气系数 | [12 empty] | α |  |  | 1.05-1.1 |  | 1.1
|  |  | 输出结果 | 实际所需空气量 | [12 empty] | V |  |  | m³/m³ |  | 4.8194
|  |  | 输入（自定义） | 标态下每m³燃气的含湿量 | [12 empty] | dR |  |  | g/m³ |  | 0
|  |  | 输入（自定义） | 标态下每m³空气的含湿量 | [12 empty] | dK |  |  | g/m³ |  | 0
|  |  | 输出结果 | 空气中有水时，实际空气量 | [12 empty] | V |  |  | m³/m³ |  | 4.8194
|  |  | 输出结果 | 标态下每m³燃气燃烧理论烟气量中RO2 | [12 empty] | VRO2 |  |  | m³/m³ |  | 0.4324
|  |  | 输出结果 | 标态下每m³燃气燃烧理论烟气量中N2 | [12 empty] | VN2 |  |  | m³/m³ |  | 3.4955
|  |  | 输出结果 | 标态下每m³燃气燃烧理论烟气量中N2实际 | [12 empty] | VN2 |  |  | m³/m³ |  | 3.8416
|  |  | 输出结果 | 标态下每m³燃气燃烧理论烟气量中H2o | [12 empty] | VH2O |  |  | m³/m³ |  | 1.1393
|  |  | 输出结果 | 标态下每m³燃气燃烧理论烟气量中H2o实际 | [12 empty] | VH2O |  |  | m³/m³ |  | 1.1393
|  |  | 输出结果 | 标态下每m³燃气燃烧理论烟气量中O2 | [12 empty] | VO2 |  |  | m³/m³ |  | 0.092007
|  |  | 输出结果 | 实际燃烧烟气量 | [12 empty] | Vy |  |  | m³/m³ |  | 5.5053
|  |  | 输出结果 | 理论燃烧烟气量 | [12 empty] | Vy |  |  | m³/m³ |  | 5.0672
|  |  | 输出结果 | 地位发热量 | [12 empty] | Hl |  |  | KJ/m³ |  | 18064.933
|  |  | 输出结果 | 高位发热量 | [12 empty] | Hh |  |  | KJ/m³ |  | 20308.8226
|  |  | 输入（自定义） | 燃气初始温度 | [12 empty] | tg |  |  | ℃ |  | 25
|  |  | 输入（自定义） | 空气初始温度 | [12 empty] | ta |  |  | ℃ |  | 25
|  |  | 输出结果 | 燃气平均定压体积热容 | [12 empty] | Cg |  |  | KJ/m³.K |  | #REF! |  |  |  |  | 注意读取每个理想气体的定压体积比热容
|  |  | 函数计算 | 燃气中H2O平均定压体积热容 | [12 empty] | C |  |  | KJ/m³.K |  | #REF!
|  |  | 函数计算 | 空气平均定压体积热容 | [12 empty] | Ca |  |  | KJ/m³.K |  | #REF!
|  |  | 函数计算 | 空气中H2O平均定压体积热容 | [12 empty] | C |  |  | KJ/m³.K |  | #REF!
|  |  | 输入（自定义） | 假设---绝热状态的热量计温度 | [12 empty] | tc |  |  | ℃ |  | 2030
|  |  | 函数计算 | 烟气中RO2平均定压体积热容 | [12 empty] | C |  |  | KJ/m³.K |  | #REF!
|  |  | 函数计算 | 烟气中H2O平均定压体积热容 | [12 empty] | C |  |  | KJ/m³.K |  | #REF! |  |  | 591823.7822
|  |  | 函数计算 | 烟气中N2平均定压体积热容 | [12 empty] | C |  |  | KJ/m³.K |  | #REF! |  |  | 518086.1353
|  |  | 函数计算 | 烟气中O2平均定压体积热容 | [12 empty] | C |  |  | KJ/m³.K |  | #REF!
|  |  | 输出结果 | 计算---绝热状态的热量计温度 | [12 empty] | tc |  |  | ℃ |  | #REF!
|  |  | 输出结果 | 误差核对---2%以内合理 | [15 empty] | % |  | #REF!
|  |  | 输入（自定义、参数值显示） | 化学不完全燃烧热损失系数 | [12 empty] | q3 |  |  | % |  | 0.5
|  |  | 输出结果 | 化学不完全燃烧热损失 | [12 empty] | Q3 |  |  | KJ/m³ |  | 90.3247
|  |  | 输入（自定义、参数值显示） | 散热损失系数 | [12 empty] | q5 |  |  | % |  | 0.9
|  |  | 输出结果 | 散热损失 | [12 empty] | Q5 |  |  | KJ/m³ |  | 162.5844
|  |  | 输出结果 | 计算---理论燃烧温度 | [12 empty] | tc |  |  | ℃ |  | #REF!
|  |  | 输入（自定义、参数值显示） | 高温系数 | [17 empty] | 0.99
|  |  | 输出结果 | 实际燃烧温度--系数法 | [12 empty] | tc |  |  | ℃ |  | #REF!
|  |  | 输出结果 | 实际燃烧温度--计算法 | [12 empty] | tc |  |  | ℃ |  | #REF!
|  |  | 函数计算 | 烟气中R02体积焓 | [12 empty] | ct |  |  | KJ/m³ |  | #REF!
|  |  | 函数计算 | 烟气中N2体积焓 | [12 empty] | ct |  |  | KJ/m³ |  | #REF!
|  |  | 函数计算 | 烟气中H2O体积焓 | [12 empty] | ct |  |  | KJ/m³ |  | #REF!
|  |  | 函数计算 | 烟气中空气体积焓 | [12 empty] | ct |  |  | KJ/m³ |  | #REF!
|  |  | 函数计算 | 烟气中飞灰体积焓 | [12 empty] | ct |  |  | KJ/m³ |  | #REF!
|  |  | 输出结果 | 理论烟气体积焓 | [12 empty] | hy0 |  |  | KJ/m³ |  | #REF!
|  |  | 输出结果 | 理论空气体积焓 | [12 empty] | hk0 |  |  | KJ/m³ |  | #REF!
|  |  | 有没有公式 | 理论飞灰体积焓 | [12 empty] | hfh |  |  | KJ/m³ |  | 0
|  |  | 输出结果 | 烟气焓 | [12 empty] | hy |  |  | KJ/m³ |  | #REF!
二、未知成分的烟气量计算
;
|  |  |  | 项目 | [12 empty] | 符号 |  |  | 单位 |  | 数值
|  |  |  | 燃气干燥基地位发热量 | [12 empty] | Qd.net |  |  | KJ/Nm³ | [5 empty] | 注意燃气的干基和收到基的转换，计算式选用公式，是通过干燥基选用的
|  |  |  | 燃气收到基地位发热量 | [12 empty] | Qar.net |  |  | KJ/Nm³ |  | 3192
|  |  |  | 标态下每m³干燃气燃烧所需理论空气量 | [12 empty] | V0 |  |  | m³/m³ |  | 0.66713 |  |  |  | Qd.net<10500时
[22 empty] | 0.57992 |  |  |  | Qd.net>10500时
[22 empty] | 0.85546 |  |  |  | 天然气
[22 empty] | 0.76608 |  |  |  | 液化石油气
|  |  |  | 过量空气系数 | [12 empty] | α |  |  |  |  | 1.15
|  |  |  | 标态下每m³干燃气燃烧所需实际空气量 | [12 empty] | V |  |  | m³/m³ |  | 0.7672
|  |  |  | 理论燃烧烟气量 | [12 empty] | Vy' |  |  | m³/m³ |  | 2.7629 |  |  |  | 天然气a=2
[22 empty] | 2.2002 |  |  |  | 石油伴生气a=2.2
[22 empty] | 4.5001 |  |  |  | 液化天然气a=4.5
[22 empty] | 1.1182 |  |  |  | 焦炉煤气
[22 empty] | 1.5522 |  |  |  | Qar.net<12600
|  |  |  | 实际燃烧烟气量 | [12 empty] | Vy |  |  | m³/m³ |  | 1.6392
|  |  |  | 高炉煤气实际燃烧烟气量 | [12 empty] | Vy |  |  | m³/m³ |  | 1.5808
|  |  |  | 天然气实际燃烧烟气量 | [12 empty] | Vy |  |  | m³/m³ |  | 0.22184
经验公式计算方法
天然气煤气
低位发热量 | [8 empty] | QL |  | KJ/Nm³ |  | 2930.2
理论空气量 |  |  |  |  | QL＞35799 |  |  |  | L0 |  | m³/m³ |  | 0.77357
[5 empty] | QL＜35799 |  |  |  | L0 |  | m³/m³ |  | 0.82357 | [7 empty] | 88534.076
过量空气系数 |  |  |  |  | 1.05~1.1 |  |  |  | α |  |  |  | 1.1 | [7 empty] | 204887.4836
实际烟气量 |  |  |  |  | QL＞35799 |  |  |  | Vm |  | m³/m³ |  | 1.2837
[5 empty] | QL＜35799 |  |  |  | Vm |  | m³/m³ |  | 1.9059
焦炉、高炉混合煤气
低位发热量 | [8 empty] | QL |  | KJ/Nm³ |  | 3192
理论空气量 |  |  |  |  | QL＞12561 |  |  |  | L0 |  | m³/m³ |  | 0.57992
[5 empty] | QL＜12561 |  |  |  | L0 |  | m³/m³ |  | 0.51927
过量空气系数 |  |  |  |  | 1.05~1.1 |  |  |  | α |  |  |  | 1.15
实际烟气量 |  |  |  |  | QL＞12561 |  |  |  | Vm |  | m³/m³ |  | 1.2052
[5 empty] | QL＜12561 |  |  |  | Vm |  | m³/m³ |  | 1.6301
各种液体燃料
低位发热量 | [8 empty] | QL |  | KJ/Nm³ |  | 3125
理论空气量 | [8 empty] | L0 |  | m³/m³ |  | 2.6344
过量空气系数 |  |  |  |  | 1.1~1.2 |  |  |  | α |  | m³/m³ |  | 1.15
实际烟气量 | [8 empty] | Vm |  | m³/m³ |  | 1.2233
各种煤
低位发热量 | [8 empty] | QL |  | KJ/Nm³ |  | 3125
理论空气量 | [8 empty] | L0 |  | m³/m³ |  | 1.2531
过量空气系数 |  |  |  |  | 1.15~1.25 |  |  |  | α |  | m³/m³ |  | 1.2
实际烟气量 | [8 empty] | Vm |  | m³/m³ |  | 2.5662
木材和泥煤
低位发热量 | [8 empty] | QL |  | KJ/Nm³ |  | 3125
含水量 | [8 empty] | W
理论空气量 | [8 empty] | L0 |  | m³/m³ |  | 0.74
过量空气系数 |  |  |  |  | 1.15~1.25 |  |  |  | α |  | m³/m³ |  | 1.2
最佳含水量 | [8 empty] | Wop
实际烟气量 | [8 empty] | Vm |  | m³/m³ |  | 1.9474

## 烟风系统
1、工况--标况 |  |  |  |  | 风 | 烟
〔1〕 | 工况温度 | ℃ | t |  | 20 | 20 | 输入（自定义）
〔2〕 | 工况流量 | m³/h | qv |  | 208333.3333 | 264000 | 输入（自定义）
〔3〕 | 当地大气压 | pa | p |  | 87850 | 87850 | 输入（需求调查表）
〔4〕 | 标况温度 | ℃ | t0 |  | 0 | 0 | 标准值
〔5〕 | 标况压力 | pa | p0 |  | 101325 | 101325 | 标准值
〔6〕 | 标况流量 | Nm³/h | qv0 | qv0=qv*(p/p0)*((t0+273)/(t+273)) | 168297.9952 | 213267.2196 | 输出
2、标况--工况 |  |  |  |  | 风 | 烟 | 煤气
〔1〕 | 标况温度 | ℃ | t0 |  | 0 | 0 | 0 | 标准值
〔2〕 | 标况压力 | pa | p0 |  | 101325 | 101325 | 101325 | 标准值
〔3〕 | 标况流量 | Nm³/h | qv0 |  | 88534 | 204887 | 16300 | 锅炉本体计算输出值
〔4〕 | 工况温度 | ℃ | t |  | 20 | 155 | 25 | 输入（自定义）
〔5〕 | 当地大气压 | pa | p |  | 99000 | 99000 | 98000 | 输入（需求调查表）
〔6〕 | 工况流量 | m³/h | qv | qv=qv0*(p0/p)*((t+273)/(t0+273)) | 97251.5378 | 328758.4644 | 18396.354 | 输出
3、送风机计算
|  |  |  | 空气量（标况） | 78872
|  |  |  | 烟气量（标况） | 187460
〔1〕 | 名称 | 符号 | 单位 | 计算公式 | 结果
〔2〕 | 空气温度 | t | ℃ | 设计值 | 25 | 输入（自定义） | 风阻力估算 | 3700
〔3〕 | 风阻力 | p | pa | 设计值 | 3500 | 输入（自定义） | 高温空气预热器阻力 | 400
〔4〕 | 当地大气压 | p0 | pa |  | 99000 | 输入（需求调查表） | 低温空气预热器阻力 | 800
〔5〕 | 烟风流量（工况） | q | m³/h | 注意锅炉厂是否含有储备系数 | 97251.5378 | 输出 | 风道阻力 | 800
〔6〕 | 风机温度 | t1 | ℃ |  | 20 | 输入（自定义，参考值显示） | 燃烧器阻力 | 1700
〔7〕 | 风机全压 | p1 | pa | p1=p*(101325/p0)*((t+273)/(t1+273)) | 3976.9646 | 输出
〔8〕 | 风机选用全压 | p2 |  | 1.10~1.15 | 4573.5093 | 输出（显示确定系数）
〔9〕 | 风机选用流量 | q2 | m³/h | 1.05~1.2 | 53488.3458 | 输出（显示确定系数）
〔10〕 | 风机全压头效率 | η |  |  | 0.9 | 输入（自定义，参考值显示）
〔11〕 | 机械传动效率 | η1 |  | 直联时1.0，联轴器连接时0.95~0.98，三角皮带传动0.9~0.95，平皮带传动时0.8 | 0.98 | 输入（自定义，参考值显示）
〔12〕 | 电动机效率 | ηd |  |  | 0.9 | 输入（自定义，参考值显示）
〔13〕 | 风机轴功率 | P' | kw | P'=p2*q2/η | 76.9961 | 输出
〔14〕 | 电机安全裕量 | K |  |  | 1.1 | 输入（自定义，参考值显示）
〔15〕 | 电机功率 | P | kw | P=K*P'/ηd | 94.1063 | 输出
〔16〕 | 选用规格 | 50%定频 | 一个 | 功率 | 47.0531 | 180KW | 360V | 输入（自定义）
|  | 50%变频 | 一个 | 流量 | 26744.1729 | 5800m³/h | 5600Pa | 输入（自定义）
4、引风机计算
〔1〕 | 名称 | 符号 | 单位 | 计算公式 | 结果
〔2〕 | 烟风温度 | t | ℃ | 设计值 | 155 | 输入（自定义）
〔3〕 | 全压 | p | pa | 烟道总阻力 | 4000 | 输入（自定义） | 烟阻力估算 | 4000
〔4〕 | 当地大气压 | p0 | pa | 根据当地海拔按表选取 | 99000 | 输入（需求调查表） | 锅炉总阻力 | 3200
〔5〕 | 烟风流量（工况） | q | m³/h | 标---工况之间转换 | 328758.4644 | 输出 | 烟道阻力 | 800
〔6〕 | 风机温度 | t1 | ℃ | 风机铭牌标定温度，一般为165/200℃ | 200 | 输入（自定义，参考值显示）
〔7〕 | 烟气密度 | ρ0 | kg/m3 | 取一般烟气平均密度 | 1.34 | 输入（自定义，参考值显示）
〔8〕 | 风机全压 | p1 | pa’ | p1=p*(101325/p0)*((t+273)/(t1+273)) | 3574.5203 | 输出
〔9〕 | 风机选用全压 | p2 |  | 选用系数：1.10~1.15 | 4110.6983 | 输出
〔10〕 | 风机选用流量 | q2 | m³/h | 选用系数：1.05~1.2 | 180817.1554 | 输出
〔11〕 | 风机效率 | η |  | 全压头时效率，一般风机0.6，高效风机为0.9 | 0.9 | 输入（自定义，参考值显示）
〔12〕 | 机械传动效率 | η1 |  | 直联时1.0，联轴器连接时0.95~0.98，三角皮带传动0.9~0.95，平皮带传动时0.8 | 0.98 | 输入（自定义，参考值显示）
〔13〕 | 电机效率 | ηd |  | 电动机效率0.9 | 0.9 | 输入（自定义，参考值显示）
〔14〕 | 风机轴功率 | P' | kw | P'=p2*q2/η | 233.9456 | 输出
〔15〕 | 电机安全裕量 | K |  |  | 1.1 | 输入（自定义，参考值显示）
〔16〕 | 电机功率 | P | kw | P=K*P'/ηd | 285.9336 | 输出
〔17〕 | 选用规格 | 50%定频 | 一个 | 功率 | 142.9668 | 250KW | 10KV | 输入（自定义）
|  | 50%变频 | 一个 | 流量 | 90408.5777 | 143000m³/h | 4100Pa | 输入（自定义）
4、风、烟、煤气管道计算 |  | 冷风 | 热风 | 钢烟道 | 钢烟道
4.1、煤气总管道计算 |  | 10~12 | 15~25 | 10~15 | 10~15
〔1〕 | 介质流量 | q | m³/h | 计算书 | 18396.354
〔2〕 | 介质温度 | t | ℃ | 给定 | 25
〔3〕 | 流速 | v | m/s | 煤气管道15-20 | 15
〔4〕 | 计算截面积 | A | m |  | 0.34067
〔5〕 | 计算管道直径 | d | m |  | 0.65877
〔6〕 | 选取直径 | d‘ | m |  | 1620
〔7〕 | 选取壁厚 | t | m |  | 10
4.2、冷风管道计算
〔1〕 | 介质流量 | q | m³/h | 计算书 | 48625.7689
〔2〕 | 介质温度 | t | ℃ | 给定 | 20
〔3〕 | 流速 | v | m/s | 冷风道流速10-12 | 11
〔4〕 | 计算截面积 | A | m |  | 1.2279
〔5〕 | 计算当量管道直径 | d | m |  | 1.2507
〔6〕 | 长 | L | m |  | 1.3
〔7〕 | 宽 | B | m |  | 0.94456
〔8〕 | 选用规格 |  | m |  | 1.3×1.8
4.3、热风管道计算-空预器出口方管
〔1〕 | 介质流量 | q | m³/h | 计算书 | 97251.5378
〔2〕 | 介质温度 | t | ℃ | 给定 | 200
〔3〕 | 流速 | v | m/s | 热风道流速15-25 | 20
〔4〕 | 计算截面积 | A | m |  | 1.3507
〔5〕 | 计算当量管道直径 | d | m |  | 1.3117
〔6〕 | 长 | L | m |  | 1
〔7〕 | 宽 | B | m |  | 1.3507
〔8〕 | 选用规格 |  | m |  | 1.3×1.0
4.4、烟管道计算-总
〔1〕 | 介质流量 | q | m³/h | 计算书 | 328758.4644
〔2〕 | 介质温度 | t | ℃ | 给定 | 150
〔3〕 | 流速 | v | m/s | 烟道流速10-15 | 12
〔4〕 | 计算截面积 | A | m |  | 7.6101
〔5〕 | 计算当量管道直径 | d | m |  | 3.1136
〔6〕 | 长 | L | m |  | 2
〔7〕 | 宽 | B | m |  | 3.8051
〔8〕 | 选用规格 |  | m |  | 2.7×2.0
4.5、烟管道计算-支
〔1〕 | 介质流量 | q | m³/h | 计算书 | 164379.2322
〔2〕 | 介质温度 | t | ℃ | 给定 | 150
〔3〕 | 流速 | v | m/s | 烟道流速10-15 | 12
〔4〕 | 计算截面积 | A | m |  | 3.8051
〔5〕 | 计算当量管道直径 | d | m |  | 2.2016
〔6〕 | 长 | L | m |  | 1.5
〔7〕 | 宽 | B | m |  | 2.5367
〔8〕 | 选用规格 |  | m |  | 1.5×1.8
4.6、热风管道计算-母管
〔1〕 | 介质流量 | q | m³/h | 计算书 | 48625.7689
〔2〕 | 介质温度 | t | ℃ | 给定 | 200
〔3〕 | 流速 | v | m/s | 热风道流速15-25 | 20
〔4〕 | 计算截面积 | A | m2 |  | 0.67536
〔5〕 | 计算管道直径 | d | m |  | 0.92754
〔6〕 | 选取直径 | d‘ | m |  | 920
〔7〕 | 选取壁厚 | t | m |  | 4
4.7、热风管道计算-入口支管
〔1〕 | 介质流量 | q | m³/h | 计算书 | 16208.5896
〔2〕 | 介质温度 | t | ℃ | 给定 | 200
〔3〕 | 流速 | v | m/s | 热风道流速15-25 | 20
〔4〕 | 计算截面积 | A | m2 |  | 0.22512
〔5〕 | 计算管道直径 | d | m |  | 0.53551
〔6〕 | 选取直径 | d‘ | m |  | 520
〔7〕 | 选取壁厚 | t | m |  | 4
5、烟囱计算
5.1、烟囱抽力计算
〔1〕 | 烟囱高度 | H | m | 假定30、45、60、80、100、120、150、180 | 80
〔2〕 | 当地大气压 | p | pa |  | 96640
〔3〕 | 标态下空气密度 | ρ0 | kg/m3 | 平均值 | 1.293
〔4〕 | 标态下烟气密度 | ρ1 | kg/m3 | 平均值 | 1.34
〔5〕 | 标态下烟气密度 | ρ2 | kg/m3 | 计算值 | 0.84481
〔6〕 | 室外空气温度 | t1 | ℃ | 给定 | 20
〔7〕 | 烟囱进口处烟温 | t0 | ℃ | 锅炉排烟温度 | 140
〔8〕 | 烟囱每米高度的温度降 | t' | ℃ | 砖砌温降0.1℃/m；钢板0.5℃/m | 0.1
〔9〕 | 烟囱内平均温度 | t2 | ℃ |  | 136
〔10〕 | 烟囱抽力 | S | pa |  | 479.1934
5.2、烟囱出口内径计算及低负荷校核
〔1〕 | 烟气量 | q | Nm³/h | 燃烧计算 | 366930
〔2〕 | 烟囱出口温度 | t | ℃ | 抽力计算 | 136
〔3〕 | 烟囱出口流速 | Wo | m/s | 根据温度和烟囱高度选取12-20，低负荷时2.5-3 | 20
〔4〕 | 烟囱出口内径 | d | m |  | 3.1187
〔5〕 | 选取烟囱出口内径 | d' | mm | 选取 | 2900
〔6〕 | 经验烟囱基础内径 | d'’ | mm | 坡度小于2% | 3016
〔7〕 | 低负荷下烟气量 | q1 | Nm³/h |  | 110079
〔8〕 | 低负荷下排烟温度 | t1 | ℃ |  | 100
〔9〕 | 30%低负荷校核流速 | W' | m/s | 不低于2.5 | 5.4691
5.3、烟囱阻力计算
〔1〕 | 烟囱阻力系数 | r |  | 一般0.04 | 0.04
〔2〕 | 烟囱内平均流速 | Wo | m/s |  | 20
〔3〕 | 烟囱平均直径 | d'’ | m |  | 2.958
〔4〕 | 烟囱摩擦阻力 | △p1 | pa |  | 182.7846
〔5〕 | 烟囱出口阻力系数 | § |  | 一般取1 | 1
〔6〕 | 烟囱出口阻力 | △p2 | pa |  | 168.9615
〔7〕 | 烟囱总阻力 | △p | pa |  | 351.746

## 烟阻力
序号 | 项目名称 | 符号 | 单位 | 公式及计算 | 钢烟道 |  | （2）火电厂制粉系统设计计算技术规定
| 推荐流速 |  | m/s |  | 10~15 | （8)P6 | （8）烟风煤粉管道设计技术规程
烟道阻力计算（1台引风机/1炉）
1 | 空预器出口至除尘器入口
| 计算温度(空预器出口) | T"y | ℃ | 锅炉计算 | 150
| 烟量(空预器出口) | Vyk | m3/h | 燃烧计算 | 328758.4644
| 密度 | ρyk | kg/m3 | 平均值 | 1.34
| 流速 | W | m/s | 取定 | 13
| 动压头 | Hd | Pa | W2*ρ/2 | 113.23 | （2）P106
| 烟管截面积 | F | m2 | V/W/3600 | 7.0248
| 长 | A | m |  | 2
| 宽 | B | m | F/A | 3.5124
| 风管周长 | Lc | m | 2*(A+B) | 11.0248
| 管道当量直径 | De | m | 4*F/Lc | 2.5487 | （2）P106
| 气体运动粘度 | υ | m2/s |  | 2.901e-05 | （2）P288
| 雷诺数 | Re |  | W*De/υ | 1142135.9891 | （2）P106
| 管道内壁绝对粗糙度 | △ | m |  | 0.00033 | （2）P109
| 管道内壁相对对粗糙度 | △1 | m | △/De | 0.00012948 | （2）P107
| 560/△1 |  |  |  | 4325101.2646
| 判别式 |  |  | 4000 <Re< 560/△1 | 紊流过渡区 | （2）P106
1.1 | 摩擦阻力 | △Pm1 | Pa | △Pd*L1 | 14.2164 | （2）P106
| 摩擦阻力系数 | λ |  | 图7.2.2 | 0.016 | （2）P108
| 单位长度摩擦阻力 | △Pd | Pa/m | λ*Hd/De | 0.71082 | （2）P106
| 风管长度 | L1 | m | 布置图 | 20
1.2 | 局部阻力 | △Pj1 |  | ζ*Hd | 263.8259
| 局部阻力系数 | ζ |  | ζ1+ζ2+ζ3 | 2.33
1.2.1 | 1个90度空预器出口变径急转弯头 | ζ1 |  | ζ1=ζu1 | 0.915 | （2）P111
| 含粉气体局部阻力系数 | ζu1 |  | ζo（1+Ku） | 0.915 | （2）P110
| 纯空气弯头局部阻力系数 | ζo |  | 假定 | 0.3 | （12）P？
| 含粉浓度修正系数 | Ku |  | 表7.3.2-2 | 3.05 | （2）P113
1.2.2 | 1个90度等截面缓转弯头 | ζ2 |  |  | 1.215 | （2）P111
| 含粉气体局部阻力系数 | ζu2 |  | ζo（1+Ku） | 1.215 | （2）P110
| 纯空气弯头局部阻力系数 | ζo |  | 假定 | 0.3 | （12）P？
| 含粉浓度修正系数 | Ku |  | 表7.3.2-2 | 3.05 | （2）P113
1.2.3 | 1个渐缩管 | ζ3 |  |  | 0.2 | （2）P137
1.3 | 空预器出口至除尘器入口总阻力 | △Pz1 |  | △Pm1+△Pj1 | 278.0423
2 | 除尘器出口至引风机入口
| 计算温度 | Tcc | ℃ | 烟风量计算表 | 132.1423
| 烟量(除尘器出口) | Vycc | m3/h | 烟风量计算表 | 167700.8556
| 密度 | ρycc | kg/m3 | 烟风量计算表 | 0.86539
| 流速 | W | m/s | 取定 | 13
| 动压头 | Hd | Pa | W2*ρ/2 | 73.1254 | （2）P106
| 烟管截面积 | F | m2 | V/W/3600 | 3.5834
| 长 | A | m |  | 2
| 宽 | B | m | F/A | 1.7917
| 风管周长 | Lc | m | 2*(A+B) | 7.5834
| 管道当量直径 | De | m | 4*F/Lc | 1.8901 | （2）P106
| 气体运动粘度 | υ | m2/s |  | 2.6892e-05 | （2）P288
| 雷诺数 | Re |  | W*De/υ | 913707.572 | （2）P106
| 管道内壁绝对粗糙度 | △ | m |  | 0.00033 | （2）P109
| 管道内壁相对对粗糙度 | △1 | m | △/De | 0.00017459 | （2）P107
| 560/△1 |  |  |  | 3207467.8387
| 判别式 |  |  | 4000 <Re< 560/△1 | 紊流过渡区 | （2）P106
2.1 | 摩擦阻力 | △Pm2 | Pa | △Pd*L3 | 14.3775 | （2）P106
| 摩擦阻力系数 | λ |  | 图7.2.2 | 0.016 | （2）P108
| 单位长度摩擦阻力 | △Pd | Pa/m | λ*Hd/De | 0.9585 | （2）P106
| 风管长度 | L2 | m | 布置图 | 15
2.2 | 局部阻力 | △Pj2 |  | ζ*Hd | 261.901
| 局部阻力系数 | ζ |  | ζ1+ζ2+ζ3 | 2.313
2.2.1 | 1个90度除尘器出口缓转弯头 | ζ1 |  | ζ1=ζu1 | 0.915 | （2）P111
| 含粉气体局部阻力系数 | ζu1 |  | ζo（1+Ku） | 0.915 | （2）P110
| 纯空气弯头局部阻力系数 | ζo |  | 假定 | 0.3 | （12）？
| 含粉浓度修正系数 | Ku |  | 表7.3.2-2 | 3.05 | （2）P113
2.2.2 | 1个90度等截面缓转弯头 | ζ2 |  | ζ2=ζu2 | 1.098 | （2）P111
| 含粉气体局部阻力系数 | ζu2 |  | ζo（1+Ku） | 1.098 | （2）P110
| 纯空气局部阻力系数 | ζo |  | Kθ*Kc*ζ△0 | 0.36 | （2）P110
| 转弯角度修正系数 | Kθ |  | 图7.3.2-1 | 1 | （2）P111
| 截面高宽比修正系数 | Kc |  | 图7.3.2-2 | 1.2 | （2）P111
| 包含管壁粗糙度影响的纯空气下的转弯原始阻力系数 | ζ△0 |  | 图7.3.2-5 | 0.3 | （2）P113
| 含粉浓度修正系数 | Ku |  | 表7.3.2-2 | 3.05 | （2）P113
2.2.3 | 1个进口风箱 | ζ3 |  |  | 0.3 | （2）P144
2.3 | 除尘器出口至引风机入口总阻力 | △Pz2 |  | △Pm2+△Pj2 | 276.2785
3 | 引风机出口至烟囱 |  |  |  | 金属烟道
| 计算温度 | Txf | ℃ | 烟风量计算表 | 130.0152
| 烟量(引风机进口) | Vyxf | m3/h | 烟风量计算表 | 171673.6099
| 密度 | ρyxf | kg/m3 | 烟风量计算表 | 0.86034
| 流速 | W | m/s | 取定 | 13
| 动压头 | Hd | Pa | W2*ρ/2 | 72.699 | （2）P106
| 烟管截面积 | F | m2 | V/W/3600 | 3.6682
| 宽 | A | m |  | 2
| 高 | B | m | F/A | 1.8341
| 风管周长 | Lc | m | 2*(A+B) | 7.6682
| 管道当量直径 | De | m | 4*F/Lc | 1.9135 | （2）P106
| 气体运动粘度 | υ | m2/s |  | 2.664e-05 | （2）P288
| 雷诺数 | Re |  | W*De/υ | 933758.1484 | （2）P106
| 管道内壁绝对粗糙度 | △ | m |  | 0.00033 | （2）P109
| 管道内壁相对对粗糙度 | △1 | m | △/De | 0.00017246 | （2）P107
| 560/△1 |  |  |  | 3247103.2218
| 判别式 |  |  | 4000 <Re< 560/△1 | 紊流过渡区 | （2）P106
3.1 | 摩擦阻力 | △Pm3 | Pa | △Pd*L3 | 18.2368 | （2）P106
| 摩擦阻力系数 | λ |  | 图7.2.2 | 0.016 | （2）P108
| 单位长度摩擦阻力 | △Pd | Pa/m | λ*Hd/De | 0.60789 | （2）P106
| 风管长度 | L3 | m | 布置图 | 30
3.2 | 局部阻力 | △Pj3 | Pa | ζ*Hd | 316.3759
| 局部阻力系数 | ζ |  | ζ1+ζ2+ζ3+ζ4 | 2.7941
3.2.1 | 1个出口插板门 | ζ1 |  | 图7.3.10-1 | 0.1 | （2）P130
3.2.2 | 1个出口扩散管 | ζ2 |  |  | 0.2 | （2）P136
3.2.3 | 1个45度缓转弯头（钢烟道）/1个90度缓转弯头（砖烟道） | ζ3 |  | ζ3=ζu | 0.4941 | （2）P111
| 含粉气体局部阻力系数 | ζu |  | ζo（1+Ku） | 0.4941 | （2）P110
| 纯空气局部阻力系数 | ζo |  | Kθ*Kc*ζ△0 | 0.162 | （2）P110
| 转弯角度修正系数 | Kθ |  | 图7.3.2-1 | 0.6 | （2）P111
| 截面高宽比修正系数 | Kc |  | 图7.3.2-2 | 0.9 | （2）P111
| 包含管壁粗糙度影响的纯空气下的转弯原始阻力系数 | ζ△0 |  | 图7.3.2-5 | 0.3 | （2）P113
| 含粉浓度修正系数 | Ku |  | 表7.3.2-2 | 3.05 | （2）P113
3.2.4 | 砖烟道烟囱入口 | ζ4 |  | 表7.4.1 | 2 | （2）P147
3.3 | 引风机出口至烟囱入口总阻力 | △Pz3 | Pa | △Pm3+△Pj3 | 334.6127
4 | 烟道总阻力 | △Pz | Pa | △Pz1+△Pz2+△Pz3 | 888.9335

## 风阻力
序号 | 项目名称 | 符号 | 单位 | 公式及计算 | 一次风 |  | （2）火电厂制粉系统设计计算技术规定
| 推荐流速 |  | m/s | 送风机进出口冷风道 | 10~12 | （8)P6 | （8）烟风煤粉管道设计技术规程
|  |  |  | 热风道 | 15~25
| 风道阻力计算 |  |  |  | 一次风
1 | 冷风道(吸风口至空预器）
| 计算温度 | T | ℃ | 给定 | 20
| 风量 | V | m3/h | 燃烧计算 | 97251.5378
| 密度 | ρ | kg/m3 |  | 1.293
| 流速 | W | m/s | 取定 | 11
| 动压头 | Hd | Pa | W2*ρ/2 | 78.2265 | （2）P106
1.1 | 风机进口
| 风管截面积 | F | m2 | V/W/3600 | 2.4558
| 长 | A | m | 取定 | 1.5
| 宽 | B | m | F/A | 1.6372
| 风管周长 | Lc | m | 2*(A+B) | 6.2745
| 管道当量直径 | De | m | 4*F/Lc | 1.5656 | （2）P106
| 气体运动粘度 | υ | m2/s |  | 1.501e-05 | （2）P288
| 雷诺数 | Re |  | W*De/υ | 1147352.1771 | （2）P106
| 管道内壁绝对粗糙度 | △ | m |  | 0.00033 | （2）P109
| 管道内壁相对对粗糙度 | △1 | m | △/De | 0.00021078 | （2）P107
| 560/△1 |  |  |  | 2656799.8512
| 判别式 |  |  | 4000 <Re< 560/△1 | 紊流过渡区 | （2）P106
1.1.1 | 摩擦阻力 | △Pm1 | Pa | △Pd*L1 | 11.9917 | （2）P106
| 摩擦阻力系数 | λ |  | 图7.2.2 | 0.016 | （2）P108
| 单位长度摩擦阻力 | △Pd | Pa/m | λ*Hd/De | 0.79945 | （2）P106
| 风管长度 | L1 | m | 布置图 | 15
1.1.2 | 局部阻力 | △Pj1 |  | ζ*Hd | 54.7585 | （2）P109
| 局部阻力系数 | ζ |  | ζ1+ζ2+ζ3 | 0.7
| 1个吸风口局部阻力系数 | ζ1 |  | 有档板门 | 0.3 | （2）P140
| 1个风机进口风箱 | ζ2 |  | 改进式进风箱 | 0.3 | （2）P144
| 1个进口挡板门 | ζ3 |  | 假定θ=15° | 0.1 | （2）P130
1.1.3 | 风机进口段总阻力 | △Pz1 |  | △Pm1+△Pj1 | 66.7502
1.2 | 风机出口至空预器
1.2.1 | 摩擦阻力 | △Pm2 | Pa | △Pd*L2 | 11.9917
| 单位长度摩擦阻力 | △Pd | Pa/m | 约同进口 | 0.79945
| 风管长度 | L2 | m | 布置图估计 | 15
1.2.2 | 局部阻力 | △Pj2 |  | ζ*Hd | 101.6945 | （2）P109
| 局部阻力系数 | ζ |  | ζ1+ζ2+ζ3 | 1.3
| 1只出口渐扩管 | ζ1 |  | 假定 | 0.5 | （2）P136
| 1只90度等截面急转弯头/（二次风2只） | ζ2 |  | ζ2 | 0.3 | （12）P？
| 空预器接头扩散管 | ζ3 |  | 假定 | 0.5
1.2.3 | 风机出口至空预器总阻力 | △Pz2 |  | △Pm2+△Pj2 | 113.6861
2 | 热风道（空预器出口至锅炉风室） | [5 empty] | 播煤风
| 计算温度 | T | ℃ | 烟风量计算表 | 200 |  | 热一次风的2%
| 风量 | V | m3/h | 烟风量计算表 | 97251.5378 |  | 1945.0308
| 密度 | ρ | kg/m3 | 烟风量计算表 | 0.79244 |  | 0.79244
| 流速 | W | m/s | 取定 | 21 |  | 20
| 动压头 | Hd | Pa | W2*ρ/2 | 174.7322 | （2）P106 | 158.4873
| 风管截面积（热风管分两路进入风室） | F | m2 | V/W/3600/2 | 0.6432 |  | 0.027014
| 圆管直径(一、二次热风为圆管） | D(De) | m | F=0.785*D2 | 0.90519 |  | 0.2
| 长 | A | m | 取定 | 0.8
| 宽 | B | m | F/A | 0.804
| 风管周长 | Lc | m | 2*(A+B) | 3.208
| 管道当量直径 | De | m | 4*F/Lc | 0.80199 | （2）P106
| 气体运动粘度 | υ | m2/s |  | 3.494e-05 | （2）P288
| 雷诺数 | Re |  | W*De/υ | 544043.8544 | （2）P106
| 管道内壁绝对粗糙度 | △ | m |  | 0.00033 | （2）P109
| 管道内壁相对对粗糙度 | △1 | m | △/De | 0.00036457 | （2）P107
| 560/△1 |  |  |  | 1536072.1029
| 判别式 |  |  | 4000 <Re< 560/△1 | 紊流过渡区 | （2）P106
2.1 | 摩擦阻力 | △Pm3 | Pa | △Pd*L3 | 61.7711 | （2）P106
| 摩擦阻力系数 | λ |  | 图7.2.2 | 0.016 | （2）P108
| 单位长度摩擦阻力 | △Pd | Pa/m | λ*Hd/De | 3.0886 | （2）P106
| 风管长度 | L3 | m | 布置图 | 20
2.2 | 局部阻力 | △Pj3 |  | ζ*Hd | 1013.4468 | （2）P109
| 局部阻力系数 | ζ |  | ζ1+ζ2+ζ3+ζ4 | 5.8
2.2.1 | 1个空预器出口收缩管 | ζ1 |  | 假定 | 0.2
2.2.2 | 6只90度等截面急转弯头 | ζ2 |  | ζ2=n*ζo | 4.2
| 弯头数量 | n |  |  | 6
| 弯头局部阻力系统(焊接圆管） | ζo |  |  | 0.7 | （12）P？
2.2.3 | 1个热一次风进风室风门 | ζ3 |  | 假定θ=10° | 0.7 | （2）P130
2.2.4 | 1个热一次风进燃烧室风门 | ζ4 |  | 假定θ=10° | 0.7 | （2）P130
2.3 | 空预器出口至锅炉风室 | △Pz3 |  | △Pm3+△Pj3 | 1075.2179
3 | 风道总阻力 | △Pz |  | △Pz1+△Pz2+△Pz3 | 1255.6543

## 汽水管道
（10）汽水管道设计技术规定
| 项目名称 | 符号 | 单位 | 公式及计算 | 主蒸汽 |  | 除氧加热蒸汽（外供） | 低压给水(给水泵入口） |  | 高压给水（给水泵出口） |  | 凝泵入口 |  | 凝泵出口
1 | 基本参数 |  |  |  | 分管 | 母管 |  | 分管 | 母管 | 分管 | 母管 | 分管 | 母管 | 分管 | 母管
〔1〕 | 推荐流速 | w | m/s |  | 40~60 | 40~60 | 35~60 | 0.5~2.0 | 0.5~2.0 | 2~6 | 2~6 | 0.5~1.0 | 0.5~1.0 | 2.0~3.5 | 2.0~3.5
〔2〕 | 设计压力 | P | Mpa | 最大工作压力 | 锅炉BMCR下工作压力，若有超压，计算超压
〔3〕 |  |  |  |  | 9.9 | 9.9
〔4〕 | 设计温度 | T | ℃ | 最大工作温度 | 锅炉过热器出口额定温度+5℃
〔5〕 |  |  |  |  | 545 | 545
〔6〕 | 钢材 |  |  | 参见常用国产钢材许用应力 | 12Cr1MoVG
〔7〕 | 设计温度下许用应力 | [µ]t | Mpa | 参见常用国产钢材许用应力 | 65
〔8〕 | 20℃下许用应力 | [µ]20 | Mpa | 参见常用国产钢材许用应力 | 157
〔9〕 | 公称压力 | PN | Mpa | P*[µ]200/[µ]t | 23.9123
〔10〕 | 管子质量流量 | Q | t/h | 设计参数 | 97
〔11〕 | 选取流速 | ε | m/s |  | 40
〔12〕 | 介质比容 | v | m3/kg | 查询 | 0.03576
〔13〕 | 管子内径 | Di | mm | 594.7*（Qv/w）² | 175.1259
〔14〕 | 温度修正系数 | Y |  | （1）铁素体钢≤482-0.4；510-0.5；≥538-0.7（2）奥氏体钢≤566-0.4；593-0.5；≥621-0.7 | 0.4
〔15〕 | 许用应力修正系数 | η |  | 无缝钢管1.0；螺旋焊管0.9 | 1
〔16〕 | 附加厚度 | α | mm | 一般不考虑，排污、再循环工业水、高加疏水取2 | 0
〔17〕 | 直管最小壁厚 | Sm | mm | 见常用数据选取 | 14.6778
〔18〕 | 壁厚负偏差系数 | A |  | 取负偏差-5%下的A | 0.053
〔19〕 | 壁厚负偏差附加值 | C | mm | A*sm | 0.77793
〔20〕 | 计算壁厚 | Sc | mm | Sm+c | 15.4558
〔21〕 | 计算外径 | Do | mm | 2*Sc+Di | 206.0374
〔22〕 | 取值------公称通径 | Dn | mm |  | 150
〔23〕 | 取值------外径 | OD | mm |  | 194
〔24〕 | 取值------壁厚 | S | mm |  | 18
〔25〕 | 取值------内径 | Di’ | mm |  | 158
〔26〕 | 反推流速 | ε‘ | m/s |  | 49.1413
〔27〕 | 最终选取管道规格 |  |  |  | ∅194×18
1 | 基本参数 |  |  |  | 分管 | 母管 |  | 分管 | 母管 | 分管 | 母管 | 分管 | 母管 | 分管 | 母管
| 运行压力（表压) | P | Mpa | 锅炉厂资料 | 5.3 | 5.3 | 0.9 | 0.195 | 0.195 | 7.895 | 7.895 | 0.04 | 0.04 | 0.4 | 0.4
| 运行温度 | T | ℃ | 锅炉厂资料 | 485 | 485 | 280 | 104 | 104 | 104 | 104 | 30 | 30 | 30 | 30
| 额定流量 | G | t/h | 锅炉厂资料 | 80 | 320 | 35.4 | 88 | 352 | 88 | 352 | 80 | 320 | 80 | 320
| 介质比容 | γ | m³/kg | 水蒸汽计算表 | 0.061832 | 0.061832 | 0.248 | 0.0010466 | 0.0010466 | 0.0010427 | 0.0010427 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
| 介质运动粘度 | υ | m²/s | 水蒸汽计算表 | 1.7349e-06 | 1.7349e-06 | 4.7939e-06 | 2.829e-07 | 2.829e-07 | 2.84e-07 | 2.84e-07 | 8.009e-07 | 8.009e-07 | 8.009e-07 | 8.009e-07
| 流速 | W | m/s |  | 50 | 50 | 50 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3
| 计算流速 | W |  | 0.3537Gγ/Di2 | 40.0538 | 52.2437 | 46.29 | 1.5494 | 1.9425 | 1.5436 | 3.2133 | 0.66037 | 1.1854 | 2.8296 | 2.6415
| 动压头 | Hd | Pa | W2/（2γ） | 12973.1709 | 22071.2498 | 4320.1179 | 1146.87 | 1802.6322 | 1142.5964 | 4951.0874 | 218.0413 | 702.5968 | 4003.3181 | 3488.6604
| 管道外径 | D | m |  | 0.245 | 0.426 | 0.273 | 0.159 | 0.273 | 0.159 | 0.219 | 0.219 | 0.325 | 0.108 | 0.219
| 壁厚 | S | m |  | 0.018 | 0.03 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.006 | 0.008 | 0.004 | 0.006
| 内径 | Di | m |  | 0.209 | 0.366 | 0.259 | 0.145 | 0.259 | 0.145 | 0.201 | 0.207 | 0.309 | 0.1 | 0.207
2 | 阻力计算
2.1 | 摩擦阻力 | △Pm | Pa | △Pd*L | 42830.0859 | 78395.1496 | 13510.7933 | 3915.1769 | 1774.7923 | 8707.3722 | 9606.5875 | 18.9601 | 35.2435 | 2221.8415 | 13482.7456
| 雷诺数 | Re |  | W*Di/υ | 4825202.0185 | 11021499.6924 | 2500907.2791 | 794140.8067 | 1778384.818 | 788117.1229 | 2274168.8123 | 170677.553 | 457349.5594 | 353302.5346 | 682710.2119
| 等值粗糙度 | ε | mm |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
| 相对粗糙度 | ε/Di |  |  | 0.00028708 | 0.00016393 | 0.00023166 | 0.00041379 | 0.00023166 | 0.00041379 | 0.00029851 | 0.00028986 | 0.00019417 | 0.0006 | 0.00028986
| 摩擦阻力系数 | λ |  | 图6.1.3 | 0.015 | 0.013 | 0.015 | 0.0165 | 0.015 | 0.017 | 0.015 | 0.018 | 0.0155 | 0.0185 | 0.016
| 单位长度摩擦阻力 | △Pd | Pa/m | λ*Hd/Di | 931.0888 | 783.9515 | 250.1999 | 130.5059 | 104.3995 | 133.9596 | 369.4841 | 18.9601 | 35.2435 | 740.6138 | 269.6549
| 管道长度 | L | m |  | 46 | 100 | 54 | 30 | 17 | 65 | 26 | 1 | 1 | 3 | 50
2.2 | 局部阻力 | △Pj | Pa | ζ*Hd |  |  |  | 11675.4005 | 3244.738 | 85497.9873 | 57911.9574 | 1066.5456 | 1023.6835 | 71919.6093 | 59605.5277
| 局部阻力系数合计 | ζ |  | ξ1+ξ2+ξ3+ξ4+ξ5+ξ6 |  |  |  | 10.1802 | 1.8 | 74.8278 | 11.6968 | 4.8915 | 1.457 | 17.965 | 17.0855
2.2.1 | 弯头阻力系数 | ξ1 |  | n1*ξ1' |  |  |  | 1.848 | 0 | 2.856 | 0 | 0.504 | 0.217 | 0.259 | 1.12
| 弯头规格 | [6 empty] | 热压弯头PN4，DN200 | —— | 热压弯头PN10，DN150 |  | 热压弯头PN4，DN200 | 热压弯头PN4，DN300 | 热压弯头PN4，DN100 | 热压弯头PN4，DN200
| 弯头半径 | R | m |  |  |  |  | 0.305 |  | 0.229 |  | 0.305 | 0.457 | 0.152 | 0.305
|  | R/Di | [5 empty] | 2.1034 |  | 1.5793 |  | 1.4734 | 1.479 | 1.52 | 1.4734
| 单个90º弯头阻力系数 | ξ1' |  | 公式 |  |  |  | 14λ |  | 14λ |  | 14λ | 14λ | 14λ | 14λ
|  |  |  | 数值 |  |  |  | 0.231 |  | 0.238 |  | 0.252 | 0.217 | 0.259 | 0.224
| 90º弯头数量 | n1 | 个 |  |  |  |  | 8 |  | 12 |  | 2 | 1 | 1 | 5
2.2.2 | 三通阻力系数 | ξ2 |  | n2*ξ2' |  |  |  | 3.96 | 1.8 | 4.08 | 1.8 | 1.08 | 1.24 | 3.33 | 1.92
| 单个三通阻力系数 | ξ2' |  | 公式 |  |  |  | 60λ | 20λ | 60λ | 20λ | 60λ | 20λ | 60λ | 20λ
|  |  |  | 数值 |  |  |  | 0.99 | 0.3 | 1.02 | 0.3 | 1.08 | 0.31 | 1.11 | 0.32
| 三通数量 | n2 | 个 |  |  |  |  | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6
2.2.3 | 异径管的阻力系数 | ξ3 |  | ξ31+ξ32 |  |  |  | 1.1282 |  | 3.5118 |  | 0.039485
2.2.3.1 | 渐缩管（相应于小管径的阻力系数） | ξ31 |  | 0.8sinθ*(1-β2)/β4 |  |  |  | 1.1282 |  |  |  | 0.039485
| 异径管规格 | [6 empty] | 钢管模压大小头PN4，DN150X100，L=160 | —— |  |  | 钢管模压大小头PN4，DN150X125，L=160 | —— | —— | ——
| 角度 | θ | 度 | tan-1[(d2-d1)/2/L] |  |  |  | 8.88 |  |  |  | 4.47
| 较小直径与较大直径之比 | β | [5 empty] | 0.66667 |  |  |  | 0.83333
2.2.3.2 | 渐扩管（相应于大管径的阻力系数） | ξ32 |  | 2.6sinθ*(1-β2)2/β4 | [5 empty] | 3.5118
| 异径管规格 | [8 empty] | 钢管模压大小头PN10，DN150X80，L=160 | —— | —— | —— | —— | ——
| 角度 | θ |  | tan-1[(d2-d1)/2/L] | [5 empty] | 12.33
| 较小直径与较大直径之比 | β | [7 empty] | 0.53333
2.2.4 | 管道入口与出口阻力系数 | ξ4 | [5 empty] | 0.78 |  |  |  | 0.78 |  | 0.78
2.2.5 | 阀门的局部阻力系数 | ξ5 |  | ξ51+ξ52+ξ53+ξ54 |  |  |  | 2.464 | 0 | 64.38 | 0 | 2.488 | 0 | 13.596 | 0
2.2.5.1 | 滤网 | ξ51 | [5 empty] | 2.2 |  |  |  | 2.2 |  | 2.2
2.2.5.2 | 闸阀阻力系数 | ξ52 |  | ξ'52*n52 |  |  |  | 0.264 |  | 0.68 |  | 0.288 |  | 0.296
| 单个闸阀阻力系数 | ξ'52 |  | 公式 |  |  |  | 8λ |  | 8λ |  | 8λ |  | 8λ
|  |  |  | 数值 |  |  |  | 0.132 |  | 0.136 |  | 0.144 |  | 0.148
| 闸阀数量 | n52 | [5 empty] | 2 |  | 5 |  | 2 |  | 2
2.2.5.3 | 止回阀阻力系数 | ξ53 |  | ξ'53*n53 | [5 empty] | 10.2 |  |  |  | 11.1
| 单个止回阀阻力系数 | ξ'53 |  | 公式 | [5 empty] | 600λ |  | —— |  | 600λ
|  |  |  | 数值 | [5 empty] | 10.2 |  |  |  | 11.1
| 止回阀数量 | n53 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1
2.2.5.4 | 调节阀阻力系数 | ξ54 | [7 empty] | 53.5
2.2.6 | 流量测量孔板阻力系数 | ξ6 |  | △P2/Hd | [6 empty] | 9.8968 |  |  |  | 14.0455
| 测量装置压损 | △P2 | Pa | 估计值 | [6 empty] | 49000 |  |  |  | 49000

## 循环水系统
1、循环水量计算
| 《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-2007 |  |  | 冬季 | 夏季
〔1〕 | 乏汽流量 |  | t/h | 148 | 158 | 输入（自定义）
〔2〕 |  | 选定 | t/h | 148 |  | 输入（自定义）
〔3〕 | 循环倍率 | 北方60~70；中部65~75；南方70~80 |  | 55 | 65 | 输入（自定义）
〔4〕 | 循环水量 |  | m3/h | 8140 | 9620 | 输出结果
〔5〕 | 辅机冷却水量 |  | m3/h | 600 | 600 | 输入（自定义） | 双曲线冷却塔时，去喷淋密度7，即可得到喷淋面积；
〔6〕 | 总循环水量 |  | m3/h | 8740 | 10220 | 输出结果 | 具体冷却样式参考热电联产手册
〔7〕 |  | Q选定 | m3/h | 10960 |  | 7 | 输入（自定义）
〔8〕 | 进、出水口温差 |  | ℃ | 10 |  | 1565.7143 | 输入（自定义）
〔9〕 | 干球温度 |  | ℃ | 26 |  | 输入（自定义）
〔10〕 | K | 插值法 |  | 0.146 |  | 输入（自定义）
〔11〕 | 蒸发损失率 | Pe=K*温差 | % | 1.46 |  | 输出结果
〔12〕 | 蒸发损失 | Qe=Pe*Q/100 | m3/h | 160.016 |  | 输出结果
〔13〕 | 风吹损失率 | Pw：有除水器时为0.2%-0.3%；无除水器时≥0.5% |  | 0.3 |  | 输入（自定义）
〔14〕 | 风吹损失 |  | m3/h | 32.88 |  | 输出结果
〔15〕 | 浓缩倍率 | C：一般取3 |  | 3 |  | 输入（自定义）
〔16〕 | 排污损失率 | Pb=（Pe-Pw（c-1））/（c-1） |  | 0.43 |  | 输出结果
〔17〕 | 排污量 |  | m3/h | 47.128 |  | 输出结果
〔18〕 | 补充水量 |  | m3/h | 240.024 | 1.5 | 输出结果
〔19〕 | 循环水池尺寸 | 15-25分钟循环水量 | m3 | 2740 |  | 输出结果
〔20〕 |  | 深 | m | 5 |  | 输入（自定义）
〔21〕 |  | 长 | m | 25 |  | 输入（自定义）
〔22〕 |  | 宽 | m | 20 |  | 输入（自定义）
〔23〕 | 校核循环水池尺寸 |  | m3 | 2500 |  | 输出结果
2、循环水泵计算
〔1〕 | 凝汽器循环水进水工作压力 | 输入 | Mpa | 0.214 |  | 输出结果
〔2〕 | 凝汽器阻力 | 厂家提供 | Mpa | 0.034 |  | 输入（自定义）
〔3〕 | 循环水回水压力 |  | Mpa | 0.18 |  | 输入（自定义）
〔4〕 | 循环水吸水池压力 | 输入 | Mpa | 0.1 |  | 输入（自定义）
〔5〕 | 循环水泵出口与凝汽器循环水进水口高度差 | 输入 | M | 4 |  | 输入（自定义）
〔6〕 | 吸水池与水泵入口高度差 |  | m | -2.5 |  | 输入（自定义）
〔7〕 | 管道损失 | 暂定采用5mH2O | m | 4 |  | 输入（自定义）
〔8〕 | Y型过滤器损失 | 厂家提供 | m | 5 |  | 输入（自定义）
〔9〕 | 总扬程 | 102*（P1-P2）+(H1-H2)+1.2*(H3+H4) | m | 28.928 |  | 输出结果
〔10〕 | 流量 |  | t/h | 5480 |  | 输出结果
〔11〕 | 泵效率 | 0.6~0.85 |  | 0.88 |  | 输入（自定义）
〔12〕 | 机械传动效率 | 直连1.0，联轴器0.98，皮带0.95 |  | 0.98 |  | 输入（自定义）
〔13〕 | 电动机效率 | 通常取0.98 |  | 0.98 |  | 输入（自定义）
〔14〕 | 电动机备用系数 | 查表选取 |  | 1.1 |  | 输入（自定义）
〔15〕 | 配套电机功率 | ρβgHqv/(3600*1000*η*η2*η3) |  | 561.6689 |  | 输出结果
〔16〕 | 选用型号 | 两用一备 | 功率 | 280.8345 |  | 输出结果
|  |  | 流量 | 2740 |  | 输出结果
|  |  | 扬程 | 28.928 |  | 输出结果

## 汽机辅机系统
1、凝结水泵
〔1〕 | P | Mpa | 除氧器工作压力 | 数据输入 | 0.59
〔2〕 | H1 | m | 除氧器凝结水入口与凝汽器热井最低水位间的水柱静压差 | 数据输入 | 25
〔3〕 | H2 | m | 除氧器入口凝结水管喷雾头所需喷雾压力 | 数据输入 | 10
〔4〕 | P | Mpa | 凝汽器的最高真空 | 数据输入 | 0.0049
〔5〕 | H3 | m | 从热井到除氧器凝结水入口的凝结水管道流动阻力，另加20%裕量 | 一般采用5mH2O | 20
〔6〕 | H | m | 凝结水泵的设计扬程 | 101.97P+H1+H2+H3 | 123.687
〔7〕 | Q | t/h | 流量 | 已知 | 130
〔8〕 | η | / | 泵效率 | 0.6~0.8 | 0.6
〔9〕 | η2 | / | 机械传动效率 | 直连1.0，联轴器0.98，皮带0.95 | 0.98
〔10〕 | η3 | / | 电动机效率 | 通常取0.9 | 0.75
〔11〕 | β | / | 电动机备用系数 | 查表选取 | 1.15
〔12〕 | P | kw | 配套电机功率 | ρβgHqv/(3600*1000*η*η2*η3) | 131.2647
〔13〕 | 选用规格 | 流量：110m3/h；扬程：116m；给水温度：40℃；功率：110kw，10kv |  | 一用一备
r=2950r/min,效率55%，汽蚀余量NPSH=1.4m(型号：150N110)
2、射水泵
〔1〕 | P1 | Mpa | 射水抽气器工作压力 | 输入 | 0.44
〔2〕 | P2 | Mpa | 射水箱工作压力 | 输入 | 0.1
〔3〕 | H1 | M | 射水抽气器安装高度与射水箱最高水位之差 | 输入 | 6
〔4〕 | H2 | m | 射水泵进出口管路损失 | 一般采用5mH2O | 5
〔5〕 | H | m | 总扬程 | 101.97(P1-P2)+H1+H2 | 45.68
〔6〕 | Q | t/h | 流量 | 汽轮机资料 | 187
〔7〕 | η | / | 泵效率 | 0.6~0.8 | 0.6
〔8〕 | η2 | / | 机械传动效率 | 直连1.0，联轴器0.98，皮带0.95 | 0.98
〔9〕 | η3 | / | 电动机效率 | 通常取0.9 | 0.75
〔10〕 | β | / | 电动机备用系数 | 查表选取 | 1.15
〔11〕 | P | kw | 配套电机功率 | ρβgHqv/(3600*1000*η*η2*η3) | 69.7346
〔12〕 | 选用型号
3、射水箱冷却水泵
〔1〕 | P1 | Mpa | 射水箱工作压力 | 输入 | 0.1
〔2〕 | P2 | Mpa | 循环水回水母管压力 | 输入 | 0.2
〔3〕 | H1 | M | 射水抽气器安装高度与射水箱最高水位之差 | 输入 | -4
〔4〕 | H2 | m | 射水泵进出口管路损失 | 一般采用5mH2O | 5
〔5〕 | H | m | 总扬程 | 101.97(-P1+P2)+H1+H2 | 11.2
〔6〕 | Q | t/h | 流量 | 已知（半小时抽完射水箱水） | 20
〔7〕 | η | / | 泵效率 | 0.6~0.8 | 0.6
〔8〕 | η2 | / | 机械传动效率 | 直连1.0，联轴器0.98，皮带0.95 | 0.98
〔9〕 | η3 | / | 电动机效率 | 通常取0.9 | 0.75
〔10〕 | β | / | 电动机备用系数 | 查表选取 | 1.15
〔11〕 | P | kw | 配套电机功率 | ρβgHqv/(3600*1000*η*η2*η3) | 1.8286
〔12〕 | 选用型号
4、凝汽器计算（22.4*凝汽量）
〔1〕 | Dn | t/h | 凝汽量 | 输入 | 125
〔2〕 | Pk | kpa | 凝汽器压力 | 输入 | 4.9
〔3〕 | Hs | kj/kg | 汽轮机排汽焓 | 输入 | 2343
〔4〕 | t1 | ℃ | 冷却水进口温度 | 输入 | 20
〔5〕 | tbh | ℃ | 饱和温度 | 查询 | 32.5164
〔6〕 | t' | ℃ | 过冷度 | 0~2 | 1
〔7〕 | tc | ℃ | 凝结水温度 | tbh-t' | 31.5164
〔8〕 | hc | kj/kg | 凝结水焓 | 查询 | 132.0844
〔9〕 |  |  | 冷却管的洁净系数 | 直流0.8~0.85，循环0.7~0.8 | 0.8
〔10〕 |  |  | 冷却管材料和壁厚的修正系数 | 黄铜管为 ，铝黄铜管为 ，B5铜镍合金管为 ，B30铜镍合金管为 ，不锈钢管为 | 0.96
〔11〕 | X |  | 计算指数 t1≤26.7时 | t1≤26.7时 | 0.37478
〔12〕 | Vw | m/s | 冷却管内流速 | 1.5~2.5 | 2.2
〔13〕 | d2 | m | 冷却管内径 | 冷却管规格25*1 | 0.023
〔14〕 | b |  | 凝汽器比蒸汽负荷修正系数 | 取0.42 | 0.42
〔15〕 | φw |  | 冷却管内流速的修正系数 | 计算 | 1.0381
〔16〕 | φt |  | 冷却水进口温度修正系数 | 计算 | 0.91718
〔17〕 | φz |  | 冷却水流程数的修正系数 | 冷却水流程数Z=2时，取1 | 1
〔18〕 | φ6 |  | 考虑凝汽器蒸汽负荷变化的修正系数 | 额定工况 | 1
〔19〕 | K |  | 总传热系数 |  | 2.9763
〔20〕 | Q | kw | 凝汽器热负荷 | Dn*（hs-hc） | 276364.4561
〔21〕 |  |  | 循环倍率 | 55~70，按地区选择 | 65
〔22〕 | Dw | t/h | 循环水量 | 计算 | 8125
〔23〕 | △t | ℃ | 冷却水温升 冷却水cp 取4.1868 | Q/Dw*Cp | 8.1241
〔24〕 | t2 | ℃ | 冷却水出口温度 |  | 28.1241
〔25〕 | △tm | ℃ | 对数平均温差 |  | 7.758
〔26〕 | A | m2 | 冷却面积 |  | 11969.0982
5、水环真空泵
〔1〕 | Dn | t/h | 凝汽量 | 输入 | 125

## 气体平均定压体积比热容
表10-14气体平均定压体积热容[单位：kj/(m3 • K)]
|  | N2 | O2 | H20 | C02 | 空气 | H2 | CO | S02 | CH4 | C2H2 | C2H4 | C2H6 | NH3 | H2S | C3H8 | C4H10 | C6H6
| 0 | 1.298 | 1.306 | 1.482 | 1.599 | 1.302 | 1.298 | 1.302 | 1.779 | 1.545 | 1.909 | 1.888 | 2.244 | 1.591 | 1.557 | 2.96 | 3.71 | 3.266
| 100 | 1.302 | 1.315 | 1.499 | 1.7 | 1.306 | 1.298 | 1.302 | 1.863 | 1.62 | 2.072 | 2.123 | 2.479 | 1.645 | 1.566 | 3.358 | 4.233 | 3.977
| 200 | 1.302 | 1.336 | 1.516 | 1.796 | 1.31 | 1.302 | 1.31 | 1.943 | 1.758 | 2.218 | 2.345 | 2.763 | 1.7 | 1.583 | 3.76 | 4.752 | 4.605
| 300 | 1.31 | 1.357 | 1.537 | 1.876 | 1.319 | 1.302 | 1.319 | 2.01 | 1.892 | 2.307 | 2.55 | 2.973 | 1.779 | 1.608 | 4.157 | 5.275 | 5.192
| 400 | 1.319 | 1.377 | 1.557 | 1.943 | 1.331 | 1.306 | 1.331 | 2.072 | 2.018 | 2.374 | 2.742 | 3.308 | 1.838 | 1.641 | 4.559 | 5.795 | 5.694
| 500 | 1.331 | 1.394 | 1.583 | 2.001 | 1.344 | 1.306 | 1.344 | 2.123 | 2.1403 | 2.445 | 2.914 | 3.492 | 1.897 | 1.683 | 4.957 | 6.318 | 6.155
| 600 | 1.344 | 1.411 | 1.608 | 2.056 | 1.357 | 1.31 | 1.361 | 2.169 | 2.252 | 2.516 | 3.106 | 一 | 1.964 | 1.721 | 5.359 | 6.837 | 6.531
| 700 | 1.357 | 1.428 | 1.633 | 2.102 | 1.369 | 1.31 | 1.373 | 2.206 | 2.361 | 2.575 | 3.19 | 一 | 2.026 | 1.754 | 5.757 | 7.36 | 6.908
| 800 | 1.369 | 1.44 | 1.658 | 2.144 | 1.382 | 1.319 | 1.394 | 2.24 | 2.466 | 2.638 | 3.349 | 一 | 2.089 | 1.792 | 6.159 | 7.88 | 7.201
| 900 | 1.382 | 1.457 | 1.683 | 2.181 | 1.394 | 1.323 | 1.403 | 2.273 | 2.562 | 2.68 | 3.446 | 一 | 2.152 | 1.825 | 6.557 | 8.403 | 7.497
| 1000 | 1.394 | 1.465 | 1.712 | 2.219 | 1.407 | 1.327 | 1.415 | 2.294 | 2.654 | 2.742 | 3.559 | 一 | 2.219 | 1.859 | 6.958 | 8.922 | 7.787
| 1100 | 1.407 | 1.478 | 1.738 | 2.248 | 1.419 | 1.336 | 1.428 | 2.319 | 一 | 一 | 一 | — | 一 | 一 | 一 | 一 | —
| 1200 | 1.415 | 1.486 | 1.763 | 2.273 | 1.428 | 1.344 | 1.44 | 2.34 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | —
| 1300 | 1.4252 | 1.5106 | 1.8028 | 2.2898 | 1.4725
| 1400 | 1.4348 | 1.5202 | 1.828 | 2.3136 | 1.483
| 1500 | 1.444 | 1.524 | 1.8527 | 2.3354 | 1.4926
| 1600 | 1.4528 | 1.5378 | 1.8761 | 2.3555 | 1.5018
| 1700 | 1.4612 | 1.5462 | 1.8996 | 2.3743 | 1.5102
| 1800 | 1.4687 | 1.5541 | 1.9213 | 2.3915 | 1.5177
| 1900 | 1.4759 | 1.5617 | 1.9423 | 2.4074 | 1.5257
| 2000 | 1.4825 | 1.5692 | 1.9628 | 2.4221 | 1.5328
| 2100 | 1.4893 | 1.5759 | 1.9825 | 2.4359 | 1.5399
| 2200 | 1.4951 | 1.583 | 2.0009 | 2.4484 | 1.5462
| 2300 | 1.501 | 1.5897 | 2.0189 | 2.4602 | 1.5525
| 2400 | 1.5064 | 1.5964 | 2.0364 | 2.471 | 1.5583
| 2500 | 1.5114 | 1.6027 | 2.0528 | 2.4811 | 1.5638
|  | N2 | O2 | H20 | C02 | 空气 | H2 | CO | S02 | CH4 | C2H2 | C2H4 | C2H6 | NH3 | H2S | C3H8 | C4H10 | C6H6
温度 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
定压体积比热容 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | N2 | O2 | H20 | C02 | 空气 | H2 | CO | S02 | CH4 | C2H2 | C2H4 | C2H6 | NH3 | H2S | C3H8 | C4H10 | C6H6
温度 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
定压体积比热容 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
表1-26标准状态下lm3三原子气体、氮气、水蒸气、湿空气的体积焓和每kg飞灰的质量焓
| t/°C | RO2 | N2 | H2O | 空气 | 飞灰
| 100 | 169.71 | 129.58 | 150.48 | 132.01 | 80.67
| 200 | 356.97 | 259.58 | 303.87 | 265.85 | 168.87
| 300 | 558.03 | 391.25 | 461.89 | 402.12 | 263.34
| 400 | 770.79 | 525.84 | 625.33 | 540.89 | 359.48
| 500 | 994.84 | 662.95 | 793.36 | 683.01 | 457.71
| 600 | 1220.56 | 802.56 | 965.58 | 828.48 | 559.28
| 700 | 1458.82 | 944.68 | 1145.32 | 978.12 | 661.28
| 800 | 1701.26 | 1090.98 | 1333.42 | 1128.6 | 765.78
| 900 | 1947.88 | 1241.46 | 1521.52 | 1279.08 | 873.62
| 1000 | 2198.68 | 1391.94 | 1722.16 | 1433.74 | 982.3
| 1100 | 2453.66 | 1542.42 | 1922.8 | 1592.58 | 1095.16
| 1200 | 2712.82 | 1692.9 | 2127.62 | 1751.42 | 1203.84
| 1300 | 2971.98 | 1847.56 | 2340.8 | 1910.26 | 1358.5
| 1400 | 3235.32 | 2006.4 | 2553.98 | 2073.28 | 1580.04
| 1500 | 3498.66 | 2161.06 | 2775.52 | 2236.3 | 1755.6
| 1600 | 3762 | 2319.9 | 2997.06 | 2399.32 | 1872.64
| 1700 | 4029.52 | 2478.74 | 3222.78 | 2562.34 | 2060.74
| 1800 | 4297.04 | 2637.58 | 3452.68 | 2725.36 | 2181.96
| 1900 | 4564.57 | 2800.6 | 3682.58 | 2892.56 | 2382.6
| 2000 | 4836.26 | 2959.44 | 3920.84 | 3059.76 | 2508
| 2100 | 5107.96 | 3122.46 | 4154.92 | 3226.96 | 一
|  | RO2 | N2 | H2O | 空气 | 飞灰
温度 |  | 1918.1518 | 1918.1518 | 1918.1518 | 1918.1518 | 1918.1518
体积焓 |  | 4614.049 | 2828.659 | 3726.84 | 2922.362 | 2388.379

## 烟焓表
温度 | co2 | N2 | O2 | H2O | 干空气 | co | h2 | H2S | Ch4 | C2H4
100 | 172 | 130.13 | 131.93 | 150.18 | 130.51 | 130.21 | 128.96 | 154.08 | 165.39 | 210.61
200 | 361.67 | 260.6 | 267.38 | 303.47 | 261.94 | 262.1 | 259.59 | 314.86 | 353.38 | 465.59
300 | 564.24 | 392.41 | 407.48 | 461.36 | 395.42 | 395.67 | 390.65 | 482.34 | 567.75 | 758.68
400 | 777.44 | 526.89 | 551.58 | 623.6 | 532.08 | 532.58 | 520.86 | 658.19 | 808.93 | 1088.62
500 | 1001.78 | 664.58 | 700.17 | 791.55 | 672.01 | 672.01 | 653.17 | 841.59 | 984.78 | 1446.61
600 | 1236.76 | 805.06 | 851.64 | 964.68 | 814.96 | 816.46 | 786.41 | 1032.51 | 1071.84 | 1828.88
700 | 1475.41 | 940.36 | 1005.89 | 1143.64 | 960.75 | 961.33 | 920.3 | 1230.98 | 1667.68 | 2233.35
800 | 1718.95 | 1094.65 | 1162.32 | 1328.11 | 1109.05 | 1112.06 | 1055.12 | 1436.98 | 1996.36 | 2672.98
900 | 1972.43 | 1243.55 | 1319.67 | 1517.87 | 1259.36 | 1262.38 | 1190.78 | 1646.75 | 2336.35 | 3105.08
1000 | 2226.75 | 1393.86 | 1480.11 | 1713.32 | 1411.86 | 1415.2 | 1327.28 | 1863.21 | 2696.43 | 3567.32
体积百分比 （空气） | 0.0003 | 0.7808 | 0.2095 | 0.0001 | 0.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
体积百分比 （窑尾） | 0.304 | 0.583 | 0.043 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
体积百分比 （玻璃） | 0.081 | 0.764 | 0.105 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
体积百分比 （电石） | 0.143 | 0.76 | 0.083 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
体积百分比 （烧结） | 0.05 | 0.79 | 0.158 |  |  | 0.002
体积百分比（工业硅） | 0.0363 | 0.7708 | 0.1736 | 0.0193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
比较 | 空气kq | 窑尾sp | 玻璃bl | 电石ds | 烧结sj | 硅g
温度 | 350 | 350 | 350 | 350 | 800 | 350
焓值 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
80000

## 总概算
高炉煤气综合利用发电工程总概算表
表一甲 | 建设规模：1×18MW | [5 empty] | 万元
序号 | 工程或费用名称 | 建筑工程费 | 设备购置费 | 安装工程费 | 其它费用 | 合计 | 各项占静态投资比例（%）
一 | 主辅生产工程 | 1322.3 | 3950 | 1788 |  | 7060.3 | 93.1
（一） | 热力系统 | 985 | 2335 | 860 |  | 4180 | 55.1
（二） | 燃料供应系统 | 36.3 | 170 | 92 |  | 298.3 | 3.9
（三） | 化学水处理系统 | 65 | 165 | 16 |  | 246 | 246
（四） | 供水系统 | 220 | 270 | 130 |  | 620 | 8.2
（五） | 电气系统 | 16 | 635 | 480 |  | 1131 | 14.9
（六） | 热工控制系统 |  | 375 | 210 |  | 585 | 7.7
（七） | 附属生产工程 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 小 计 | 1322.3 | 3950 | 1788 |  | 7060.3 | 93.1
二 | 其他费用
（一） | 项目建设管理费 |  |  |  | 100 | 100
（二） | 项目建设技术服务费 |  |  |  | 160 | 160
（三） | 项目建设税费 |  |  |  | 118.2 | 118.2
（四） | 整套启动试运费 |  |  |  | 65 | 65
（五） | 大件运输措施费 |  |  |  | 30 | 30
（六） | 不可预见费 |  |  |  | 50 | 50
| 小 计 |  |  |  | 523.2 | 523.2
三 | 特殊项目
| 工程静态投资 | 1322.3 | 3950 | 1788 | 523.2 | 7583.5
| 各项占静态投资的比例 （%） | 17.4 | 52.1 | 23.6 | 6.9 | 100
各项占静态单位投资 （元/KW）
| 西安陕鼓工程技术有限公司 |  |  |  |  | 二零一四年四月