## 需求调研表
生物质热电项目需求调研表
序号 | 项目 | 符号 | 单位 | 数值 |  | 备注
一 | 生物质燃料情况
1 | 燃料种类
〔1〕 | 设计燃料
〔2〕 | 校核燃料
2 | 燃料收到基的元素分析及工业分析 |  |  | 设计燃料 | 校核燃料
〔1〕 | 碳 | Car | %
〔2〕 | 氢 | Har | %
〔3〕 | 氧 | Oar | %
〔4〕 | 氮 | Nar | %
〔5〕 | 硫 | Sar | %
〔6〕 | 水分 | Mar | %
〔7〕 | 挥发分 | Var | %
〔8〕 | 灰分 | Aar | %
〔9〕 | 固定碳 | FCar | %
〔10〕 | 收到基低位发热量 | Qnet，ar，q | kJ/kg
3 | 燃料灰熔融性分析 |  |  | 设计燃料 | 校核燃料
〔1〕 | 变形温度 | DT | ℃
〔2〕 | 软化温度 | ST | ℃
〔3〕 | 半球温度 | HT | ℃
〔4〕 | 流动温度 | FT | ℃
4 | 堆积密度 |  |  | 设计燃料 | 校核燃料
〔1〕 | 燃料堆积密度 | ρrl | t/m3
〔2〕 | 飞灰堆积密度 | ρfh | t/m3
二 | 当地气象及地址条件
1 | 当地平均海拔 | A | m
2 | 历年平均气压 | Pb | kPa
3 | 历年平均气温 | T | ℃
4 | 历年极端最高气温 | Tmax | ℃
5 | 历年极端最低气温 | Tmin | ℃
6 | 历年平均相对湿度 | φ | %
三 | 热负荷需求情况
1 | 工业热负荷
〔1〕 | 蒸汽压力等级 | P | MPa
〔2〕 | 蒸汽温度等级 | T | ℃
〔3〕 | 用汽时段 | —— | ——
〔4〕 | 近期蒸汽流量范围 | Qjq | t/h
〔5〕 | 远期蒸汽流量范围 | Qyq | t/h
〔6〕 | 凝结水含铁量 | CFe | mg/m3 |  |  | 考虑回水是否受主工艺污染
〔7〕 | 凝结水回收率 | Φ | %
2 | 采暖热负荷
〔1〕 | 采暖场合类型 | —— | ——
〔2〕 | 全年采暖天数 | —— | d/a
〔3〕 | 近期采暖面积 | —— | 万m3
〔4〕 | 远期采暖面积 | —— | 万m3
四 | 其它情况
1 | 项目选址情况
〔1〕 | 规划占地面积 | —— | 亩
〔2〕 | 规划扩建容量 | —— | MW |  |  | 是否考虑扩建
2 | 当地水源条件 | —— | ——
3 | 电力系统接入条件
〔1〕 | 上级变电压等级 | —— | kV
〔2〕 | 厂区距上级变距离 | —— | km
4 | 当地环保要求
〔1〕 | 烟气SOX排放限值 | —— | mg/Nm3
〔2〕 | 烟气NOX排放限值 | —— | mg/Nm3
〔3〕 | 烟气烟尘排放限值 | —— | mg/Nm3

## 锅炉计算
| 一 | 生物质燃料资料
| 分项 | 检测项目 | 表示符号 | 计量单位 | 公式及计算 | 检测结果 |  |  | 检测项目 | 表示符号 | 计量单位 | 公示及计算 | 设计燃料 | 校核燃料
[6 empty] | 设计燃料 | 校核燃料 |  | 收到基低位发热量 | Qnet.Ar | Kj/kg | Qnet.Ar-（30-Aar）*193.4； Qnet.Ar-（40-Aar）*193.4 | 10710.772 | 9482.8237
输入值 | （1） | 收到基碳含量 | Car | % | 见需求调研表 | 33.7 | 38.84
输入值 | （2） | 收到基氢含量 | Har | % | 见需求调研表 | 4.16 | 4.28
输入值 | （3） | 收到基氧含量 | Oar | % | 见需求调研表 | 31.29 | 36.3
输入值 | （4） | 收到基氮含量 | Nar | % | 见需求调研表 | 0.96 | 0.47
输入值 | （5） | 收到基硫含量 | Sar | % | 见需求调研表 | 0.1 | 0.05
输入值 | （6） | 收到基灰分 | Aar | % | 见需求调研表；一般＜10 | 5.89 | 2.76
输入值 | （7） | 收到基水分 | Mar | % | 见需求调研表；设计燃料入炉条件≤30；校核燃料入炉条件≤40 | 23.9 | 17.3
定值 | （8） | 总和 | 100 | % | / | 100 | 100
输入值 | （9） | 收到基挥发分 | Var | % | 见需求调研表 | 55.87 | 65.17
计算值 | （10） | 干燥无灰基挥发分 | Vdaf | % | 一般＞60 | 79.5756 | 81.5236
输入值 | （11） | 收到基低位发热量 | Qnet.Ar | Kj/kg | 见需求调研表 | 11890.512 | 13873.0037
计算值 |  |  | Qnet.Ar | Kcal/kg | KJ=4.1868*Kcal | 2840 | 3313.51 |  | 锅炉选型输入→过热蒸汽额定流量输入→过热蒸汽出口压力及温度输入→锅炉效率输入→机械未燃烧损失→飞灰及底渣份额输入
输出计算结果 | （12） | 低位发热量估算 | Qnet.Ar | Kj/kg | Qnet.ar=339xCar+1030*Har-25xMar-109(Oar-Sar) | 11711.89 | 13191.41 |  | 生物质锅炉炉型主要有四种，即常规循环流化床锅炉（CFB）、高低差速循环流化床锅炉（ICFB）、联合炉排炉、水冷振动炉排炉。因此，首先需要设置炉型选项供操作者进行手动输入。
输出计算结果 | （13） | 高位发热量估算 | Qar.gt | Kj/kg | Qnet.gt=339xCar+1256*Har-109(Oar-Sar) | 13249.55 | 14591.19
| 二 | 燃料耗量
设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | （1） | 过热蒸汽额定流量 | Dgr | t/h | 锅炉厂资料 | 130 | 130
默认设定值（与锅炉参数选择关联） | （2） | 过热蒸汽出口压力 | Pgr | Mpa（g） | 锅炉厂资料 | 9.81 | 9.81 |  | 项目 | 锅炉
默认设定值（与锅炉参数选择关联） | （3） | 过热蒸汽温度 | Tgr | ℃ | 锅炉厂资料 | 540 | 540 |  |  | 过热蒸汽出口压力Pgr/MPa（g） | 过热蒸汽温度Tgr/℃
查水蒸气焓熵表 | （4） | 过热蒸汽焓值 | Igr | Kj/kg | 查表 | 3478.8468 | 3478.8468 |  | 高温高压 | 9.81 | 540
计算值 | （5） | 锅筒压力 | Dgr | Mpa（g） | 锅炉厂资料-----过热蒸汽压力*1.1 | 10.791 | 10.791 |  | 次高温次高压 | 5.3 | 485
查水蒸气焓熵表 | （6） | 汽包内饱和水焓值 | Ibs | Kj/kg | 查表 | 1441.5406 | 1441.5406 |  | 中温中压 | 3.82 | 450
设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | （7） | 给水温度 | Tgs | ℃ | 锅炉厂资料 | 215 | 215
查水蒸气焓熵表 | （8） | 给水焓值 | Igs | Kj/kg | 查表 | 923.4552 | 923.4552 |  |  | 给水温度Tgs/℃
默认设定值（与锅炉炉型选择关联） | （9） | 锅炉效率 | ηg | % | 锅炉厂资料 | 0.9 | 0.9 |  | 项目 | 原始值 | 其它推荐值
默认设定值（与锅炉炉型选择关联） | （10） | 机械未燃烧损失 | q4 | % | 锅炉厂资料；一般为0.5~2% | 0.01 | 0.01 |  | 高温高压 | 215 | 210、220
默认设定值 | （11） | 锅炉排污率 | ηpw | % | 锅炉厂资料；取2% | 0.02 | 0.02 |  | 次高温次高压 | 158 | 150、104
输出计算结果 | （12） | 锅炉燃料消耗量 | Bg | kg/h | Dgr*1000*/ηg（(Igr-Igs)+ηpw(ibs-igs)）/Qnet.ar | 31168.4483 | 26714.3884 | 输煤系统 | 中温中压 | 150 | 158、104
输出计算结果 | （13） | 计算燃料消耗量 | Bj | kg/h | Bg*（1-q4） | 30856.7638 | 26447.2445 | 烟风系统
| 三 | 灰渣量 | [6 empty] | 炉型 | 锅炉效率ηg/%
输出计算结果 | （1） | 灰渣总量 | Gzhb | kg/h | Bg(Aar/100+Qnet,ar*q4/3387000) P209 | 1836.9158 | 738.4113 |  | 常规循环流化床锅炉（CFB） | 90
脱硫系统计算结果 | （2） | 炉内喷钙灰渣总量 | G'zhb | kg/h | 生物质热电项目脱硫系统一般采用炉内喷钙工艺 | 185.4529 | 0 |  | 高低差速循环流化床锅炉（ICFB） | 89
默认设定值（与锅炉炉型选择关联） | （3） | 飞灰份额 | k1 |  | CFB锅炉和ICFB锅炉取0.9；联合炉排炉和水冷振动炉排炉取0.6 | 0.9 | 0.9 |  | 联合炉排炉 | 86
默认设定值（与锅炉炉型选择关联） | （4） | 底渣份额 | k2 |  | 1-k1 | 0.1 | 0.1 |  | 水冷振动炉排炉 | 87
输出计算结果 | （5） | 灰量 | Gh | t/h | Gznb*k1 | 1.8201 | 0.66457
输出计算结果 | （6） | 渣量 | Gz | t/h | Gznb*k2 | 0.20224 | 0.073841 |  | 炉型 | 机械未燃烧损失q4/%
| 四 | 理论空气量 | [6 empty] | 常规循环流化床锅炉（CFB） | 4%
计算值 | （1） | 理论干空气量 | Vo | Nm3/kg | 0.0889（Car+0.375St,ar)+0.265Har-0.0333Oar | 3.0597 | 3.38 |  | 高低差速循环流化床锅炉（ICFB）
输入值 | （2） | 最热月平均气温 | Trp | ℃ | 见需求调研表 | 24.9 | 24.9 |  | 联合炉排炉 | 1%
输入值 | （3） | 多年平均相对湿度 | φ | % | 见需求调研表 | 50.9 | 50.9 |  | 水冷振动炉排炉
输入值 | （4） | 多年平均气压 | Pb | kPa | 见需求调研表 | 86.755 | 86.755
输入值 | （5） | 多年平均气温 | t | ℃ | 见需求调研表 | 9.58 | 9.58 |  | 炉型 | 飞灰份额k1 | 底渣份额k2
查水蒸气热力性质表 | （6） | 多年平均气温下的饱和压力 | Ps | kPa | 查水蒸汽表 | 1.194 | 1.194 |  | 常规循环流化床锅炉（CFB） | 0.9 | 0.1
计算值 | （7） | 水蒸气分压力 | Pv | kPa | φ*Ps/100 | 0.60777 | 0.60777 |  | 高低差速循环流化床锅炉（ICFB）
计算值（或默认设定值） | （8） | 空气的绝对湿度（含湿量） | d | g水/kg空气 | d=622*Pv/(Pb-Pv)，如无气象资料，可取d=10（经验值） | 4.3882 | 4.3882 |  | 联合炉排炉 | 0.6 | 0.4
计算值 | （9） | 标况下湿空气密度 | ρao | kg/Nm3空气 | (1+0.001d)/(1/1.293+0.001d/0.804) | 1.2896 | 1.2896 |  | 水冷振动炉排炉
输出计算结果 | （10） | 理论湿空气量 | Vo' | Nm3/kg燃料 | (1+0.0016d)Vo | 3.0812 | 3.4037
| 五 | 理论烟气量
计算值 | （1） | 理论氮气容积 | V1N2 | Nm3/kg | 0.79Vo+0.008*Nar | 2.4248 | 2.6739
计算值 | （2） | 理论二氧化物容积 | VoRO2 | Nm3/kg | 1.866(Car+0.375Sar)/100 | 0.62954 | 0.7251
计算值 | （3） | 理论水蒸汽容积 | VoH2O | Nm3/kg | 0.111Har+0.0124Mar+1.293*d*Vo/0.804/1000 | 0.77971 | 0.71345
输出计算结果 | （4） | 理论烟气容积 | Vyo | Nm3/kg | V1N2+VoRO2+VoH2O | 3.8341 | 4.1125
输出计算结果 | （5） | 1kg燃料生成理论湿烟气的重量 | Gyo | kg/kg燃料 | 1-Aar/100+(1+d/1000)*1.293*α*Vo | 4.9147 | 5.3619
输出计算结果 | （6） | 标况下理论湿烟气密度 | ρyo | kg/Nm3 | Gyo/Vyo | 1.2818 | 1.3038
| 六 | 空气烟气参数
设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | （1） | 炉膛出口过剩空气系数 | αl |  | 锅炉厂资料 | 1.2 | 1.2
设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | （2） | 旋风分离器漏风系数 | ΔαfL |  | 锅炉厂资料 | 0.05 | 0.05
计算值 | （3） | 旋风分离器出口过剩空气系数 | αfL |  |  | 1.25 | 1.25
设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | （4） | 高过漏风系数 | Δαgr |  | 锅炉厂资料 | 0.05 | 0.05
计算值 | （5） | 高过出口过剩空气系数 | αgr |  |  | 1.3 | 1.3
设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | （6） | 低过漏风系数 | Δαdr |  | 锅炉厂资料 | 0 | 0
计算值 | （7） | 低过出口过剩空气系数 | αdr |  |  | 1.3 | 1.3
设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | （8） | 省燃料器漏风系数 | Δαsm |  | 锅炉厂资料 | 0.03 | 0.03
计算值 | （9） | 省燃料器出口过剩空气系数 | αsm |  |  | 1.33 | 1.33
设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | （10） | 空预器漏风系数 | Δαky |  | 锅炉厂资料 | 0.03 | 0.03
计算值 | （11） | 空预器出口过剩空气系数 | αky |  |  | 1.36 | 1.36
设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | （12） | 空予器至除尘器烟道漏风系数 | Δαcj |  | L(烟道长度)*0.001 | 0.02 | 0.02
计算值 | （13） | 除尘器进口过剩空气系数 | αcj |  | αky+Δαcj | 1.38 | 1.38
设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | （14） | 除尘器漏风系数 | Δαcc |  | 厂家资料 | 0.02 | 0.02
计算值 | （15） | 除尘器出口过剩空气系数 | αcc |  | αcj+Δαcc | 1.4 | 1.4
设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | （16） | 除尘器出口至引风机烟道漏风系数 | Δαyd2 |  | L(烟道长度)*0.001 | 0.03 | 0.03
计算值 | （17） | 引风机入口过剩空气系数 | αxf |  | αcc+Δαyd2 | 1.43 | 1.43
输出计算结果 | （18） | 1Kg燃料产生的空预器出口湿烟气容积 | Vy | Nm3/kg | Vyo+(αky-1)Vo+0.0161(αky-1)Vo | 4.9533 | 5.3489
输出计算结果 | （19） | 1Kg燃料产生的空预器出口湿烟气质量 | Gy | kg/kg | 1-Aar/100+(1+d/1000)*1.293*αky*Vo | 6.3451 | 6.9421
型式给定 | （20） | 空预器 |  |  |  | 管式 | 管式
默认设定值 | （21） | 空预器一次风进口温度 | T'ky.p | ℃ | 锅炉厂资料 | 20 | 20
默认设定值 | （22） | 空预器二次风进口温度 | T'ky.s | ℃ | 锅炉厂资料 | 20 | 20
设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | （23） | 空预器一次风出口温度 | T"ky.p | ℃ | 锅炉厂资料 | 110 | 110
设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | （24） | 空预器二次风出口温度 | T"ky.s | ℃ | 锅炉厂资料 | 140 | 140
设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | （25） | 锅炉排烟温度 | T"y | ℃ | 锅炉厂资料 | 145 | 145
| 七 | 锅炉各处空气量
输入值（调用计算结果） | （1） | 理论空气量（体积,湿） | Vo' | Nm3/kg燃料 |  | 3.0812 | 3.4037
输入值（调用设定值） | （2） | 炉膛出口过剩空气系数 | αl |  |  | 1.2 | 1.2
计算值 | （3） | 实际空气量（体积,湿） | Voks | Nm3/kg | αl*Vo' | 3.6974 | 4.0844
输入值（调用计算结果） | （4） | 计算燃料消耗量 | Bj | kg/h | 燃料灰渣量计算表 | 30856.7638 | 26447.2445
输出计算结果 | （5） | 实际空气总量（体积，湿） | Vok | Nm3/h | Bj*Voks | 114090.4996 | 108021.6156
| （6） | 冷一次风
设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | （7） | 一次风份额 | β1 | % | 锅炉厂资料 | 50 | 50
输入值（调用默认设定值） | （8） | 冷风温度（计算温度） | T'ky.p | ℃ |  | 20 | 20
输入值（调用输入值） | （9） | 当地年平均气压 | Pb | kPa | 已知 | 86.755 | 86.755
计算值 | （10） | 冷一次风量（湿-标准态） | VNLf 1 | Nm3/h | β1*Vok | 57045.2498 | 54010.8078
计算值 | （11） | 冷一次风量（湿-实态） | VLf 1 | m3/h | VNLf 1*(273+T ' ky.p)/273*101.325/Pb | 71506.6707 | 67702.9737
输入值（调用计算值） | （12） | 标况下湿空气密度 | ρao | kg/Nm3 |  | 1.2896 | 1.2896
输出计算结果 | （13） | 冷一次风量（质量流量） | GLf 1 | kg/h | ρao*VNLf 1 | 73564.0271 | 69650.8919
输出计算结果 | （14） | 冷一次风湿空气密度 （湿-实态） | ρa1 | kg/m3 | GLf 1/VLf 1 | 1.0288 | 1.0288
校核计算结果 | （15） | 校核 | ρa1 | kg/m3 | ρao*273/（273+T'ky.p）*Pb/101.325（校核） | 1.0288 | 1.0288
| （16） | 热一次风
输入值（调用设定值） | （17） | 热一次风温度 | T"ky.p | ℃ |  | 110 | 110
输出计算结果 | （18） | 热一次风量（湿-实态） | VRf 1 | m3/h | VNLf 1*(273+T"ky.p)/273*101.325/Pb | 93471.177 | 88499.1089
输出计算结果 | （19） | 湿空气密度 （湿-实态） | ρ'a1 | kg/m3 | GLf 1/VRf 1 | 0.78702 | 0.78702
| （20） | 冷二次风
设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | （21） | 二次风份额 | β2 | % | 锅炉厂资料 | 50 | 50
输入值（调用默认设定值） | （22） | 冷风温度 | T'ky.s | ℃ |  | 20 | 20
计算值 | （23） | 冷二次风量（湿-标准态） | VNLf 2 | Nm3/h | β2*Vok | 57045.2498 | 54010.8078
计算值 | （24） | 冷二次风量（湿-实态） | VLf 2 | m3/h | VNLf 2*(273+T'ky.s)/273*101.325/Pb | 71506.6707 | 67702.9737
输入值（调用计算值） | （25） | 标况下湿空气密度 | ρao | kg/Nm3 |  | 1.2896 | 1.2896
输出计算结果 | （26） | 冷二次风量（质量流量） | GLf 2 | kg/h | ρao*VNLf2 | 73564.0271 | 69650.8919
输出计算结果 | （27） | 冷二次风湿空气密度（湿-实态） | ρa2 | kg/m3 | GLf2/VLf2 | 1.0288 | 1.0288
| （28） | 热二次风
输入值（调用设定值） | （29） | 热二次风温度 | T"ky.s | ℃ |  | 140 | 140
输出计算结果 | （30） | 热二次风量（湿-实态） | VRf 2 | m3/h | VNLf 2*(273+T"ky.s)/273*101.325/Pb | 100792.6791 | 95431.154
输出计算结果 | （31） | 湿空气密度（湿-实态） | ρ'a2 | kg/m3 | GLf 2/VRf 2 | 0.72985 | 0.72985
| 八 | 锅炉各处烟气量
| （1） | 空预器出口
输入值（调用计算结果） | （2） | 标况下空预器出口1Kg燃料湿烟气容积 | Vy | Nm3/kg |  | 4.9533 | 5.3489
输入值（调用计算结果） | （3） | 空预器出口1Kg燃料产生的湿烟气质量 | Gy | kg/kg |  | 6.3451 | 6.9421
输入值（调用计算结果） | （4） | 计算燃料消耗量 | Bj | kg/h |  | 30856.7638 | 26447.2445
计算值 | （5） | 标况下空预器出口烟气容积流量 | VNyk | Nm3/h | Vy*Bj | 152843.6431 | 141462.3699
计算值 | （6） | 空预器出口烟气质量流量 | Gyk | kg/h | Gy*Bj | 195790.3932 | 183598.303
输入值（调用设定值） | （7） | 锅炉空预器出口排烟温度 | T"y | ℃ | 锅炉厂资料 | 145 | 145
输出计算结果 | （8） | 空预器出口烟气容积量(实态） | Vyk | m3/h | VNyk*(273+T"y)/273*101.325/Pb | 273327.3645 | 252974.4512
输出计算结果 | （9） | 烟气密度（实态） | ρyk | kg/m3 | Gyk/Vyk | 0.71632 | 0.72576
| （10） | 除尘器进口
输入值（调用计算值） | （11） | 空预器出口过剩空气系数 | αky |  |  | 1.36 | 1.36
输入值（调用设定值） | （12） | 空预器至除尘器烟道漏风系数 | Δαcj |  | L(烟道长度)*0.001 | 0.02 | 0.02
计算值 | （13） | 除尘器进口过剩空气系数 | αcj |  | αky+Δαcj | 1.38 | 1.38
输入值（调用默认设定值） | （14） | 冷空气温度 | Tlk | ℃ |  | 20 | 20
计算值 | （15） | 除尘器进口处烟气温度 | Tcj | ℃ | (αkyT"y+△αcj*Tlk)/(αky+△αcj) | 143.1884 | 143.1884
计算值 | （16） | 标况下除尘器进口处1kg燃料湿烟气容积 | V'ycj | Nm3/kg | Vy+△αcj*VO'+0.0161*VO' | 5.0646 | 5.4717
计算值 | （17） | 除尘器进口处1kg燃料湿烟气质量 | G'ycj | kg/kg | 1-Aar/100+1.293*(1+d/1000)*αcj*Vo | 6.6402 | 7.268
输出计算结果 | （18） | 标况下除尘器进口烟气容积流量 | VNycj | Nm3/h | V'ycj*Bj | 156275.8656 | 144712.0201
输出计算结果 | （19） | 除尘器进口处烟气质量流量 | Gycj | kg/h | G'ycj*Bj | 204895.9194 | 192219.4735
输出计算结果 | （20） | 除尘器进口处烟气容积流量(实态） | Vycj | m3/h | VNycj*(273+Tcj)/273*101.325/Pb | 278253.9524 | 257664.1723
| （21） | 除尘器出口（湿法脱硫）
输入值（调用设定值） | （22） | 除尘器漏风系数 | Δαcc |  |  | 0.02 | 0.02
输入值（调用计算值） | （23） | 除尘器出口过剩空气系数 | αcc |  | αcj+△αcc | 1.4 | 1.4
输入值（调用计算值） | （24） | 除尘器出口烟气温度 | Tcc | ℃ | 湿法脱硫，给定 | 143.1884 | 143.1884
计算值 | （25） | 标况下除尘器出口处1kg燃料湿烟气容积 | V'ycc | Nm3/kg | V'ycj+△αcc*VO'+0.0161*△αcc*VO' | 5.1758 | 5.5946
计算值 | （26） | 除尘器出口处1kg燃料湿烟气质量 | G'ycc | kg/kg | 1-Aar/100+1.293*(1+d/1000)*αcc*Vo | 6.7228 | 7.3593
计算值 | （27） | 标况下除尘器出口湿烟气容积流量 | VNycc | Nm3/h | V'ycc*Bj | 159708.0882 | 147961.6704
输出计算结果 | （28） | 除尘器出口处湿烟气质量流量 | Gycc | kg/h | G'ycc*Bj | 207444.5661 | 194632.5484
输出计算结果 | （29） | 除尘器出口处湿烟气容积流量(实态） | Vycc | m3/h | VNycc*(273+Tcc)/273*101.325/Pb | 284365.1294 | 263450.2738
输出计算结果 | （30） | 烟气密度（实态） | ρycc | kg/m3 | Gycc/Vycc | 0.7295 | 0.73878
| （31） | 引风机进口（湿法脱硫）
输入值（调用设定值） | （32） | 除尘器出口至引风机烟道漏风系数 | Δαxj |  | L(烟道长度)*0.001 | 0.03 | 0.03
输入值（调用计算值） | （33） | 引风机入口过剩空气系数 | αxf |  | αcc+Δαxj | 1.43 | 1.43
输出计算结果 | （34） | 引风机入口烟气温度 | Txf | ℃ | (αcc*Tcc+△αxj*Tlk)/(αcc+△αxj) | 140.604 | 140.604
计算值 | （35） | 标况下引风机进口处1kg燃料湿烟气容积 | V'xf | Nm3/kg | V'ycc+△αxj*Vo'+0.0161*△αxj*Vo' | 5.3178 | 5.7515
计算值 | （36） | 引风机进口处1kg燃料湿烟气质量 | G'xf | kg/kg | 1-Aar/100+1.293*(1+d/1000)*αxf*Vo | 6.8467 | 7.4961
计算值 | （37） | 标况下引风机进口湿烟气容积流量 | VNxf | Nm3/h | V'xf*Bj | 164091.0649 | 152111.5008
计算值 | （38） | 标况下引风机进口湿烟气容积流量 |  | Nm3/s | V'xf*Bj/3600 | 45.5809 | 42.2532
计算值 | （39） | 引风机进口处湿烟气质量流量 | Gxf | kg/h | G'xf*Bj | 211267.536 | 198252.1609
输出计算结果 | （40） | 引风机进口处湿烟气容积流量(实态） | Vxf | m3/h | VNxf*(273+Txf)/273*101.325/Pb | 290354.8937 | 269157.3651
输出计算结果 | （41） | 引风机进口处湿烟气容积流量(实态） | Vxfc | m3/s | Vxf/3600 | 80.6541 | 74.7659
输出计算结果 | （42） | 烟气密度（实态） | ρyxf | kg/m3 | Gyxf/Vyxf | 0.72762 | 0.73657
计算值 | （43） | 引风机处计算湿烟气密度（标况） | ρyo | kg/Nm3 | Gxf/VNxf | 1.2875 | 1.3033
| 九 | 烟气中含氧量
计算值 | （1） | 烟气中的氧量 | VO2' | Nm3/kg燃料 | 0.21(axf-1)V0 | 0.27629 | 0.30521
计算值 | （2） | 理论干烟气容积 | Vgyo | Nm3/kg燃料 | VoN2+VoRO2 | 3.0544 | 3.399
输入值（调用计算值） | （3） | 理论干空气量 | Vo | Nm3/kg燃料 | 0.0889（Car+0.375St,ar)+0.265Har-0.0333Oar | 3.0597 | 3.38
输入值（调用计算结果） | （4） | 计算燃料消耗量 | Bj | kg/h | 燃料灰渣量计算表 | 30856.7638 | 26447.2445
输入值（调用计算值） | （5） | 引风机入口过剩空气系数 | αxf |  | αcc+Δαxj | 1.43 | 1.43
计算值 | （6） | 1Kg燃料产生的引风机进口干烟气容积 | V'gy | Nm3/kg燃料 | Vgyo+(axf-1)V0 | 4.3701 | 4.8524
计算值 | （7） | 引风机进口干烟气容积流量 | Vgy | Nm3/h | V'gy*Bj | 134845.891 | 128332.7282
输出计算结果 | （8） | 干烟气中含氧量 | ngo2 | % | VO2'/Vgy' | 6.3224 | 6.2899
输出计算结果 | （9） | 总燃烧产物6%O2干体积 | Vgy-O2 | Nm3/h | Vgy*(21-ngo2')/(21-6) | 131947.9027 | 125852.8044
Note on H10: 注：若需求调研表中，设计燃料收到基水分＞30%，校核燃料收到基水分＞40%，则需对燃料收到基低位发热量按标准水分进行修正计算。修正后，设计燃料收到基水分按30%折算，校核燃料收到基水分按40%折算。设计燃料和校核燃料的修正值计算公式见右表。
Note on H14: 注: 若需求调研表中用户没有提供设计燃料和校核燃料的元素分析及收到基低位发热量，则设计燃料和校核燃料这两项需要切换至操作者手动输入设定，此时需弹出对话框提示经验值范围，即2700~3300kcal/kg。
Note on H19: 注: 此项为手动输入设定值，但需要弹出对话框提示锅炉厂标准系列容量，即35t/h、48t/h、60t/h、75t/h、130t/h、220t/h。
Note on H20: 注: 需设置过热蒸汽参数选项供操作者选择，即高温高压、次高温次高压和中温中压。在操作者选取过热蒸汽参数后，自动关联并显示出过热蒸汽出口压力和过热蒸汽温度。每种参数对应的具体压力和温度如又表所示。
Note on H25: 注: 此项操作者可手动修改，但应设定原始值，并弹出对话框提示其它推荐值。不同过热蒸汽参数对应的原始设定值及其它推荐值如右表所示。
Note on H27: 注： 此项为默认设定值，与锅炉炉型关联，当前面选定炉型后，自动显示锅炉效率。不同炉型对应的锅炉效率如右表所示。
Note on H28: 注: 此项为默认设定值，与锅炉炉型有关，当前面炉型选定后自动显示。不同炉型对应的机械未燃烧损失如右表所示。
Note on H35: 注: 飞灰份额和底渣份额为默认设定值，与锅炉炉型有关，当前面炉型选定后自动显示。不同炉型对应的飞灰份额和底渣份额如右表所示。

## 燃料存储及输送系统
1、锅炉燃料耗量
| 〔1〕 | 名称 | 符号 | 单位 | 计算公式 | 结果-设计 | 结果-校核 | 炉型 | 锅炉年利用时间原始设定值Ha/h
输入值（调用锅炉计算结果） | 〔2〕 | 锅炉额定燃料耗量 | Bj | t/h |  | 31.1684 | 26.7144 | 常规循环流化床锅炉（CFB） | 7200
设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | 〔3〕 | 锅炉日利用小时数 | Hd | h | 22h或24h | 24 | 24 | 高低差速循环流化床锅炉（ICFB）
输出计算结果 | 〔4〕 | 日耗量 | Qd | t/d | Bj*Hd | 748.0428 | 641.1453 | 联合炉排炉 | 7500
设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | 〔5〕 | 锅炉年利用小时数 | Ha | h | 6000~8000 | 7200 | 7200 | 水冷振动炉排炉 | 8000
输出计算结果 | 〔6〕 | 年耗量 | Qa | 万t/a | Bj*Ha | 22.4413 | 19.2344
默认设定值 | 〔7〕 | 不均衡系数 | Kb |  | 取1.2 | 1.2 | 1.2
输出计算结果 | 〔8〕 | 日进厂燃料量 | Md | t/d | Kb*Qa*Hd/Ha | 897.6513 | 769.3744
默认设定值 | 〔9〕 | 运载车辆载重 | mc | t/车 | 运输车辆利用社会运力，取10 | 10 | 10
输出计算结果 | 〔10〕 | 日进厂车辆 | nc | 辆 | Md/mc | 89.7651 | 76.9374
2、原料堆场面积
| 〔1〕 | 名称 | 符号 | 单位 | 计算公式 | 结果-设计 | 结果-校核
设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | 〔2〕 | 燃料的储备日数 | Tdc | d | 推荐值为7~8，原始设定值取8 | 8 | 8
输出计算结果 | 〔3〕 | 燃料可存储量 | Bdc | t | Qd*T | 5984.3421 | 5129.1626
默认设定值 | 〔4〕 | 计算堆料系数 | Ndc | - | 考虑到消防及汽车通道，取0.65 | 0.65 | 0.65
设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | 〔5〕 | 平均堆高 | Hdc | m | 推荐值为4~6，原始设定值取5 | 5 | 5
设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | 〔6〕 | 燃料堆积密度 | p | t/m³ | 推荐值取0.04~0.1，在无资料情况下，原始设定值取0.04 | 0.04 | 0.05
输出计算结果 | 〔7〕 | 原料堆场面积 | Fdc | ㎡ | Bdc/(p*Hdc*Ndc) | 46033.4006 | 31564.0774
3、干料棚面积
| 〔1〕 | 名称 | 符号 | 单位 | 计算公式 | 结果-设计 | 结果-校核
设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | 〔2〕 | 燃料的储备日数 | Tlp | d | 推荐值为4~8，原始设定值取7 | 7 | 7
输出计算结果 | 〔3〕 | 燃料可存储量 | Blp | t | Qd*T | 5236.2993 | 5236.2993
默认设定值 | 〔4〕 | 计算堆料系数 | Nlp | - | 取0.95 | 0.95 | 0.95
设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | 〔5〕 | 平均堆高 | Hlp | m | 推荐值为5~7，原始设定值取6 | 6 | 6
设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | 〔6〕 | 燃料堆积密度 | p | t/m³ | 推荐值取0.04~0.1，在无资料情况下，原始设定值取0.04 | 0.04 | 0.04
输出计算结果 | 〔7〕 | 原料堆场面积 | Flp | ㎡ | Blp/(p*Hlp*Nlp) | 22966.2251 | 22966.2251
4、尾部料仓有效容积
| 〔1〕 | 名称 | 符号 | 单位 | 计算公式 | 结果-设计 | 结果-校核
输入值（调用锅炉计算结果） | 〔2〕 | 锅炉额定燃料耗量 | Bj | t/h |  | 31.1684 | 26.7144
默认设定值 | 〔3〕 | 消耗小时数 | Twb | h | 取0.06 | 0.06 | 0.06
默认设定值 | 〔4〕 | 料仓数量 | Nwb | - | 每条皮带输送机设置2个尾部料仓；取2 | 2 | 2
计算值 | 〔5〕 | 总有效容积 | Vwb | m³ | Bj*Twb/p | 46.7527 | 40.0716
输出计算结果 | 〔6〕 | 单个料仓有效容积-计算 | Vdwb | m³ | Vwb/Nwb | 23.3763 | 20.0358
设定值（操作者根据计算结果选定） | 〔7〕 | 单个料仓有效容积-选定 | V | m³ |  | 30 | 30
输出计算结果 | 〔8〕 | 反推消耗小时数 | T | h | V*p*Nwb/Bj | 0.077001 | 0.089839
5、尾部螺旋给料机出力
| 〔1〕 | 名称 | 符号 | 单位 | 计算公式 | 结果-设计 | 结果-校核
输入值（调用锅炉计算结果） | 〔2〕 | 锅炉额定燃料耗量 | Bj | t/h |  | 31.1684 | 26.7144
默认设定值 | 〔3〕 | 双螺旋给料机组数 | Nsl | - | 每个尾部料仓受料斗下设置2组双螺旋给料机；取4 | 4 | 4
默认设定值 | 〔4〕 | 富裕量 | k | % | 取150% | 150 | 150
输出计算结果 | 〔5〕 | 双螺旋给料机总出力 | Qsl | t/h | Bj*k/100 | 46.7527 | 40.0716
输出计算结果 | 〔6〕 | 单组双螺旋给料机出力 | Qdsl | t/h | Qsl/Nsl | 11.6882 | 10.0179
6、上料系统出力
锅炉额定容量≤65t/h，皮带输送机采用单路布置，每路出力≥150%锅炉满负荷燃料耗量
锅炉额定容量＞65t/h，皮带输送机采用双路布置，一用一备，每路出力≥150%锅炉满负荷燃料耗量
上料系统按三班制运行，每班运行约为8h
| 〔1〕 | 名称 | 符号 | 单位 | 计算公式 | 结果-设计 | 结果-校核
输入值（调用锅炉计算结果） | 〔2〕 | 单台锅炉额定耗煤量 | Bj | t/h |  | 31.1684 | 26.7144
输入值（调用计算结果） | 〔3〕 | 日耗量 | Qd | t/d | Bj*Hd | 748.0428 | 641.1453
输出计算结果 | 〔4〕 | 上料系统出力—计算 | Qsl | t/h | Bj*150/100 | 46.7527 | 40.0716
设定值（操作者根据计算结果选定） | 〔5〕 | 上料系统出力—选定 | Q | t/h |  | 50
设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | 〔6〕 | 皮带宽度 | B | mm | 推荐值为800、1000、1200、1400 | 1400
设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | 〔7〕 | 断面系数 | K |  | 选取 | 415
设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | 〔8〕 | 皮带速度 | V | m/s | 推荐值为1.0、1.25、1.6，原始设定值取1.25 | 1.6
设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | 〔9〕 | 物料松散密度 | p | t/m³ | 推荐值取0.04~0.1，在无资料情况下，原始设定值取0.04 | 0.04
输出计算结果 | 〔10〕 | 皮带最大输送能力 | Qmax | t/h | K*B*B*v*p/1000/1000 | 52.0576
上料系统工艺流程：干料棚尾部料仓地下受料斗→尾部料仓双螺旋给料机→皮带输送机→炉前料仓→炉前料仓双螺旋给料机
7、炉前料仓有效容积
| 〔1〕 | 名称 | 符号 | 单位 | 计算公式 | 结果-设计 | 结果-校核
输入值（调用锅炉计算结果） | 〔2〕 | 锅炉额定燃料耗量 | Bj | t/h |  | 31.1684 | 26.7144
默认设定值 | 〔3〕 | 消耗小时数 | Tlq | h | 取0.5 | 0.5 | 0.5
默认设定值 | 〔4〕 | 料仓数量 | Nlq | - | 每台锅炉设置2个炉前料仓；取2 | 2 | 2
计算值 | 〔5〕 | 总有效容积 | Vlq | m³ | Bj*Tlq/p | 389.6056 | 333.9299
输出计算结果 | 〔6〕 | 单个料仓有效容积-计算 | Vdlq | m³ | Vlq/Nlq | 194.8028 | 166.9649
设定值（操作者根据计算结果选定） | 〔7〕 | 单个料仓有效容积-选定 | V | m³ |  | 200 | 170
输出计算结果 | 〔8〕 | 反推消耗小时数 | T | h | V*p*Nlq/Bj | 0.51334 | 0.54542
8、炉前螺旋给料机出力
| 〔1〕 | 名称 | 符号 | 单位 | 计算公式 | 结果-设计 | 结果-校核
输入值（调用锅炉计算结果） | 〔2〕 | 锅炉额定燃料耗量 | Bj | t/h |  | 31.1684 | 26.7144
默认设定值 | 〔3〕 | 双螺旋给料机组数 | Ngl | - | 65t/h及以下：宜取2；65t/h以上：宜取4 | 4 | 4
默认设定值 | 〔4〕 | 富裕量 | k | % | 取150% | 150 | 150
输出计算结果 | 〔5〕 | 双螺旋给料机总出力 | Qgl | t/h | Bj*k/100 | 46.7527 | 40.0716
输出计算结果 | 〔6〕 | 单组双螺旋给料机出力 | Qdgl | t/h | Qgl/Ngl | 11.6882 | 10.0179
Note on H6: 注: 此项为操作者手动输入项，需给出原始设定值，不同不炉型对应的原始设定值也不同，因此该设定值应与锅炉计算炉型选项关联。不同炉型对应的设定值如右表所示。
Note on H12: 注: 目前，国内生物质电厂的燃料一般以各收购点厂外破碎为主，厂内一般不设破碎设备。电子汽车衡配备的数量一般为2台，1台计量进厂重车，1台计量出厂空车，吨位多在50~100t。 厂内原料堆场的主要作用是对入厂燃料进行暂存及翻晒，按布置形式可分为露天堆场和半露天堆场，北方地区由于少雨，一般多采用露天堆场，南方地区由于多雨，一般多采用半露天堆场，需设置遮雨棚；按功能作用又可分为常用堆场和备用堆场。 （1）配置1台装载机及2台液压叠臂式抓斗起重机，用于燃料的堆卸料及转运工作； （2）原料堆场内的转运及堆高设备由用户根据电厂实际运行情况采购。
Note on H20: 注: 干料棚的主要作用是储存符合入炉要求的燃料，兼具卸载、转运、拌料、上料、整备等功能，一般采用半封闭式结构，设消防措施，不设采暖措施。 （1）对于一炉一机配置的生物质电厂，干料棚内一般设置2台液压叠臂式抓斗起重机，每台起重量10t，斗容3m³，也可配置2台内燃叉车或2台轮式装载机，另设1台备用； （2）对于两炉两机配置的生物质电厂，干料棚内一般设置4台液压叠臂式抓斗起重机，每台起重量5t，斗容1.5m³，并辅以装载机及内燃叉车。
Note on H44: 注: 根据《秸秆发电设计规范》： （1）皮带输送机上应安装电子皮带秤用于入炉燃料的计量； （2）在输料栈桥采光间应设置一级圆盘电磁除铁器，在除铁器落铁处，还应设置集铁桶。
Note on G54: 注: 此项与皮带宽度关联，皮带宽度一旦确定，断面系数根据右表进行自动匹配。
Note on H71: 注: 锅炉计算中若过热蒸汽额定流量≤65t/h，则此项默认值自动取2，若过热蒸汽额定流量＞65t/h，则此项默认值自动取4。

## 汽轮机计算
1、发电功率估算
〔1〕 | 汽轮机内效率 | ηTi |  | 给定 | 0.82
〔2〕 | 机械效率 | ηm |  | 给定 | 0.95
〔3〕 | 发电机效率 | ηg |  | 给定 | 0.973
〔4〕 | 主蒸汽 压力 |  | Mpa | 设计参数 | 8.83
〔5〕 | 温度 |  | ℃ | 设计参数 | 540
〔6〕 | 流量 | G1 | t/h | 热源产生主蒸汽总流量 | 130
〔7〕 | 熵 |  | kJ/(kg·℃) | 查表 | 6.7966 |  |  | 586.5136
〔8〕 | 焓 | Izo | kJ/kg | 查表 | 3488.9821
〔9〕 | 抽汽点 压力 | P2' | Mpa | 设计参数 | 0.2 | 130 | 716.5136 | 1120
〔10〕 | 温度 |  | ℃ | 查表 | 120.2115 | 0.2 | 0.2 | 0.3
〔11〕 | 熵 | S' | kJ/(kg·℃) | 主蒸汽绝热等熵 | 6.7966 | 120.2115 | 100 | 50
〔12〕 | 焓 | Izob | kJ/kg | 查表 | 2576.3158 | 504.6839 | 419.1732 | 209.5843
〔13〕 | 焓 | Izob | kJ/kg | 查表 | 2576.3158
〔14〕 | 流量 | G2 | t/h |  | 130
〔15〕 | 抽汽后蒸汽量 | G | t/h | G1+G2 | 0
〔16〕 | 压力 | P2' | Mpa |  | 0.2
〔17〕 | 焓 | Ih | kJ/kg | （（G1-G3）*Izob+G2*Izo'）/G | 2576.3158
〔18〕 | 熵 | Sh | kJ/(kg·℃) | 查表 | 6.7966
〔19〕 | 乏汽 压力 | P3 | Mpa | 湿冷：0.005～0.007 空冷0.015 | 0.009
〔20〕 | 焓 | Ipo | kJ/kg | 汽轮机绝热等熵做功排汽焓值，查表 | 2139.9467
〔21〕 | 总发电量 | P | kw |  | 24980.6157
〔22〕 | 去除抽汽后 | P | MW | 经验值：有高加0.85；无高加0.9；无低价0.95 | 21.2335
〔23〕 | 选定 | P | MW |  | 73
〔24〕 | 全厂汽水损失 |  |  |  | 0.03
| 进汽量 |  | t/h | 选定 | 300
2、汽轮机回热系统计算--高压设5-6回热，给水温度210-230；中温中压4-5及回热，给水温度150-170；1.3MPa低压2级回热，给水温度104；2.4MPa低压3-4级回热，给水温度150；
根据情况选择加热器形式：汇集式或者疏水放流式加热器，汇集式带疏水泵将疏水打至给水；假定换热效率0.98
序号 | 给水出水温度 | 给水出口焓 | 上端差 | 饱和水温度--加热器疏水温度 | 饱和水焓 | 工作压力 | 抽汽管压损 | 抽汽压力 | 抽汽焓 | 抽汽量 |  |  | 1197.8562
符号 | tw2 | hw2 | φ | te‘ | he’ | pe‘ | ΔPe | Pe | he | Δde‘ | 148.6 | 1193.4 | 272.5 | 31.5 | 3137.5 | 117.5
单位 | ℃ | kj/kg | ℃ | ℃ | ℃ | Mpa | Mpa | Mpa | kj/kg | t/h | 186.3 | 1044.8 | 241 | 41.4 | 3020 | -305
HH1 | 215 | 920.6086 | 2.8 | 217.8 | 933.4876 | 2.2233 | 8% | 2.4166 | 3089.6754 | 18.011 | 146.3 | 858.5 | 199.6 | 31.2 | 3325 | 195.6
HH2 | 187 | 793.7476 | 2.8 | 189.8 | 806.6742 | 1.2495 | 8% | 1.3582 | 2946.0587 | 17.0848 | 152.5 | 712.2 | 168.4 | 35.4 | 3129.4 | 199.3
假设 | 化学补水 | 温度： | 50 | 压力： | 1.176 | 焓值： | 210.3431 | 量： | 5% |  | 124.3 | 559.7 | 133 | 29.3 | 2930.1 | 175.9
D | 158 | 666.8866 |  |  |  | 0.588 | 8% | 0.63913 | 2784.705 | 18.9241 | 84.2 | 435.4 | 103.7 | 20.1 | 2754.2 | 118.6
LH1 | 120 | 505.6786 | 2.8 | 122.8 | 515.694 | 0.21693 | 8% | 0.23579 | 2604.0361 | 18.1942 | 93.1 | 351.2 | 83.6 | 22.2 | 2635.6 | 127.5
LH2 | 82 | 344.4705 | 2.8 | 84.8 | 355.1057 | 0.057415 | 8% | 0.062408 | 2394.8177 | 17.1956 | #REF! | 258.1 | 61.4 | #REF! | 2508.1 | #REF!
C | 43.7618 | 183.2625 |  |  |  | 0.009
注意：除氧器压力、温度选择原则---大气式除氧器0.02MPa，104℃；中压除氧器0.3MPa，130℃；高压除氧器0.5MPa，159℃；压力均为表压；抽汽压力略高于除氧压力
3、组内功率计算及校核--（1）注意补汽压力所对应的的补汽点位置；（2）注意无高加时，高加抽气压力需手动修改
〔1〕 | 汽轮机内效率 | ηTi |  | 给定 | 0.82
〔2〕 | 机械效率 | ηm |  | 给定 | 0.95
〔3〕 | 发电机效率 | ηg |  | 给定 | 0.973
〔4〕 | 主蒸汽 压力 |  | Mpa | 设计参数 | 8.83
〔5〕 | 温度 |  | ℃ | 设计参数 | 540
〔6〕 | 流量 | G1 | t/h | 热源产生主蒸汽总流量 | 300
〔7〕 | 熵 |  | kJ/(kg·℃) | 查表 | 6.7966
〔8〕 | 焓 | Izo | kJ/kg | 查表 | 3488.9821
〔9〕 | 1#高压 压力 |  | Mpa |  | 2.4166
〔10〕 | 熵 | S' | kJ/(kg·℃) | 主蒸汽绝热等熵 | 6.7966
〔11〕 | 温度 |  | ℃ | 查表 | 332.952
〔12〕 | 焓 | Izob | kJ/kg | 查表 | 3089.6754
〔13〕 | 流量 | GH1 | t/h |  | 18.011
〔14〕 | 主汽至HH1功率 | P2 | KW |  | 25221.7727
〔15〕 | 2#高压 压力 |  | Mpa |  | 1.3582
〔16〕 | 熵 | S' | kJ/(kg·℃) | 主蒸汽绝热等熵 | 6.7966
〔17〕 | 温度 |  | ℃ | 查表 | 257.1408
〔18〕 | 焓 | Izob | kJ/kg | 查表 | 2946.0587
〔19〕 | 流量 | GH2 | t/h |  | 17.0848
〔20〕 | HH1至HH2功率 | P3 | KW |  | 8526.7779
〔21〕 | D除氧 压力 |  | Mpa |  | 0.63913
〔22〕 | 熵 | S' | kJ/(kg·℃) | 主蒸汽绝热等熵 | 6.7966
〔23〕 | 温度 |  | ℃ | 查表 | 171.9634
〔24〕 | 焓 | Izob | kJ/kg | 查表 | 2784.705
〔25〕 | 流量 | GD | t/h |  | 18.9241
〔26〕 | HH2至D功率 | P4 | KW |  | 8999.4467
〔27〕 | 抽汽点 压力 | P2' | Mpa | 设计参数 | 0.2
〔28〕 | 温度 |  | ℃ | 设计参数 | 120.2115
〔29〕 | 熵 | S' | kJ/(kg·℃) | 主蒸汽绝热等熵 | 6.7966
〔30〕 | 焓 | Izob | kJ/kg | 实际焓值 | 2576.3158
〔32〕 | 流量 | G2 | t/h |  | 130
〔33〕 | D至抽汽功率 | P1 | KW |  | 10792.5227
〔34〕 | 1#低加 压力 |  | Mpa |  | 0.23579
〔35〕 | 熵 | S' | kJ/(kg·℃) | 主蒸汽绝热等熵 | 6.7966
〔36〕 | 温度 |  | ℃ | 查表 | 125.4966
〔37〕 | 焓 | Izob | kJ/kg | 查表 | 2604.0361
〔38〕 | 流量 | GL2 | t/h |  | 18.1942
〔39〕 | 抽汽至LH1功率 | P5 | KW |  | -676.9077
〔40〕 | 2#低加 压力 |  | Mpa |  | 0.062408
〔41〕 | 熵 | S' | kJ/(kg·℃) | 主蒸汽绝热等熵 | 6.7966
〔42〕 | 温度 |  | ℃ | 查表 | 86.9386
〔43〕 | 焓 | Izob | kJ/kg | 查表 | 2394.8177
〔44〕 | 流量 | GL2 | t/h |  | 17.1956
〔45〕 | LH1至LH2功率 | P6 | KW |  | 4307.4887
〔46〕 | 乏汽 压力 | P3 | Mpa | 湿冷：0.005～0.007 空冷0.015 | 0.005
〔47〕 | 熵 | S' | kJ/(kg·℃) | 主蒸汽绝热等熵 | 6.7966
〔48〕 | 焓 | Ipo | kJ/kg | 汽轮机绝热等熵做功排汽焓值，查表 | 2071.9358
〔49〕 | 实际焓 | Ipo‘ | kJ/kg |  | 2130.0545
〔50〕 | 饱和蒸汽焓 | Ipog | kJ/kg | 查表 | 2560.7651
〔51〕 | 饱和水焓 | Ipos | kJ/kg | 查表 | 137.7651
〔52〕 | 干度 | x |  | (Ipo'-Ipos）/（Ipog-Ipos）小型汽轮机排汽湿度控制在10~12%以内 | 17.78%
〔53〕 | 流量 | GL2 | t/h | 压力提高，排汽干度降低； | 340.5904
〔54〕 | LH2至乏汽功率 | P7 | KW |  | 4492.5054
〔55〕 | 总功率 |  |  |  | 61663.6065
〔56〕 | 计算误差 |  |  | ±3%以内 | -15.53%
4、主要经济指标
〔2〕 | 热耗 | Q | 1000KJ/h | 无用户补汽 | 370608.8084
〔3〕 | 热耗率 | q | kj/（kw.h） |  | 6010.1708
〔4〕 | 汽耗率 | d | kg/kw.h |  | 2.1082
〔5〕 | 标准煤耗量 | B | kg/h | 29308kj/kg 标煤热值；7000大卡 | 12645.3121
〔6〕 | 煤耗率 | b | kg/kw.h |  | 0.20507
〔7〕 | 全厂热效率 | ηe |  | 中小型凝汽式发电机组总效率约为30%左右 | 0.59898
〔8〕 | 年利用小时数 | T | h | 给定 | 8000
〔9〕 | 年发电量 |  | 104Kw.h |  | 49330.8852
〔10〕 | 电站自耗电功率 |  | Kwh | 给定 | 4933.0885
〔11〕 | 电站自耗电率 |  | % |  | 0.1
〔12〕 | 年外供电量 |  | 104Kw.h |  | 44397.7967
〔13〕 | 年节约标煤 | 等价 | 万吨 | 国家统计局：每度电折0.404kg 标煤 | 17.9367
〔14〕 | 年节约标煤 | 当量 | 万吨 | 电力：每度电折0.1229kg 标煤 | 5.4565
〔15〕 | 年节约标煤 | 电力行业 | 万吨 | 360g | 15.9832

## 脱硫脱硝系统
国内生物质发电项目现行烟气排放标准： |  | 脱硫系统工艺选择原则：
1、SO2的排放浓度＜100mg/Nm3； 2、NOx排放浓度＜100mg/Nm3。 |  | 由于生物质燃料的含硫量很低，一般低于0.10%，因而即使不设脱硫设施，也可满足现行排放标准，但考虑到环保要求日益严苛，中小型CFB锅炉脱硫系统一般采用干法脱硫工艺，即炉内喷钙法，同时可以考虑预留炉后半干法或湿法脱硫的场地及空间。在计算软件界面上，脱硫系统默认为炉内喷钙工艺。
脱硝系统工艺选择原则：
脱硝系统主要有SNCR炉内脱硝法和SCR炉外脱硝法两种，综合考虑占地面积、系统复杂度、建设投资、脱硝效率、氨逃逸率、催化剂中毒、运营维护费用等多方面因素，对于中小型生物质锅炉，SNCR炉内脱硝法相比SCR炉外脱硝法具有更好的技术和经济性能，因而在计算软件界面上，脱硝系统默认为SNCR炉内脱硝法。
| 一 | 脱硫前烟气SO2含量
输入值 | （1） | 收到基硫份 | St,ar | % | 见需求调研表 | 0.1
输入值（调用锅炉计算结果） | （2） | 计算耗料量 | Bj | kg/h | 煤灰渣量计算表 | 30856.7638
默认设定值 | （3） | 燃料中的含硫量燃烧后氧化成SO2的份额 | K |  |  | 0.98
计算值 | （4） | 脱硫前烟气中的SO2含量 | Mso2 | kg/h | 2*K*Bj*St,ar/100 | 60.4793
输入值（调用锅炉计算结果） | （5） | 引风机进口烟气容积流量（标况） | VNxf | Nm3/h | 烟风量计算表 | 164091.0649
计算值 | （6） | 未脱硫前SO2浓度（标态） | C'SO2 | mg/Nm3 | Mso2/VNxf*106 | 368.5713
默认设定值 | （7） | 脱硫效率 | η | % | 炉内喷钙取80 | 80
输出计算结果 | （8） | 脱硫后SO2浓度（标态） | CSO2 | mg/Nm3 | (1-η)C'SO2 | 73.7143
默认设定值 | （9） | 环保要求SO2的排放浓度 | C''SO2 | mg/Nm3 | 已知 | 100
输出计算结果 | （10） | 脱硫后SO2排放量（标态） | M'SO2 | kg/h | (1-η)MSO2 或 CSO2*VNxf | 12.0959
| 一 | 炉内喷钙脱硫
设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | （1） | 炉内脱硫百分比 |  | % | 推荐值为≥90，原始设定值取95 | 95
计算值 | （2） | 炉内脱硫后SO2浓度 | CSO2(炉内) | mg/Nm3 |  | 88.4571
计算值 | （3） | 脱除SO2质量 |  | kg/h |  | 45.9642
计算值 | （4） | 脱除SO2摩尔量 |  | kmol/h | SO2式量64 | 0.71819
设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | （5） | 钙硫摩尔比 |  |  | 推荐值为≥2，原始设定值取2 | 2
计算值 | （6） | 反应所需CaCO3摩尔量 |  | kmol/h |  | 1.4364
计算值 | （7） | 反应所需CaCO3质量 |  | kg/h | CaCO3式量100 | 143.6382
计算值 | （8） | 参加反应CaCO3质量 |  | kg/h |  | 71.8191
计算值 | （9） | 反应生成CaSO4质量 |  | kg/h | CaCO3-〉CaSO4 | 97.674
计算值 | （11） | 反应后质量增加 |  | kg/h |  | 25.8549
设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | （12） | 石灰石纯度 |  | % | 推荐值为≥90，原始设定值取90 | 90
输出计算结果 | （13） | 石灰石耗量 |  | kg/h |  | 159.598
输出计算结果 | （14） | 炉内脱硫产生的灰渣量 |  | kg/h |  | 185.4529
设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | （15） | 石灰石粉仓储存时间 |  | d | 原始设定值取3d | 3
输出计算结果 | （16） | 石灰石粉仓出力 |  | kg |  | 11491.0588
设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | （17） | 石灰石粉堆积密度 | Pa | t/m³ | 推荐值为0.7~0.8，原始设定值取0.8 | 0.8
默认设定值 | （18） | 石灰石粉仓充满系数 | K |  | 取0.7 | 0.7
输出计算结果 | （19） | 石灰石粉仓体积 | V | m³ |  | 20.5197
输出计算结果 | （20） | 高 | H | m |  | 2.9044
设定值（操作者手动输入） | （21） | 直径 | D | m |  | 3
| 三 | 脱硝前烟气Nox
设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | （1） | 脱硝前NOX浓度 | C'NOX | mg/Nm3 | 推荐值为150～250之间，原始设定值取200 | 200
输入值（调用锅炉计算结果） | （2） | 引风机进口烟气容积流量（标况） | VNxf | Nm3/h | 烟风量计算表 | 164091.0649
默认设定值 | （3） | 脱硝效率(总效率) | η | % | 给定，取60 | 60
计算值 | （4） | 脱硝前NOX排放量 | MNOX | kg/h | C'NOX*VNxf*10-6 | 32.8182
输出计算结果 | （5） | 脱硝后NOX浓度 | CNOX | mg/Nm3 | (1-η)C'NOX | 80
默认设定值 | （6） | 环保要求NOX的排放浓度 | C"NOX | mg/Nm3 | 已知 | 100
输出计算结果 | （7） | 脱硝后NOX排放量 | M'NOX | kg/h | (1-η)MNOX | 13.1273
| 四 | 炉内脱硝SNCR
设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | （1） | 炉内脱硝百分比 | η' | % | 推荐值为≥90，原始设定值取95 | 95
计算值 | （2） | 炉内脱硝量 |  | kg/h | (Mnox-M'nox)*η' | 18.7064
计算值 | （3） | 炉内脱硝后NOX排放量 |  | kg/h |  | 14.1118
计算值 | （4） | 炉内脱硝摩尔量 |  | kmol/h |  | 0.40666
默认设定值 | （5） | 氨逃逸率 |  | mg/Nm3 | 取8 | 8
计算值 | （6） | 氨逃逸量 |  | kg/h |  | 1.3127
计算值 | （7） | 逃逸氨折算尿素量 |  | kg/h | (NH2 )2CO→2NH3 + CO | 2.3166
默认设定值 | （8） | NH3/NOX摩尔比 |  |  | 已知 | 0.8
默认设定值 | （9） | 尿素/NOX摩尔比 |  |  | NH3/NOX摩尔比/2 | 0.4
默认设定值 | （10） | 尿素/NOX式量比 |  |  |  | 1
计算值 | （11） | 理论尿素消耗量 |  |  |  | 7.4826
输出计算结果 | （12） | 尿素用量(一台炉) |  | kg/h | 理论尿素消耗量+逃逸氨折算尿素量 | 9.7991
输出计算结果 | （13） | 尿素溶液消耗水量(一台炉) |  | kg/h | 尿素溶液浓度取25% | 29.3974
设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | （14） | 尿素仓库天数 |  | d | 取5 | 5
输出计算结果 | （15） | 尿素仓库容量 |  | t |  | 1.1759

## 除尘除灰除渣系统
| 单台锅炉 | 《秸秆发电厂设计规范》《小火规》《火力发电厂除灰设计规程》 |  |  | 国内生物质发电项目现行烟气排放标准：颗粒物的排放浓度＜30mg/Nm3。
| 一 | 除尘器计算
输入值（调用锅炉计算结果） | （1） | 灰渣总量(炉内脱硫后) |  | kg/h |  | 2022.3687
输入值（调用锅炉计算默认设定值） | （2） | 飞灰份额 | αf | % |  | 0.9
计算值 | （3） | 除尘器入口（锅炉出口）飞灰量 | Gaf | kg/h | αf*Gzh | 1820.1319
输入值（调用锅炉计算结果） | （4） | 标况下除尘器进口烟气容积流量 | VNycj | Nm3/h | 烟风量计算表 | 156275.8656
输入值（调用锅炉计算结果） | （5） | 除尘器进口处烟气容积流量(实态） | Vycj | m3/h | 烟风量计算表 | 278253.9524
计算值 | （6） | 标况下除尘器进口烟气浓度 | Ci | mg/Nm3 | Gaf*106/VNycj | 11646.9159
计算值 | （7） | 除尘器进口处烟气浓度(实态） | C'i | mg/m3 | Gaf*106/Vycj | 6541.2615
默认设定值 | （8） | 综合除尘效率 | ηc | % | 旋风除尘器＋布袋除尘器 | 99.8
计算值 | （9） | 除尘器（烟囱）出口烟气浓度（标况） | Co | mg/Nm3 | Ci*（1-ηc） | 23.2938
计算值 | （10） | 除尘器（烟囱）出口烟气飞灰量（标况） | G'af | kg/h | Gaf*（1-ηc） | 3.6403
输出计算结果 | （11） | 除尘器下灰量 | Af | kg/h | Gaf*ηc | 1816.4916
输入值（调用锅炉计算结果） | （12） | 引风机进口烟气容积量(实态） | Vxf | m3/h | 烟风量计算表 | 290354.8937
输出计算结果 | （13） | 烟囱出口烟气浓度（实态） |  | mg/m3 | Gaf*（1-ηc）*106/Vxf | 12.5373
默认设定值 | （14） | 环保要求颗粒物的排放浓度 |  | mg/m3 | 已知 | 30
| 二 | 除灰系统计算--正压浓相气力输送
输出计算结果 | （1） | 除灰系统出力 | Gm | t/h | 250%*Af | 4.5412
设定值（操作者根据计算结果选定） | （2） | 干灰堆积密度 | Pa | t/m³ | 推荐值取0.2~0.4，在无资料情况下，原始设定值取0.2 | 0.2
默认设定值 | （3） | 灰仓充满系数 | K |  | 取0.7 | 0.7
设定值（操作者根据计算结果选定） | （4） | 存灰时间 | T | h | 推荐值为1~2,,原始设定值取2 | 2
输出计算结果 | （5） | 灰仓有效容积 | Va | m³ | T*Gm/Pa/K | 622.7971
设定值（操作者根据计算结果选定） | （6） | 直径 | D | m |  | 10
输出计算结果 | （7） | 高度 | H | m | 未含有5m的操作平台 | 7.9337
| 三 | 输灰系统耗气量计算---空压站
设定值（操作者根据计算结果选定） | （1） | 灰气比 | n |  | 推荐值为7~20，原始设定值取15 | 15
输出计算结果 | （2） | 输灰系统耗气量 | Q | Nm³/min | 1.2*16.67*Gm/n/1.293 | 4.6838
| 四 | 除渣系统计算--干式机械除渣（适用于CFB锅炉）
输入值（调用锅炉计算结果） | （1） | 渣量 | Gz | t/h |  | 0.20224
输出计算结果 | （2） | 冷渣机的出力（单台） | Glz | t/h | 375%*Gz | 0.75839
输出计算结果 | （3） | 冷却水量（单台） | Qlqs | t/h | Glz*6 | 4.5503
默认设定值 | （3） | 冷渣机台数 | n |  | 事故/运行；单台锅炉配置2台 | 2
输出计算结果 | （4） | 除渣系统出力 | Gzm | t/h | n*Gz | 1.5168
输出计算结果 | （5） | 链斗输送机出力 | Gssm | t/h | 1.67*Gzm | 2.533
设定值（操作者根据计算结果选定） | （6） | 冷渣堆积密度 | Pa | t/m³ | 原始设定值取0.45 | 0.45
默认设定值 | （7） | 渣库充满系数 | K |  | 取0.7 | 0.7
设定值（操作者根据计算结果选定） | （8） | 存渣时间 | T | h | 推荐值为1~2,原始设定值取7 | 7
输出计算结果 | （9） | 钢渣仓有效容积 | Va | m³ | T*Gm/Pa/K | 107.8597
设定值（操作者根据计算结果选定） | （10） | 直径 | D | m |  | 5
输出计算结果 | （11） | 高度 | H | m | 未含有5m的操作平台 | 5.496
Note on G10: 注: 根据相关项目经验及设计院资料可知，国内生物质发电项目除尘方式多采用旋风除尘器＋布袋除尘器，即组合式除尘器。前置的双筒旋风除尘器主要作用是预除尘，其除尘效率~70%，后置的布袋除尘器是主要的除尘设备，其除尘效率≥99.80%。
Note on G17: 注: 除灰渣系统的工艺原则：灰渣分除、干湿分排方案。 1、除灰系统：省煤器和旋风除尘器＋布袋除尘器干灰采用正压浓相气力输送方式清除； 2、除渣系统：锅炉底渣采用干式机械除渣方式清除。
Note on G22: 注: 除灰系统的主要设备除了灰仓外，还包括仓泵、脉冲布袋除尘器、气化槽、气化风机、电加热器、库底卸料器、干灰散装机、双轴加湿搅拌机（湿度15~25%）、储气罐等。
Note on G38: 注: 除渣系统的主要设备除了水冷滚筒冷渣器、链斗输送机、斗式提升机、渣仓外，还包括仓顶脉冲收尘器、排渣门等。

## 烟囱
| 烟囱计算表 | [20 empty] | （5）烟风煤粉管道配套设计计算方法
| 烟囱结构高度 | 烟囱计算段累计高度 | 烟囱出口内径 | 锥形烟囱坡度 | 当地年均 大气压 | 当地最热月平均温度 | 标况下湿空气密度 | 空气密度 （压力、温度修正） | 引风机入口烟气密度 | 烟囱内烟气平均温度 | 烟气密度 （压力、温度修正） | 烟/空气密度差 | 烟囱累计自生通风 | 烟气量（4炉） | 出口速度 | 出口动压头 | 烟囱出口与计算截面动压差 | 烟筒内壁摩擦阻力系数 | 折算阻力系数 | 烟囱出口与计算截面摩擦阻力损失 | 计算截面的相对静压即烟囱内外的压差
[11 empty] | （5）P8 | （5）P8 | （5）P8 |  |  |  |  | （5）P15 |  | （5）P10 | （5）P8
| H | HJS | d0 | i | Pb | Tp | ρao | ρa | ρyo | Ty | ρy | Δρ | ∑hzs | Vy | WO | hd | Δhd | λZ | ξ | ΔhM | ΔPZ
| m | m | m | —— | kPa | ℃ | kg/Nm3 | kg/m3 | kg/Nm3 | ℃ | kg/m3 | kg/m3 | Pa | m3/s | m/s | Pa | Pa | —— | —— |  | Pa
[5 empty] | 烟风量计算表 | 气象资料 | 烟风量计算表 | ρao*Pb*273/（273+Tp）/101.325 | 烟风量计算表 |  | ρyo*Pb*273/（273+Ty）/101.325 | ρa-ρy | g*Δρ*HJS | 烟风量计算表 | Vy/(0.785*do2) | WO2*ρy/2 |  |  | 锥筒：λZ / (8*i) 直筒：λZ*HJS/d0 | ξ*hd | Δhd+ΔhM-∑hzs
| 120 | —— | 3.8 | —— | 86.755 | 24.9 | 1.2896 | 1.0118 | 1.2875 | 139.104 | 0.73027 | 0.28158 | —— | 241.9624 | 21.3457 | 166.3695 | —— | —— | —— | —— | ——
| 115 | 5 | 3.8 | 0 | 86.755 | 24.9 | 1.2896 | 1.0118 | 1.2875 | 139.104 | 0.73027 | 0.28158 | 13.8116 | 241.9624 | 21.3457 | 166.3695 | 0 | 0.05 | 0.065789 | 10.9454 | -2.8663
| 110 | 10 | 3.8 | 0 | 86.755 | 24.9 | 1.2896 | 1.0118 | 1.2875 | 139.104 | 0.73027 | 0.28158 | 27.6233 | 241.9624 | 21.3457 | 166.3695 | 0 | 0.05 | 0.13158 | 21.8907 | -5.7326
| 105 | 15 | 3.8 | 0 | 86.755 | 24.9 | 1.2896 | 1.0118 | 1.2875 | 139.104 | 0.73027 | 0.28158 | 41.4349 | 241.9624 | 21.3457 | 166.3695 | 0 | 0.05 | 0.19737 | 32.8361 | -8.5989
| 100 | 20 | 3.8 | 0 | 86.755 | 24.9 | 1.2896 | 1.0118 | 1.2875 | 139.104 | 0.73027 | 0.28158 | 55.2466 | 241.9624 | 21.3457 | 166.3695 | 0 | 0.05 | 0.26316 | 43.7814 | -11.4652
| 95 | 25 | 3.8 | 0 | 86.755 | 24.9 | 1.2896 | 1.0118 | 1.2875 | 139.104 | 0.73027 | 0.28158 | 69.0582 | 241.9624 | 21.3457 | 166.3695 | 0 | 0.05 | 0.32895 | 54.7268 | -14.3315
| 90 | 30 | 3.8 | 0 | 86.755 | 24.9 | 1.2896 | 1.0118 | 1.2875 | 139.104 | 0.73027 | 0.28158 | 82.8699 | 241.9624 | 21.3457 | 166.3695 | 0 | 0.05 | 0.39474 | 65.6722 | -17.1977
| 85 | 35 | 3.8 | 0 | 86.755 | 24.9 | 1.2896 | 1.0118 | 1.2875 | 139.104 | 0.73027 | 0.28158 | 96.6815 | 241.9624 | 21.3457 | 166.3695 | 0 | 0.05 | 0.46053 | 76.6175 | -20.064
| 80 | 40 | 3.8 | 0 | 86.755 | 24.9 | 1.2896 | 1.0118 | 1.2875 | 139.104 | 0.73027 | 0.28158 | 110.4932 | 241.9624 | 21.3457 | 166.3695 | 0 | 0.05 | 0.52632 | 87.5629 | -22.9303
| 75 | 45 | 4 | 0.02 | 86.755 | 24.9 | 1.2896 | 1.0118 | 1.2875 | 139.104 | 0.73027 | 0.28158 | 124.3048 | 241.9624 | 19.2645 | 135.509 | 30.8605 | 0.05 | 0.3125 | 9.6439 | -83.8004
| 70 | 50 | 4.2 | 0.02 | 86.755 | 24.9 | 1.2896 | 1.0118 | 1.2875 | 139.104 | 0.73027 | 0.28158 | 138.1165 | 241.9624 | 17.4735 | 111.4836 | 54.8859 | 0.05 | 0.3125 | 17.1518 | -66.0788
| 65 | 55 | 4.4 | 0.02 | 86.755 | 24.9 | 1.2896 | 1.0118 | 1.2875 | 139.104 | 0.73027 | 0.28158 | 151.9281 | 241.9624 | 15.9211 | 92.5545 | 73.815 | 0.05 | 0.3125 | 23.0672 | -55.0459
| 60 | 60 | 4.6 | 0.02 | 86.755 | 24.9 | 1.2896 | 1.0118 | 1.2875 | 139.104 | 0.73027 | 0.28158 | 165.7398 | 241.9624 | 14.5667 | 77.4777 | 88.8918 | 0.05 | 0.3125 | 27.7787 | -49.0693
| 55 | 65 | 4.8 | 0.02 | 86.755 | 24.9 | 1.2896 | 1.0118 | 1.2875 | 139.104 | 0.73027 | 0.28158 | 179.5514 | 241.9624 | 13.3781 | 65.3496 | 101.0198 | 0.05 | 0.3125 | 31.5687 | -46.9629
| 50 | 70 | 5 | 0.02 | 86.755 | 24.9 | 1.2896 | 1.0118 | 1.2875 | 139.104 | 0.73027 | 0.28158 | 193.3631 | 241.9624 | 12.3293 | 55.5045 | 110.865 | 0.05 | 0.3125 | 34.6453 | -47.8528
| 45 | 75 | 5.2 | 0.02 | 86.755 | 24.9 | 1.2896 | 1.0118 | 1.2875 | 139.104 | 0.73027 | 0.28158 | 207.1747 | 241.9624 | 11.3991 | 47.4455 | 118.924 | 0.05 | 0.3125 | 37.1638 | -51.087
| 40 | 80 | 5.4 | 0.02 | 86.755 | 24.9 | 1.2896 | 1.0118 | 1.2875 | 139.104 | 0.73027 | 0.28158 | 220.9864 | 241.9624 | 10.5704 | 40.7974 | 125.572 | 0.05 | 0.3125 | 39.2413 | -56.1731
| 35 | 85 | 5.6 | 0.02 | 86.755 | 24.9 | 1.2896 | 1.0118 | 1.2875 | 139.104 | 0.73027 | 0.28158 | 234.798 | 241.9624 | 9.8288 | 35.2741 | 131.0954 | 0.05 | 0.3125 | 40.9673 | -62.7354
| 30 | 90 | 5.8 | 0.02 | 86.755 | 24.9 | 1.2896 | 1.0118 | 1.2875 | 139.104 | 0.73027 | 0.28158 | 248.6097 | 241.9624 | 9.1627 | 30.6546 | 135.7148 | 0.05 | 0.3125 | 42.4109 | -70.484
| 25 | 95 | 6 | 0.02 | 86.755 | 24.9 | 1.2896 | 1.0118 | 1.2875 | 139.104 | 0.73027 | 0.28158 | 262.4213 | 241.9624 | 8.562 | 26.7672 | 139.6023 | 0.05 | 0.3125 | 43.6257 | -79.1934
| 20 | 100 | 6.2 | 0.02 | 86.755 | 24.9 | 1.2896 | 1.0118 | 1.2875 | 139.104 | 0.73027 | 0.28158 | 276.233 | 241.9624 | 8.0185 | 23.4769 | 142.8925 | 0.05 | 0.3125 | 44.6539 | -88.6865
| 15 | 105 | 6.4 | 0.02 | 86.755 | 24.9 | 1.2896 | 1.0118 | 1.2875 | 139.104 | 0.73027 | 0.28158 | 290.0446 | 241.9624 | 7.5252 | 20.677 | 145.6924 | 0.05 | 0.3125 | 45.5289 | -98.8233
| 10 | 110 | 6.6 | 0.02 | 86.755 | 24.9 | 1.2896 | 1.0118 | 1.2875 | 139.104 | 0.73027 | 0.28158 | 303.8563 | 241.9624 | 7.076 | 18.2824 | 148.0871 | 0.05 | 0.3125 | 46.2772 | -109.492
| 5 | 115 | 6.8 | 0.02 | 86.755 | 24.9 | 1.2896 | 1.0118 | 1.2875 | 139.104 | 0.73027 | 0.28158 | 317.6679 | 241.9624 | 6.6659 | 16.2245 | 150.1449 | 0.05 | 0.3125 | 46.9203 | -120.6027
| 0 | 120 | 7 | 0.02 | 86.755 | 24.9 | 1.2896 | 1.0118 | 1.2875 | 139.104 | 0.73027 | 0.28158 | 331.4796 | 241.9624 | 6.2905 | 14.4483 | 151.9212 | 0.05 | 0.3125 | 47.4754 | -132.083
校核计算 | 一 | 烟囱计算
设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | （1） | 几何高度 | Hs | m |  | 60
计算值 | （2） | 烟囱温降 | Δt | ℃ | 0.05℃/m | 3
输入值（调用锅炉计算结果） | （3） | 环境平均温度 | t | ℃ | 烟风量计算表 | 9.58
输入值（调用锅炉计算结果） | （4） | 烟囱入口温度 | Txf | ℃ | 烟风量计算表 | 140.604
输出计算结果 | （5） | 烟囱出口温度 | Tc | ℃ | Txf-Δt | 137.604
输出计算结果 | （6） | 烟囱内平均温度 | Ty | ℃ | （Txf+Tc）/2 | 139.104
Note on G34: 注: 根据《秸秆发电厂设计规范》可知，发电厂的烟囱高度应高于厂区内最高建筑物高度的2~2.5倍，即高于锅炉房或露天锅炉炉顶高度的2~2.5倍。根据以往项目经验及设计院相关资料，一炉一机对应的烟囱高度多为40m、45m、60m、80m，出口内径多为1.6m、1.8m、2.0m、2.5m；两炉两机对应的烟囱高度多为80m、120m，出口内径多为2.5m、3.5m。

## 锅炉辅机
| 海拔大气压换算 | [8 empty] | 1、定期排污扩容器
输入值 | 1 | 海拔 | m | A | 见需求调研表 | 2690 |  |  |  |  | 符号 | 单位 | 说明 | 计算公式 | 结果
输出计算结果 | 2 | 大气压 | pa | P |  | 72920.3715 |  |  | 输入值（调用锅炉计算结果） | 〔1〕 | 锅炉蒸发量 | Dgr | t/h | 数据输入 | 130
[9 empty] | 设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | 〔2〕 | 排放时间 | t | min | 一班一次，2-3次，一次0.5-1min；推荐值为0.5-1min，原始设定值取1min | 1
| 1、工况--标况 |  |  |  |  | 一次风 | 二次风 | 烟 | 设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | 〔3〕 | 定期排污率 | η | / | 推荐值为0.1%-0.5%，原始设定值取0.1% | 0.1%
默认设定值 | 〔1〕 | 工况温度 | ℃ | t |  | 20 | 20 | 20 | 计算值 | 〔4〕 | 定期排污水量 | Dpb | kg/h | Dgr*1000*t*60*η | 130
输入值（调用锅炉计算结果） | 〔2〕 | 工况流量 | m³/h | qv |  | 71506.6707 | 71506.6707 | 290354.8937 | 输入值（调用锅炉计算结果） | 〔5〕 | 汽包压力 | P | MPa |  | 10.791
输入值（调用锅炉计算结果） | 〔3〕 | 当地大气压 | pa | p |  | 86755 | 86755 | 86755 | 输入值（调用锅炉计算结果） | 〔6〕 | 汽包压力下的饱和水焓 | hd | kj/kg | 汽包压力 | 1441.5406
默认设定值 | 〔4〕 | 标况温度 | ℃ | t0 |  | 0 | 0 | 0 | 设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | 〔7〕 | 排污扩容器工作压力 |  |  | 扩容器压力推荐选0.15MPa(a)/0.45，原始设定值取0.15 | 0.15
默认设定值 | 〔5〕 | 标况压力 | pa | p0 |  | 101325 | 101325 | 101325 | 计算值 | 〔8〕 | 扩容器压力下饱和水焓 | hs | kj/kg |  | 467.0807
输出计算结果 | 〔6〕 | 标况流量 | Nm³/h | qv0 | qv0=qv*(p/p0)*((t0+273)/(t+273)) | 57045.2498 | 57045.2498 | 231633.8782 | 计算值 | 〔9〕 | 扩容器压力下汽化潜热 | r | kj/kg | 查表（饱和汽焓-饱和水焓） | 2226.0325
| 2、标况--工况 |  |  |  |  | 一次风 | 二次风 | 烟 | 设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | 〔10〕 | 扩容器单位容积允许极限强度 | R | m3/（m3/kg） | 推荐值为800~1000，原始设定值取2000 | 2000
默认设定值 | 〔1〕 | 标况温度 | ℃ | t0 |  | 0 | 0 | 0 | 输出计算结果 | 〔11〕 | 排污扩容容积 | Vv | m³ | 1.3~1.5的富裕系数 | 2.2194
默认设定值 | 〔2〕 | 标况压力 | pa | p0 |  | 101325 | 101325 | 101325 | 选型结果 | 〔16〕 | 选取 | 考虑紧急放水后：DP-7.5
输入值（调用锅炉计算结果） | 〔3〕 | 标况流量 | Nm³/h | qv0 |  | 57045.2498 | 57045.2498 | 164091.0649 |  | 2、连续排污扩容器
默认设定值 | 〔4〕 | 工况温度 | ℃ | t |  | 20 | 20 | 160 |  |  | 符号 | 单位 | 说明 | 计算公式 | 结果
输入值（调用锅炉计算结果） | 〔5〕 | 当地大气压 | pa | p |  | 86755 | 86755 | 86755 | 输入值（调用锅炉计算结果） | 〔1〕 | 锅炉蒸发量 | Dgr | t/h | 数据输入 | 130
输出计算结果 | 〔6〕 | 工况流量 | m³/h | qv | qv=qv0*(p0/p)*((t+273)/(t0+273)) | 71506.6707 | 71506.6707 | 303971.0901 | 设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | 〔2〕 | 连续排污率 | η | / | 推荐值为1%-2%，原始设定值取2% | 2%
| 3、一次风机计算 | [7 empty] | 计算值 | 〔3〕 | 连续排污水量 | Dpb | kg/h | D0*1000*η | 2600
| 〔1〕 | 名称 | 符号 | 单位 | 计算公式 | 结果 |  |  | 输入值（调用锅炉计算结果） | 〔4〕 | 汽包压力 | P | MPa |  | 10.791
默认设定值 | 〔2〕 | 空气温度 | t | ℃ | 设计值 | 20 |  |  | 输入值（调用锅炉计算结果） | 〔5〕 | 汽包压力下的饱和水焓 | hd | kj/kg | 汽包压力 | 1441.5406
设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | 〔3〕 | 锅炉本体阻力 | pg | pa | 是否海拔修正,原始设定值为7500 | 7500 |  |  | 设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | 〔6〕 | 排污扩容器工作压力 |  |  | 扩容器压力推荐选取0.15MPa(a)/0.45/1.0，原始设定值取1.0 | 1
设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | 〔4〕 | 风道阻力 | py | pa | 大气压未修正,原始设定值为1500 | 1500 |  |  | 计算值 | 〔7〕 | 扩容器压力下饱和水焓 | hs | kj/kg |  | 762.6828
输入值（调用锅炉计算结果） | 〔5〕 | 当地大气压 | p0 | pa |  | 86755 |  |  | 计算值 | 〔8〕 | 扩容器压力下蒸汽比容 | υ | m3/kg | 查表 | 0.19435
计算值 | 〔6〕 | 烟风流量（工况） | q | m³/h | 50:50时 1.1倍 | 78657.3377 |  |  | 计算值 | 〔9〕 | 扩容器压力下汽化潜热 | r | kj/kg | 查表（饱和汽焓-饱和水焓） | 2014.4367
默认设定值 | 〔7〕 | 铭牌介质温度 | t1 | ℃ | 常规20℃ | 20 |  |  | 设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | 〔10〕 | 扩容器蒸汽干度 | X |  | 推荐值为0.97~0.98，原始设定值取0.97 | 0.97
计算值 | 〔8〕 | 风机全压 | p1 | pa | p1=p*(101325/p0)*((t+273)/(t1+273)) | 9380.2618 |  |  | 设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | 〔11〕 | 扩容器单位容积润许极限强度 | R | m3/（m3/kg） | 推荐值为800~1000，原始设定值取800 | 800
输出计算结果 | 〔9〕 | 风机选用全压 | p2 |  | 压头裕量≥20%，取20% | 11256.3142 |  |  | 计算值 | 〔12〕 | 排污水汽化量 | Df | kg/kg | (hd*η-hs)/xr | 2274.5234
输出计算结果 | 〔10〕 | 风机选用流量 | q2 | m³/h | 风量裕量≥20%，取30% | 102254.5391 | 28.404 |  | 输出计算结果 | 〔13〕 | 排污扩容汽容积 | Vv | m³ | 1.2的富裕系数，水容积为汽容积的1/4 | 0.82885
设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | 〔11〕 | 风机效率 | η1 |  | 原始设定值取0.75 | 0.75 |  |  | 选型结果 | 〔14〕 | 选取 | LP-3.5/LP-1.5
设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | 〔12〕 | 电动机效率 | ηd |  | 原始设定值取0.95 | 0.95
输出计算结果 | 〔13〕 | 风机轴功率 | P' | kw | P'=p2*q2/η | 426.2997
默认设定值 | 〔14〕 | 电机安全裕量 | K |  |  | 1.1 | 选型结果
输出计算结果 | 〔15〕 | 电机功率 | P | kw | P=K*P'/ηd | 493.6102 | 560KW，10KV
4、二次风机计算
| 〔1〕 | 名称 | 符号 | 单位 | 计算公式 | 结果
默认设定值 | 〔2〕 | 空气温度 | t | ℃ | 设计值 | 20
设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | 〔3〕 | 锅炉本体阻力 | pg | pa | 是否海拔修正,原始设定值为5500 | 5500
设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | 〔4〕 | 风道阻力 | py | pa | 大气压未修正,原始设定值为1500 | 1500
输入值（调用锅炉计算结果） | 〔5〕 | 当地大气压 | p0 | pa |  | 86755
输入值（调用计算结果） | 〔6〕 | 烟风流量（工况） | q | m³/h |  | 71506.6707
默认设定值 | 〔7〕 | 铭牌介质温度 | t1 | ℃ | 常规20℃ | 20
计算值 | 〔8〕 | 风机全压 | p1 | pa | p1=p*(101325/p0) | 7251.9163
输出计算结果 | 〔9〕 | 风机选用全压 | p2 |  | 压头裕量≥20%，取20% | 8702.2996
输出计算结果 | 〔10〕 | 风机选用流量 | q2 | m³/h | 风量裕量≥10%，取30% | 92958.6719 | 25.8219
设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | 〔11〕 | 风机效率 | η1 |  | 原始设定值取0.85 | 0.85
设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | 〔12〕 | 电动机效率 | ηd |  | 原始设定值取0.95 | 0.95
输出计算结果 | 〔13〕 | 风机轴功率 | P' | kw | P'=p2*q2/η | 264.3641
默认设定值 | 〔14〕 | 电机安全裕量 | K |  |  | 1.1 | 选型结果
输出计算结果 | 〔15〕 | 电机功率 | P | kw | P=K*P'/ηd | 306.1058 | 355KW，10KV
5、引风机计算
| 〔1〕 | 名称 | 符号 | 单位 | 计算公式 | 结果
输入值（调用默认设定值） | 〔2〕 | 烟气温度 | t | ℃ | 设计值 | 160
设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | 〔3〕 | 锅炉本体烟气阻力 | pg | pa | 是否海拔修正,原始设定值为2480 | 2480
设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | 〔4〕 | 脱硝 | pn | pa | 大气压未修正,原始设定值为600 | 600
设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | 〔5〕 | 除尘器 | pc | Pa | 大气压未修正,原始设定值为1200 | 1200
设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | 〔6〕 | 风道阻力 | py | pa | 大气压未修正,原始设定值为500 | 500
设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | 〔7〕 | 风机后脱硫塔及烟囱烟道阻力 | ph | pa | 大气压未修正,原始设定值为3000 | 3000
输入值（调用锅炉计算结果） | 〔8〕 | 当地大气压 | p0 | pa |  | 86755
计算值 | 〔9〕 | 烟风流量（工况） | q | m³/h |  | 151985.545
默认设定值 | 〔10〕 | 铭牌介质温度 | t1 | ℃ | 常规250℃ | 250
计算值 | 〔11〕 | 风机全压 | p1 | pa | p1=p*(101325/p0)*((t+273)/(t1+273)) | 8670.1043
输出计算结果 | 〔12〕 | 风机选用全压 | p2 |  | 压头裕量≥20%，取20% | 10404.1252
输出计算结果 | 〔13〕 | 风机选用流量 | q2 | m³/h | 风量裕量≥10%，取10% | 167184.0995
设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | 〔14〕 | 风机效率 | η1 |  | 原始设定值取0.85 | 0.85
设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | 〔15〕 | 电动机效率 | ηd |  | 原始设定值取0.95 | 0.95
输出计算结果 | 〔16〕 | 风机轴功率 | P' | kw | P'=p2*q2/η | 568.4328
默认设定值 | 〔17〕 | 电机安全裕量 | K |  |  | 1.1 | 选型结果
输出计算结果 | 〔18〕 | 电机功率 | P | kw | P=K*P'/ηd | 658.1853 | 900KW，10KV
6、返料风机计算
| 〔1〕 | 名称 | 符号 | 单位 | 计算公式 | 结果
默认设定值 | 〔2〕 | 空气温度 | t | ℃ | 设计值 | 20
设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | 〔3〕 | 风压 | pg | pa | 锅炉厂资料，原始设定值取25000 | 25000
设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | 〔4〕 | 管道阻力 | pz | pa | 原始设定值取500 | 500
输入值（调用锅炉计算结果） | 〔5〕 | 当地大气压 | p0 | pa |  | 86755
设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | 〔6〕 | 烟风流量（工况） | q | m³/h | 原始设定值取950 | 950
默认设定值 | 〔7〕 | 铭牌介质温度 | t1 | ℃ | 常规20℃ | 20
计算值 | 〔8〕 | 风机全压 | p1 | pa | p1=p*(101325/p0)*((t+273)/(t1+273)) | 25583.9721
输出计算结果 | 〔9〕 | 风机选用全压 | p2 |  | 压头裕量≥20%，取20% | 30700.7665
输出计算结果 | 〔10〕 | 风机选用流量 | q2 | m³/h | 风量裕量≥20%，取30% | 1235
设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | 〔11〕 | 风机效率 | η1 |  |  | 0.75
设定值（给出推荐值，操作者手动输入） | 〔12〕 | 电动机效率 | ηd |  |  | 0.95
输出计算结果 | 〔13〕 | 风机轴功率 | P' | kw | P'=p2*q2/η | 14.0428
默认设定值 | 〔14〕 | 电机安全裕量 | K |  |  | 1.1 | 选型结果
输出计算结果 | 〔15〕 | 电机功率 | P | kw | P=K*P'/ηd | 16.26 | 22KW，380V
Note on G3: 注: 若需求调研表中无当地历年平均气压数据，则按该公式计算大气压。
Note on G60: 注: 引风机配置2台，便于烟风负荷调节。

## 公用工程
锅炉点火系统
| 序号 | 炉型 | 点火方式
| 〔1〕 | 层燃炉（包括联合炉排炉、水冷振动炉排炉） | 人工点火（即床上火把点火）
| 〔2〕 | 循环流化床锅炉（含差速床） | 0#轻柴油点火（一般为床下点火）
循环流化床（含差速床）点火油系统
| 设备名称 | 数量 | 主要参数 | 公式及计算 | 单位 | 结果
选定值 | 日用油罐 | 1 | 容积V | —— | m3 | 2
输出计算结果 | 供油泵 | 2 | 出力Q（单台） | Qnet.Ar*Bg*15%/10000/4.1868/1000 | t/h | 1.3078
选定值 |  |  | 压力P | —— | MPa | 2
启动锅炉系统
| 数量 | 蒸汽参数 | 额定蒸发量 | 燃料类型 | 安装方式
| 〔1〕 | 低压参数，一般为0.32MPa（g）/204℃ | 2~6t/h | （1）燃油/燃气 （2）电加热 （3）燃生物质 | 快装式
锅炉补给水系统（根据《秸秆发电厂设计规范》、《小型火力发电厂设计规范》）
工艺路线：（1）预处理 + 两级反渗透（两级RO） + 填充床电渗析（EDI）处理； （2）预处理+两级反渗透（两级RO）+混床处理。
| 序号 | 项目 | 公式及计算 | 单位 | 结果
输入值（调用锅炉计算结果） |  | 过热蒸汽额定流量 | Dgr | t/h | 130
计算值 | 〔1〕 | 厂内汽水损失 | Dgr*3% | t/h | 3.9
计算值 | 〔2〕 | 锅炉排污损失 | Dgr*2% | t/h | 2.6
计算值 | 〔3〕 | 机组启动或事故增加损失 | Dgr*10% | t/h | 13
计算值 | 〔4〕 | 外供汽损失 | Qwg*（1-ηhs） | t/h | 0
计算值 | 〔5〕 | 自用水量 | (〔1〕+〔2〕+〔4〕）*10% | t/h | 0.65
输出计算结果 | 〔6〕 | 锅炉补给水系统正常出力 | 〔1〕＋〔2〕＋〔4〕＋〔5〕 | t/h | 7.15
输出计算结果 | 〔7〕 | 锅炉补给水系统最大出力 | 〔1〕＋〔2〕＋〔3〕＋〔4〕＋〔5〕 | t/h | 20.15
系统出力选择 | 〔8〕 | 锅炉补给水系统出力 | Q | t/h | 21
水箱容积选择 | 〔9〕 | 除盐水箱有效容积 | Q*5 | t/h | 105
Note on B13: 注: 根据《秸秆发电厂设计规范》可知，启动锅炉应根据工程具体情况确定是否设置，对于扩建电厂，宜采用原有机组的辅助蒸汽作为启动汽源，不设启动锅炉。
Note on D15: 注: 根据《秸秆发电厂设计规范》可知，启动锅炉的容量应只考虑启动中必须的蒸汽量，不考虑裕量、汽轮机冲转调试用汽量、可暂时停用的施工用汽量及非启动用的其它用汽量，其容量宜为2~6t/h。在采暖区，同时考虑冬季全厂停电取暖时，启动锅炉容量可根据情况适当放大。
Note on F25: 注: （1）生物质发电项目：不对外供汽，所以外供汽损失取0； （2）生物质热电联产项目：对外供汽，外供汽损失主要取决于凝结水回水率ηhs的大小，若外供汽由于直接参与换热，凝结水水质较差，不考虑回收，则外供汽损失即为外供汽量。